66RS0021-01-2021-000523-18

Дело № 2-388/2021г.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богданович 10 июня 2021 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Пивоваровой Е.В.,

при секретаре Корелиной И.П.,

с участием помощника Богдановичского городского прокурора Богдашова А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Богдановичского городского прокурора в интересах неопределенного круга граждан к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Богдановичский городской прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском. 

В обоснование своих доводов в исковом заявлении указал, что Богдановичской городской прокуратурой совместно с инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы ФИО1, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании и помещениях муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проводимого обследования здания и помещений установлены нарушения требований пожарной безопасности. С учетом уточнения исковых требований просит обязать ответчика в срок до 01.07.2022 года устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Представитель истца Богдашов А.М. в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика МДОУ «ЦРР детский сад № 2 «Радуга Детства» в судебное заседание не явился. В письменном заявлении просил суд рассмотреть гражданское дело без своего участия, исковые требования признает в полном объеме.

Представители третьих лиц Администрации городского округа Богданович и МКУ «Управление образования ГО Богданович» в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в свое отсутствие, против удовлетворения исковых требований не возражают. 

Суд, заслушав истца, исследовав письменные доказательства, считает исковые требования Богдановичского городского прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в виду нижеследующего:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании проведенной ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО1 проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях МДОУ «ЦРР детский сад № 2 «Радуга Детства», прокуратурой установлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 5-6, 7, 8-9).

Неисполнение МДОУ «ЦРР детский сад № 2 «Радуга Детства» своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, нарушает гарантированное право гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних воспитанников, что не допустимо. Несоблюдение требований пожарной безопасности создает условия для проявления актов терроризма в организации.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Богдановичского городского прокурора удовлетворить.

Обязать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства» в срок до 01.07.2022 устранить нарушения правил пожарной безопасности:

- двери эвакуационных выходов, ведущие из помещения приемной в закрытую лестничную клетку, групповых ячеек старшей речевой, подготовительной речевой, старшей и подготовительная № 1 на лестничную клетку выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI;

- в складском помещении хозяйственной кладовой, расположенной на третьем этаже здания (по техническому паспорту БТИ помещение №169), отверстия в противопожарной перегородке первого типа при прохождении вентиляционных каналов оборудовать устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, которые должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.

Решение в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Богдановичский городской суд.

Мотивированное решение составлено 17.06.2021 года.

Председательствующий: Е.В. Пивоварова