Дело № 5-23/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Камень-на-Оби 30 марта 2017 года

Судья Каменского городского суда Алтайского края Зыкова И.Г.,

при секретаре Косиновой О.С., 

рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении акционерного общества «Сетевая компания ....энерго», 

У С Т А Н О В И Л:

*** государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ж. составлен протокол об административном правонарушении № в отношении АО «Сетевая компания ....энерго», согласно которому *** в *** часов в .... в *** км от магазина «

<

данные изъяты>» расположенного по ...., было непосредственно обнаружено, что акционерным обществом «Сетевая компания ....энерго» нарушены п.*** Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России № от 08.07.2002г., п.*** Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России № от 20.05.2003г., а именно: на железобетонной опоре № ВЛ-

<

данные изъяты>, вместо двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов установлено по одному тарельчатому изолятору, при этом, на этой единичной железобетонной опоре (место с ослабленной изоляцией на ВЛ) гирлянды изоляторов не защищены от перенапряжений защитными аппаратами. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, то есть АО «Сетевая компания ....энерго» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Представитель АО «Сетевая компания ....энерго» К. с нарушением согласилась, пояснила, что данное нарушение будет устранено в ближайшее время.

Свидетель Ж. в судебном заседании подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе, пояснив, что данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому до устранения данного нарушения деятельность по эксплуатации ВЛ-

<

данные изъяты> оп.№, необходимо приостановить на срок около 3 суток.

В соответствии со ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу п.*** Правил устройства электроустановок «На ВЛ напряжением 6 - 20 кВ с железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно составлять не менее двух».

В силу п. *** Правил устройства электроустановок «Гирлянды изоляторов единичных железобетонных опор, а также и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП)».

В судебном заседании факты нарушений АО «Сетевая компания ....энерго» п.***, п.*** Правил устройства электроустановок установлены, и подтверждаются: протоколом об административном правонарушении от *** (л.д. №), фототаблицей (л.д.№), справкой о том, что ВЛ 

<

данные изъяты> инв.№

<

данные изъяты>, инв.№

<

данные изъяты> находится на балансе АО «Сетевая компания ....энерго» филиал «

<

данные изъяты>» (л.д.№); объяснением представителя АО «Сетевая компания ....энерго» в судебном заседании, не отрицавшего факт совершения административного правонарушения.

АО «Сетевая компания ....энерго» является юридическим лицом, что подтверждается уведомлением о постановке на учет в налоговом органе (л.д.№), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.№) и уставом указанной организации (л.д.№).

Одной из основных целей АО «Сетевая компания ....энерго» является энергоснабжение населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, расположенных на закреплённой за ним территории и извлечения прибыли (п.№ Устава).

Учитывая изложенное, суд усматривает в действиях АО «Сетевая компания ....энерго» состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и квалифицирует его действия по указанной статье.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

На основании изложенного суд, оценив характер и степень общественной опасности правонарушения, полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности -эксплуатации ВЛ

<

данные изъяты> оп.№ по адресу: .... в *** км от магазина «

<

данные изъяты>» расположенного по .... в ...., сроком на 3 суток.

Приходя к выводу о применении указанного вида наказания суд учитывает, что дальнейшая эксплуатация ВЛ-

<

данные изъяты> оп.№ угрожает непосредственно жизни и здоровью людей.

Руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.2, 4.1, ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Сетевая компания ....энерго» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности - эксплуатации ВЛ-

<

данные изъяты> оп.№ по адресу: .... в *** км от магазина «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: ...., сроком на 3 суток.

Наказание в виде административного приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению.

Срок наказания исчислять с момента фактического приостановления деятельности - эксплуатации 

<

данные изъяты> оп.№ по адресу: .... в *** км от магазина «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: .....

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Каменский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья