РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2018 года г. Ангарск

Ангарский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Черных А.В., при секретаре Корпусовой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3397/2018 по иску Прокурора г.Ангарска, действующего в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, к ФИО1 об устранений нарушений требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор ..., действующий в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ФИО1 об устранений нарушений требований пожарной безопасности, в обоснование иска указав, что в результате проведения проверки ОНД и ПР по ... УНД и ПР ГУ МЧС России по ... исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации объекта защиты, расположенного по адресу: г.№ дом ТК «Квартал» установлено, что при эксплуатации указанного объекта защиты допускаются нарушения требований пожарной безопасности. Несоответствие объекта защиты предъявляемым требованиям в области пожарной безопасности, свидетельствует о грубом нарушении ответчиком законодательства в рассматриваемой сфере и в случае возникновения пожара создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в торговом центре. Просит обязать ответчика устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно : 

оборудовать подвальное помещение № (согласно проекту архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) автоматической пожарной сигнализацией;

оборудовать световым табло «Выход» складского помещения № в подвале (согласно проекту архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г).;

оборудовать световым табло «Порошок – не входи!» входе и выходе в складском помещении № в подвале (согласно проекту архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.);

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;

руководителю объекта защиты пройти обучение по программе пожарно-технического минимума; 

ответственному за пожарную безопасность на объекте защиты пройти обучение по программе пожарно-технического минимума;

организовать обучение работников мерам пожарной безопасности;

провести противопожарные инструктажи;

завести журнал противопожарного инструктажа;

в складском помещении, административных помещениях, разместить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

разработать и утвердить инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

обеспечить объект защиты знаками пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»;

на двери складского помещении № в подвале (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) указать обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности;

исключить хранение горючих материалов под лестничным маршем, ведущим из помещения № подвала (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) в помещение № первого этажа;

провести испытание наружных пожарных лестниц; 

провести испытание ограждений на крыше здания; 

оборудовать двери в лестничных клетках №,117 на первом этаже, лестничной клетке №, 220 на втором этаже, в тамбуре № на первом этаже (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г) устройствами для самозакрывания;

оборудовать противопожарные двери разделяющие помещение № в подвале и коридор подвала, помещение узла ввода № в подвале, помещение венткамеры № в подвале (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.)исправными устройствами для самозакрывания;

ковровые дорожки на путях эвакуации в тамбурах эвакуационных выходов прикрепить надежно к полу;

провести проверки огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем;

исключить размещение на фасаде объекта защиты баннеров, выполненных из горючих материалов;

определить порядок и сроки работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов;

обеспечить бесперебойную работу пожарного гидранта б/н, расположенного на территории объекта защиты с левой стороны от здания; 

обеспечить объект защиты указателями направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

организовать перекатку пожарных рукавов;

обеспечить помещение насосной № в подвале (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов; 

провести проверки работоспособности задвижек с электроприводом и насосных агрегатов;

провести проверки работоспособности установок пожаротушения; 

провести проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации;

провести проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре; 

утвердить годовой план – график выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту установок и систем противопожарной защиты, установленных в здании;

разработать и разместить в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Представитель истца – помощник прокурора Обыденова А.Л. в порядке ст.39 ГПК РФ уточнила исковые требования в части срока устранения нарушений, просит обязать ответчика устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты в срок до **.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела была извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила.

Представители ответчика ФИО2, ФИО3, действующие на основании доверенности, в судебном заседании уточненные исковые требования признали в полном объеме, последствия признания иска и ст. 173 ГПК РФ им разъяснены и понятны. 

Исследовав материалы дела, выслушав истца, представителей ответчика, оценив представленные сторонами доказательства, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает признание иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным принять признание исковых требований представителями ответчика ФИО1, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. При этом, в соответствии с ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

Поскольку исковые требования подлежат удовлетворению, в соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию в соответствующий бюджет государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокурора ..., действующего в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, к ФИО1 об устранений нарушений требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ФИО1 до ** устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: ... 250 квартал, ... ТК «Квартал»:

оборудовать подвальное помещение № (согласно проекту архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) автоматической пожарной сигнализацией;

оборудовать световым табло «Выход» складского помещения № в подвале (согласно проекту архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г).;

оборудовать световым табло «Порошок – не входи!» входе и выходе в складском помещении № в подвале (согласно проекту архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.);

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;

руководителю объекта защиты пройти обучение по программе пожарно-технического минимума; 

ответственному за пожарную безопасность на объекте защиты пройти обучение по программе пожарно-технического минимума;

организовать обучение работников мерам пожарной безопасности;

провести противопожарные инструктажи;

завести журнал противопожарного инструктажа;

в складском помещении, административных помещениях, разместить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

разработать и утвердить инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

обеспечить объект защиты знаками пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»;

на двери складского помещении № в подвале (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) указать обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности;

исключить хранение горючих материалов под лестничным маршем, ведущим из помещения № подвала (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) в помещение № первого этажа;

провести испытание наружных пожарных лестниц; 

провести испытание ограждений на крыше здания; 

оборудовать двери в лестничных клетках №,117 на первом этаже, лестничной клетке №, 220 на втором этаже, в тамбуре № на первом этаже (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г) устройствами для самозакрывания;

оборудовать противопожарные двери разделяющие помещение № в подвале и коридор подвала, помещение узла ввода № в подвале, помещение венткамеры № в подвале (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.)исправными устройствами для самозакрывания;

ковровые дорожки на путях эвакуации в тамбурах эвакуационных выходов прикрепить надежно к полу;

провести проверки огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем;

исключить размещение на фасаде объекта защиты баннеров, выполненных из горючих материалов;

определить порядок и сроки работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов;

обеспечить бесперебойную работу пожарного гидранта б/н, расположенного на территории объекта защиты с левой стороны от здания; 

обеспечить объект защиты указателями направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

организовать перекатку пожарных рукавов;

обеспечить помещение насосной № в подвале (согласно проекта архитектурного решения №А-АР от 24.06.2009г.) схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов; 

провести проверки работоспособности задвижек с электроприводом и насосных агрегатов;

провести проверки работоспособности установок пожаротушения; 

провести проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации;

провести проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре; 

утвердить годовой план – график выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту установок и систем противопожарной защиты, установленных в здании;

разработать и разместить в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Взыскать с ответчика ФИО1 государственную пошлину в соответствующий бюджет в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд ... в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья А.В.Черных