Дело № 5-248/2020

УИД № 23RS0017-01-2020-001088-79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Кавказская 22 октября 2020 года

Кавказский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Агеевой Н.Г.,

при секретаре Фроловой Т.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении юридического лица Муниципального унитарного предприятия Тепловодокомплекс «Кавказский», в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ,

установил:

На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора ФИО1 от 21.07.2020. № государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо – Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Гамаля С.А. 16.10.2020. проведена плановая проверка объекта – котельная № 2, расположенная по адресу: 

<

адрес> находящаяся в эксплуатации МУП ТВК «Кавказский»

В ходе поверки выявлены нарушения, обнаруженные 16 октября 2020г. в 11 час. 00 мин. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, зарегистрированным Минюстом России 02.04.2003, регистрационный №, а именно:

Не проведено техническое освидетельствование котлов КС-1 № 5,6 в котельной (п. 2.6.2 ПТЭТЭУ).

Не отрегулированы предохранительные клапана котлов КС-1 № 5,6 в котельной (п. 5.3.66 ПТЭТЭУ).

16.10.2020. государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями СКУ Ростехнадзора Гамаля С.А. составлен протокол об административном правонарушении № в отношении МУП ТВК «Кавказский» по адресу: 

<

адрес>., согласно которого выявлены указанные выше нарушения.

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями СКУ Ростехнадзора Гамаля С.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, согласно поданного письменного заявления просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Представитель юридического лица – директор МУП ТВК «Кавказский» ФИО2, в судебное заседание не явился, просит дело рассмотреть в отсутствие представителя. 

Проверив материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину МУП ТВК «Кавказский» в нарушении требований ст. 9.11 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки доказанной.

Суд также приходит к выводу о том, что несоблюдение требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭУ) создает угрозу жизни и здоровью людей. 

Согласно ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказании услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, … (ч. 1). 

Наказание в виде административного приостановления деятельности применяется при установлении особой опасности последствий правонарушения, реальности их наступления, и невозможности предотвращения посредством применения иного наказания.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность является признание вины, совершение правонарушения впервые.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, не имеется.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток. Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Временного запрета деятельности - работы 2-х котлов КС-1 № 5,6 в котельной № 2 расположенной по адресу: 

<

адрес> при составлении протокола об административном правонарушении № от 16.10.2020. не было.

В связи с изложенным, имеются достаточные основания для применения к МУП ТВК «Кавказский» наказания в виде административного приостановления деятельности – работы двух котлов, поскольку менее строгий вид – штраф не может обеспечить достижение цели административного наказания. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32.12 КоАП РФ Административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначившими административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4.1, 29.10, 32.12 КоАП РФ,

постановил:

Признать юридическое лицо муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс «Кавказский», ИНН №, ОГРН №, с местом нахождения: 

<

адрес> виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности следующего объекта: 2-х котлов КС-1 № 5,6 в котельной № 2, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сроком до 90 суток.

Разъяснить юридическому лицу МУП ТВК «Кавказский», что в соответствии с ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ в случае устранения обстоятельства, послуживших основанием для назначения данного административного наказания, оно вправе подать ходатайство о прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности- эксплуатации котлов. 

Копию постановления для исполнения направить в Отдел судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину УФССП России по Краснодарскому краю.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в десятидневный срок через Кавказский районный суд.

Судья Агеева Н.Г.