Дело № 2-3076/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 сентября 2024 года г. Ростов-на-Дону

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: 

председательствующего судьи Шандецкой Г.Г., 

с участием прокурора Яковенко А.В.

при секретаре Халиловой А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3076/2024 по иску и.о. заместителя прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону к ООО "Шамайка", 3-е лицо ОНДиПР по Кировскому району г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области, ИП ФИО1, об обязании устранить нарушения требования законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

и.о. заместителя прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону (далее также истец) обратился в суд с исковыми требованиями к ООО "Шамайка" (далее также ответчик) об обязании устранить нарушения требования законодательства о пожарной безопасности. Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в кафе «

<

данные изъяты>» (ООО «Шамайка»).

В ходе проверки установлено, что кафе «

<

данные изъяты>» (ООО «Шамайка») на основании договора аренды нежилого помещения от 15.11.2021 осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес>.

В кафе «

<

данные изъяты>» (ООО «Шамайка») выявлены следующие нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности: на объекте защиты к работе допускаются лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 3 ППР РФ 1479; на объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, что является нарушением п. 3 ППР РФ 1479, п. 2 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее - Приказ МЧС России № 806); на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленными разделом XVIII ПНР РФ 1479 подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 2 ПНР РФ 1479; на объекте защиты не разработаны программы противопожарных инструктажей лицами, указанными в пунктах 7 и пунктах 8 Приказа МЧС России № 806 и не утверждены руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации (подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 9 Приказа МЧС России № 806; на объекте защиты не определены порядком обучения мерам пожарной безопасности лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструктажей (подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 24 Приказа МЧС России № 806; на объекте защиты руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 171 ПНР РФ 1479; на объекте защиты в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что является нарушением п. 10 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушении документа по пожарной безопасности п. 5.14 СП 484.1311500.2020 расстояние между приемно-контрольными приборами менее 50 мм, что является нарушением ч. 4 ст. 103 ФЗ №123; на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (документы в полном объёме не представлены), что является нарушением п. 54 ППР РФ 1479; на объекте защиты не организованны работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и ; правления эвакуацией людей) обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы должны осуществляться с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (подтверждающие документы не представлены), что является нарушением п. 54 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 предел огнестойкости наружных светопрозрачных стен фасада здания не соответствует пределу огнестойкости наружных стен, что является нарушением ч. 2 ст. 58 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.3 СП 2.13130.2020 для стальных и железобетонных строительных конструкций второго этажа (антресоли) не обеспечено применение средств огнезащиты при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, что является нарушением ч. 1 чт. 58 ФЗ № 123; п. 13 ППР РФ 1479; на объекте защиты при использовании открытой лестницы второго типа со второго этажа не выполняются условия, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа, что является нарушением п. 1 ч. 3.1 ст. 89, ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты металлическая лестница на второй этаж не обеспечивает требуемый предел огнестойкости, что является нарушением ч. 2 ст. 58 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.3, 6.4, 6.5 СП 6.13130.2013 в помещении вентиляционной крепления кабельных линий и электропроводки системы противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функций в соответствии с п. 4.2.2.2 ГОСТ Р 53316. ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.18 СП 4.13130.2013 подвал не отделен от первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа, что является нарушением ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, что является нарушением ч. 9 ст. 82 ФЗ № 123; ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123; п. 54 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода из помещений первого этажа, при числе эвакуирующихся более 50 человек менее 1,2 м, а именно ширина основного входа 0,8м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из помещений первого этажа, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует второй эвакуационный выход, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп. В п. 7.2 СП 7.13130.2013 из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, что является нарушением ч. 1 ст. 85 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 в коридоре к операторской ширина горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей менее 0,7 м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты для покрытия пола коридора к операторской допускается применение горючего материала - ламинат (сертификат соответствия не представлен), что является нарушением ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123; п. 25 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 в коридоре от бухгалтерии ширина горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей менее 0,7 м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в коридоре от бухгалтерии допускается размещение мебели, что является нарушением пп. «б» п. 27 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 выходы в районе коридора от бухгалтерии из второго этажа на лестничную клетку не оборудованы дверями с механизмом для самозакрывания и с уплотнением в притворах, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 в наружных стенах лестничной клетки здания отсутствуют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2, согласно п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенных не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, что является нарушением ч. 4 ст. 51, ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты на лестничном марше и под ним допускается размещение мебели, оборудования и других предметов в нарушение пп. «к» п. 16 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из помещений второго этажа при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует второй эвакуационный выход, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 у выхода из второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель, что является нарушением п. 3 ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требования нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 на лестничном марше допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м, а именно 1,7м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 486.1311500.2020 в помещении заготовочного цеха отсутствуют установки автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ч. 1 ст. 54; ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в помещении пожарного поста в местах пересечения противопожарных стен инженерными коммуникациями образованные отверстия не заделаны негорючими материалами, что является нарушением п. 15 ППР РФ 1479; ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в складском помещении сыпучих продуктов допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что является нарушением пп. «в» П. 35 ППР РФ № 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020 в складском помещении сыпучих продуктов не обеспечена установка извещается пожарного на строительных конструкциях, извещатель пожарный висит на кабельной линии), что является нарушением ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты допускается хранение товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом в нарушение п. 104 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.8 СП 484.1311500.2020 в подвале возле, рамки отопления для обеспечения нераспространения пожара стена не возведена на всю высоту этажа до перекрытия, что является нарушением ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020 в подвале возле рамки отопления не обеспечена установка извещателей пожарных на строительных конструкциях (извещатели пожарные висят на кабельных линиях), что является нарушением ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в подвале возле рамки отопления установки автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (извещатель пожарный заклеен скотчем), что является нарушением ч. 1 -ст. 54; ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп. «б» п. 7.2 СП 7.13130.2013 в подвале не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, что является нарушением ч. 1 ст. 85 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 складские помещения не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа в нарушение ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 на дверях складских помещений отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 ч. 21 ст. 27 ФЗ № 123; п. 12 ППР РФ 1479; на объекте защиты для покрытия пола и стен зального помещения в подвале допускается применение горючего материала (сертификат соответствия не представлен), что является нарушением ч. 6 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из помещений, расположенных в подвале и предназначенных для одновременного пребывания более 6 человек, отсутствует второй эвакуационный выход в нарушение ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 9.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 тип смонтированной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подвале ниже требуемой 3-го типа, что является нарушением ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 лестничный марш из помещений, расположенных в подвале, выполнен криволинейно с различной шириной проступи, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 на лестничном марше из помещений, расположенных в подвале не предусмотрены поручни, ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты места пересечения противопожарных стен вентиляционными каналами не предусмотрены автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам заслонками, в нарушение ч. 14 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 система пожарной сигнализации не имеет взаимосвязь с системой вентиляции, на объекте отсутствуют документы подтверждающие обеспечение подачи управляющих сигналов на приборы управления вентиляцией (отключение вентиляции) (подтверждающие документы не представлены), что является нарушением п. 54 ППР РФ 1479; ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123.

На основании изложенного с учетом уточнений в порядке 39 ГПК РФ истец просил суд обязать ООО «Шамайка» в течении 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в баре «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

на объекте защиты к работе не допускать лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам;

разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленными разделом XVIII ПНР РФ 1479;

разработать программы противопожарных инструктажей лицами, указанными в пунктах 7 и пунктах 8 Приказа МЧС России № 806 и утвердить руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации;

определить порядок обучения мерам пожарной безопасности лиц, ответственным за хранение журнала учета противопожарных инструктажей;

обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

на объекте защиты в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

привести в соответствие пределу огнестойкости наружных стен предел огнестойкости наружных светопрозрачных стен фасада здания;

для стальных и железобетонных строительных конструкций второго этажа (антресоли) обеспечить применение средств огнезащиты при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту;

на объекте защиты при использовании открытой лестницы второго типа со второго этажа выполнить условия, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1 -го типа;

металлическую лестницу на второй этаж обеспечить требуемым пределом огнестойкости;

в помещении вентиляционной крепления кабельных линий и электропроводки системы противопожарной защиты обеспечить сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функций в соответствии с п. 4.2.2.2 ГОСТ Р 53316;

отделить подвал от первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа;

на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение;

ширину эвакуационного выхода из помещений первого этажа при числе эвакуирующихся более 50 человек увеличить до 1,2 м;

оборудовать помещение первого этажа вторым эвакуационным выходом;

из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

ширину горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей в коридоре к операторской увеличить до 0,7 м.;

в коридоре от бухгалтерии ширину горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей предусмотреть не менее 0,7 м.;

выходы в районе коридора от бухгалтерии из второго этажа на лестничную клетку оборудовать дверями с механизмом для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

обеспечить наличие в наружных стенах лестничной клетки здания световых проемов с площадью остекления не менее 1,2 м2, согласно п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенных не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа;

оборудовать помещение второго этажа вторым эвакуационным выходом;

на лестничном марше не допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м, а именно 1,7м.;

не допускать хранение товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом;

в подвале возле рамки отопления для обеспечения нераспространения пожара возвести стену на всю высоту этажа до перекрытия;

в подвале предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

складские помещения выделить противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

на объекте защиты для покрытия пола и стен зального помещения в подвале не допускать применение горючего материала;

оборудовать второй эвакуационный выход из помещений, расположенных в подвале и предназначенных для одновременного пребывания более 6 человек;

оборудовать тип смонтированной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подвале не ниже требуемой 3-го типа;

лестничный марш из помещений, расположенных в подвале, привести в соответствие с п. 4.3.6 СП 12.13130;

на лестничном марше из помещений, расположенных в подвале предусмотреть поручни;

на объекте защиты места пересечения противопожарных стен вентиляционными каналами предусмотреть автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам заслонками;

обеспечить взаимосвязь системы пожарной сигнализации с системой вентиляции.

Прокурор Кировского района г. Ростова-на-Дону Яковенко А.В. в судебном заседании просил требования удовлетворить с учетом уточнений.

Представитель ответчика ФИО2 действующая на основании доверенности в судебное заседание явилась, заявленные требования не признала, просила в удовлетворении отказать на основании ранее приобщенного отзыва.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещались о дате и времени судебного заседания надлежащим образом.

Дело в отсутствие не явившихся лиц рассмотрено в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав прокурора, представителя ответчика, приходит к следующему.

В силу ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лица.

Таким образом, обращение прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону с данным иском в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, является правом прокурора, соответствует его полномочиям.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно статье 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон "О техническом регулировании", Федеральный закон "О пожарной безопасности" и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции). 

В силу статьи 37 Закона N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно части 1 статьи 1 Закона N 123-ФЗ данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров; определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В части 2 статьи 4 Закона N 123-ФЗ предусмотрено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 

Из части 3 статьи 4 Закона N 123-ФЗ следует, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований данного закона. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - ПНР РФ).

Судом установлено, что прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в ООО «Шамайка», по результатам которой установлены следующее нарушения: на объекте защиты к работе допускаются лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 3 ППР РФ 1479; на объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, что является нарушением п. 3 ППР РФ 1479, п. 2 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее - Приказ МЧС России № 806); на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленными разделом XVIII ПНР РФ 1479 подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 2 ПНР РФ 1479; на объекте защиты не разработаны программы противопожарных инструктажей лицами, указанными в пунктах 7 и пунктах 8 Приказа МЧС России № 806 и не утверждены руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации (подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 9 Приказа МЧС России № 806; на объекте защиты не определены порядком обучения мерам пожарной безопасности лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструктажей (подтверждающий документ не представлен), что является нарушением п. 24 Приказа МЧС России № 806; на объекте защиты руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 171 ПНР РФ 1479; на объекте защиты в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что является нарушением п. 10 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушении документа по пожарной безопасности п. 5.14 СП 484.1311500.2020 расстояние между приемно-контрольными приборами менее 50 мм, что является нарушением ч. 4 ст. 103 ФЗ №123; на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (документы в полном объёме не представлены), что является нарушением п. 54 ППР РФ 1479; на объекте защиты не организованны работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и ; правления эвакуацией людей) обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы должны осуществляться с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (подтверждающие документы не представлены), что является нарушением п. 54 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 предел огнестойкости наружных светопрозрачных стен фасада здания не соответствует пределу огнестойкости наружных стен, что является нарушением ч. 2 ст. 58 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.3 СП 2.13130.2020 для стальных и железобетонных строительных конструкций второго этажа (антресоли) не обеспечено применение средств огнезащиты при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, что является нарушением ч. 1 чт. 58 ФЗ № 123; п. 13 ППР РФ 1479; на объекте защиты при использовании открытой лестницы второго типа со второго этажа не выполняются условия, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа, что является нарушением п. 1 ч. 3.1 ст. 89, ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты металлическая лестница на второй этаж не обеспечивает требуемый предел огнестойкости, что является нарушением ч. 2 ст. 58 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.3, 6.4, 6.5 СП 6.13130.2013 в помещении вентиляционной крепления кабельных линий и электропроводки системы противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функций в соответствии с п. 4.2.2.2 ГОСТ Р 53316. ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.18 СП 4.13130.2013 подвал не отделен от первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа, что является нарушением ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, что является нарушением ч. 9 ст. 82 ФЗ № 123; ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123; п. 54 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода из помещений первого этажа, при числе эвакуирующихся более 50 человек менее 1,2 м, а именно ширина основного входа 0,8м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из помещений первого этажа, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует второй эвакуационный выход, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп. В п. 7.2 СП 7.13130.2013 из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, что является нарушением ч. 1 ст. 85 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 в коридоре к операторской ширина горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей менее 0,7 м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты для покрытия пола коридора к операторской допускается применение горючего материала - ламинат (сертификат соответствия не представлен), что является нарушением ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123; п. 25 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 в коридоре от бухгалтерии ширина горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей менее 0,7 м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в коридоре от бухгалтерии допускается размещение мебели, что является нарушением пп. «б» п. 27 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 выходы в районе коридора от бухгалтерии из второго этажа на лестничную клетку не оборудованы дверями с механизмом для самозакрывания и с уплотнением в притворах, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 в наружных стенах лестничной клетки здания отсутствуют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2, согласно п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенных не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, что является нарушением ч. 4 ст. 51, ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты на лестничном марше и под ним допускается размещение мебели, оборудования и других предметов в нарушение пп. «к» п. 16 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из помещений второго этажа при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует второй эвакуационный выход, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 у выхода из второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель, что является нарушением п. 3 ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требования нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 на лестничном марше допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м, а именно 1,7м., что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 486.1311500.2020 в помещении заготовочного цеха отсутствуют установки автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ч. 1 ст. 54; ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в помещении пожарного поста в местах пересечения противопожарных стен инженерными коммуникациями образованные отверстия не заделаны негорючими материалами, что является нарушением п. 15 ППР РФ 1479; ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в складском помещении сыпучих продуктов допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что является нарушением пп. «в» П. 35 ППР РФ № 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020 в складском помещении сыпучих продуктов не обеспечена установка извещается пожарного на строительных конструкциях, извещатель пожарный висит на кабельной линии), что является нарушением ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты допускается хранение товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом в нарушение п. 104 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.4.8 СП 484.1311500.2020 в подвале возле, рамки отопления для обеспечения нераспространения пожара стена не возведена на всю высоту этажа до перекрытия, что является нарушением ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020 в подвале возле рамки отопления не обеспечена установка извещателей пожарных на строительных конструкциях (извещатели пожарные висят на кабельных линиях), что является нарушением ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в подвале возле рамки отопления установки автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (извещатель пожарный заклеен скотчем), что является нарушением ч. 1 -ст. 54; ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп. «б» п. 7.2 СП 7.13130.2013 в подвале не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, что является нарушением ч. 1 ст. 85 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 складские помещения не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа в нарушение ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 на дверях складских помещений отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 ч. 21 ст. 27 ФЗ № 123; п. 12 ППР РФ 1479; на объекте защиты для покрытия пола и стен зального помещения в подвале допускается применение горючего материала (сертификат соответствия не представлен), что является нарушением ч. 6 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР РФ 1479; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из помещений, расположенных в подвале и предназначенных для одновременного пребывания более 6 человек, отсутствует второй эвакуационный выход в нарушение ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 9.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 тип смонтированной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подвале ниже требуемой 3-го типа, что является нарушением ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 лестничный марш из помещений, расположенных в подвале, выполнен криволинейно с различной шириной проступи, что является нарушением ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 на лестничном марше из помещений, расположенных в подвале не предусмотрены поручни, ч. 4 ст. 53 ФЗ № 123; на объекте защиты места пересечения противопожарных стен вентиляционными каналами не предусмотрены автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам заслонками, в нарушение ч. 14 ст. 88 ФЗ № 123; на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 система пожарной сигнализации не имеет взаимосвязь с системой вентиляции, на объекте отсутствуют документы подтверждающие обеспечение подачи управляющих сигналов на приборы управления вентиляцией (отключение вентиляции) (подтверждающие документы не представлены), что является нарушением п. 54 ППР РФ 1479; ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123.

Выявленные нарушения были частично устранены.

На дату рассмотрения ответчиком не было устранено, а именно: 

на объекте защиты к работе не допускать лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам;

разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленными разделом XVIII ПНР РФ 1479;

разработать программы противопожарных инструктажей лицами, указанными в пунктах 7 и пунктах 8 Приказа МЧС России № 806 и утвердить руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации;

определить порядок обучения мерам пожарной безопасности лиц, ответственным за хранение журнала учета противопожарных инструктажей;

обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

на объекте защиты в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

привести в соответствие пределу огнестойкости наружных стен предел огнестойкости наружных светопрозрачных стен фасада здания;

для стальных и железобетонных строительных конструкций второго этажа (антресоли) обеспечить применение средств огнезащиты при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту;

на объекте защиты при использовании открытой лестницы второго типа со второго этажа выполнить условия, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1 -го типа;

металлическую лестницу на второй этаж обеспечить требуемым пределом огнестойкости;

в помещении вентиляционной крепления кабельных линий и электропроводки системы противопожарной защиты обеспечить сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функций в соответствии с п. 4.2.2.2 ГОСТ Р 53316;

отделить подвал от первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа;

на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение;

ширину эвакуационного выхода из помещений первого этажа при числе эвакуирующихся более 50 человек увеличить до 1,2 м;

оборудовать помещение первого этажа вторым эвакуационным выходом;

из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

ширину горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей в коридоре к операторской увеличить до 0,7 м.;

в коридоре от бухгалтерии ширину горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей предусмотреть не менее 0,7 м.;

выходы в районе коридора от бухгалтерии из второго этажа на лестничную клетку оборудовать дверями с механизмом для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

обеспечить наличие в наружных стенах лестничной клетки здания световых проемов с площадью остекления не менее 1,2 м2, согласно п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенных не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа;

оборудовать помещение второго этажа вторым эвакуационным выходом;

на лестничном марше не допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м, а именно 1,7м.;

не допускать хранение товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом;

в подвале возле рамки отопления для обеспечения нераспространения пожара возвести стену на всю высоту этажа до перекрытия;

в подвале предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

складские помещения выделить противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

на объекте защиты для покрытия пола и стен зального помещения в подвале не допускать применение горючего материала;

оборудовать второй эвакуационный выход из помещений, расположенных в подвале и предназначенных для одновременного пребывания более 6 человек;

оборудовать тип смонтированной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подвале не ниже требуемой 3-го типа;

лестничный марш из помещений, расположенных в подвале, привести в соответствие с п. 4.3.6 СП 12.13130;

на лестничном марше из помещений, расположенных в подвале предусмотреть поручни;

на объекте защиты места пересечения противопожарных стен вентиляционными каналами предусмотреть автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам заслонками;

обеспечить взаимосвязь системы пожарной сигнализации с системой вентиляции.

Данные нарушения представляет угрозу жизни и здоровью находящихся в нем лиц, в связи, с чем требования прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении»). 

Судебное решение как правоприменительный акт направлен на реализацию правовых норм, которые имеют государственно-властный характер, общеобязательны и гарантируются возможностью государственного принуждения. В силу указанных обстоятельств вступившие в законную силу судебные решения, в соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, являются обязательными для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России. В этой связи исполнимость решения суда является проявлением общеобязательности решения по гражданскому делу.

Исходя из изложенного, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела при рассмотрении требований истца в части установления сроков исполнения решения суда, суд полагает необходимым определить срок – 6 месяцев для устранения нарушений, что будет способствовать, по мнению суда, исполнимости решения суда. 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону - удовлетворить.

Обязать ООО «Шамайка» (1216100014151) в течение шести месяцев с даты вступления настоящего решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в баре «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г

<

адрес>, а именно: 

на объекте защиты к работе не допускать лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам;

разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленными разделом XVIII ПНР РФ 1479;

разработать программы противопожарных инструктажей лицами, указанными в пунктах 7 и пунктах 8 Приказа МЧС России № 806 и утвердить руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации;

определить порядок обучения мерам пожарной безопасности лиц, ответственным за хранение журнала учета противопожарных инструктажей;

обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

на объекте защиты в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

привести в соответствие пределу огнестойкости наружных стен предел огнестойкости наружных светопрозрачных стен фасада здания;

для стальных и железобетонных строительных конструкций второго этажа (антресоли) обеспечить применение средств огнезащиты при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту;

на объекте защиты при использовании открытой лестницы второго типа со второго этажа выполнить условия, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1 -го типа;

металлическую лестницу на второй этаж обеспечить требуемым пределом огнестойкости;

в помещении вентиляционной крепления кабельных линий и электропроводки системы противопожарной защиты обеспечить сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функций в соответствии с п. 4.2.2.2 ГОСТ Р 53316;

отделить подвал от первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа;

на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение;

ширину эвакуационного выхода из помещений первого этажа при числе эвакуирующихся более 50 человек увеличить до 1,2 м;

оборудовать помещение первого этажа вторым эвакуационным выходом;

из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

ширину горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей в коридоре к операторской увеличить до 0,7 м.;

в коридоре от бухгалтерии ширину горизонтальных участков путей эвакуации при одностороннем расположении дверей предусмотреть не менее 0,7 м.;

выходы в районе коридора от бухгалтерии из второго этажа на лестничную клетку оборудовать дверями с механизмом для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

обеспечить наличие в наружных стенах лестничной клетки здания световых проемов с площадью остекления не менее 1,2 м2, согласно п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенных не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа;

оборудовать помещение второго этажа вторым эвакуационным выходом;

на лестничном марше не допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м, а именно 1,7м.;

не допускать хранение товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом;

в подвале возле рамки отопления для обеспечения нераспространения пожара возвести стену на всю высоту этажа до перекрытия;

в подвале предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

складские помещения выделить противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

на объекте защиты для покрытия пола и стен зального помещения в подвале не допускать применение горючего материала;

оборудовать второй эвакуационный выход из помещений, расположенных в подвале и предназначенных для одновременного пребывания более 6 человек;

оборудовать тип смонтированной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подвале не ниже требуемой 3-го типа;

лестничный марш из помещений, расположенных в подвале, привести в соответствие с п. 4.3.6 СП 12.13130;

на лестничном марше из помещений, расположенных в подвале предусмотреть поручни;

на объекте защиты места пересечения противопожарных стен вентиляционными каналами предусмотреть автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам заслонками;

обеспечить взаимосвязь системы пожарной сигнализации с системой вентиляции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Г.Г. Шандецкая 

Решение суда в окончательной форме принято 30 сентября 2024 года.