Дело 5-13/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Завьялово 21 мая 2018г. 

Судья Завьяловского районного суда Белоусов М.Н.,

при секретаре Абт Н.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» находящегося по адресу: 

<

...> в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Установил:

Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении от 26 апреля 2018 года № 17-21371, согласно которому, 6 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут должностным лицом непосредственно выявлено, что на железобетонной опоре № 1 ВЛ-10кВ Л-9-16, вместо двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов, установлено по одному тарельчатому изолятору, при этом на этой единичной железобетонной опоре (место с ослабленной изоляцией на ВЛ) гирлянды изоляторов не защищены от перенапряжения защитными аппаратами, чем нарушен п. 1.9.13, п. 2.5.119 ПУЭ

В судебное заседание лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири»), будучи извещенным о времени и месте рассмотрения дела, своего представителя не направило.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с пунктом 1.9.13 Правил устройства электроустановок, глава 1.9 утверждена Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. № 204, на ВЛ напряжением 6 - 20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух.

В соответствии с пунктом 2.5.119 Правил устройства электроустановок, глава 2.5 утверждена Приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003г. № 187, гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП). Устанавливаемые ИП должны соответствовать требованиям, приведенным в гл. 4.2.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что на железобетонной опоре № 1 ВЛ-10кВ Л-9-16, расположенной по адресу: Алтайский край Завьяловский район с. Завьялово в 20 метрах от ПС 110-35-10 № 9 по ул. Мичурина, 105, принадлежащей ПАО «МРСК-Сибири», вместо двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов, установлено по одному тарельчатому изолятору, при этом на этой единичной железобетонной опоре (место с ослабленной изоляцией на ВЛ) гирлянды изоляторов не защищены от перенапряжения защитными аппаратами

Таким образом, публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – нарушение Правил устройства электроустановок.

Вина ПАО «МРСК Сибири» установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 26 апреля 2018 года № 17-21371, фототаблицей на которой зафиксированы выявленные нарушения, справкой ПАО «МРСК-Сибири» о том, что объект основных средств ВЛ-10кВ 9-16 находится на балансе общества. 

В соответствии с ч.1 ст. 4.1 КоАП РФ, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч.3 ст. 4.2 КоАП РФ).

Доказательств наличия тяжелого имущественного и финансового положения ПАО «МРСК Сибири» суду не предоставлено. Обстоятельства смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность по делу не установлены.

Учитывая характер совершенного правонарушения, суд считает необходимым назначить ПАО «МРСК Сибири» административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 29.7 - 29.9 КоАП РФ, судья

Постановил:

Признать юридическое лицо публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в сумме 20 000 рублей.

Штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления данного постановления в законную силу путем внесения или перечисления суммы штрафа в банк или иную кредитную организацию по следующим реквизитам:

Счет получателя: 40101810100000010001

Получатель: УФК по Алтайскому краю (Сибирское Управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>) 

ИНН получателя 4200000206 КПП получателя 420501001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул 

БИК 040173001 

ОКТМО 01701000 

КБК: 49811641000016000140 

Наименование платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии путем подачи жалобы непосредственно в Завьяловский районный суд. 

Судья Белоусов М.Н.