Дело № 5-37/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июля 2019 года с.Волчиха

Судья Волчихинского районного суда Алтайского края Ласуков Е.И., при секретаре судебного заседания Стецура Т.В., рассмотрев при участии представителя ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» ФИО2, материалы административного дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, возбужденном в отношении публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири»,

У С Т А Н О В И Л :

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 00 минут, в ходе проведенной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проверки было установлено, что на КТП 10/0,4 кВ-160 кВА №, не имеющей ограждений и расположенной в 

<

адрес>-шев ФИО1, 

<

адрес>, Волчихинского района, Алтайского края, расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее 4,5 м и для токоведущих частей напряжением 0,4 кВ менее 3,5 м., обеспечивающей электроснабжение объектов с. 

<

адрес> 

<

адрес>., принадлежащей ПАО «МРСК Сибири» (ПО «ЗЭС»), при этом: согласно «Правил устройства электроустановок» (глава 4.2 утв. приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №) п.п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (ПУЭ); п.п. 1.6.1, 1.6.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. (ПТЭЭСС); п.п. 5.3.1, 5.3.8 СО 3ДД.ММ.ГГГГ-2003 (РД 3ДД.ММ.ГГГГ). Дальнейшая эксплуатация КТП 10/0,4 №, представляет угрозу жизни и здоровью людей, что содержит состав правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

Административный дело в отношении ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» поступил на рассмотрение в Волчихинский районный суд 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Приостановление деятельности по итогам проверки не производилось.

В ходе судебного рассмотрения административного протокола, представитель привлекаемого к административной ответственности юридического лица – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» ФИО5, сообщил, что публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» признает факт совершения правонарушения. Специалисты ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» готовы произвести работы по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки. 

Изучив протокол о совершении административного правонарушения и приложенные к нему материалы, выслушав пояснения представителя ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири», суд приходит к следующему. 

В соответствии с требованиями ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

установленное в ходе проведенной проверки нарушение подтверждены в ходе судебного рассмотрения административного дела не только признанием факта совершения правонарушения представителем ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири», но и протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к протоколу (л.д.5-9), техническим паспортом ТП-36-3-14 (л.д.19-23), свидетельством о постановке ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» на учет в налоговом органе с присвоением ИНН, номера налогоплательщика, свидетельством о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением рег. номера, уставом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ (протокол №).

Таким образом, суд приходит к выводу, что факт совершения ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, полностью доказан.

Правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является оконченным с момента допущения выявленного в ходе проверки нарушения, в связи с чем, дальнейшие действия, направленные на устранение нарушения, не могут быть расценены в качестве доказательства отсутствия, в действиях привлекаемого к административной ответственности лица состава указанного административного правонарушения. 

Рассматривая вопрос о назначении наказания за совершенное правонарушение суд принимает во внимание отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, а именно то, что правонарушителем были приняты срочные меры к готовности устранения допущенного нарушения. 

С учетом степени вины правонарушителя и наличия смягчающего ответственность обстоятельства в виде готовности принятия мер по устранению допущенного нарушения, принимая во внимание, что подстанция обеспечивает энергоснабжение потребителей находящихся в с. Малышев Лог Волчихинского района Алтайского края, а поэтому прекращение подачи энергии не может быть длительным, так как данное обстоятельства нарушит права энергопотребителей, суд полагает возможным назначить ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» административное наказание в виде административного приостановления деятельности, которое заключается во временном прекращении деятельности, а именно запрещении эксплуатации объекта путем отключения от линии электропередачи.

Административное приостановление деятельности подлежит установлению на срок в одни сутки.

Руководствуясь ст.ст.9.11, 29.9, 29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири», юридический адрес 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрещения эксплуатации объекта – комплектная трансформаторная подстанция (КТП) мачтового исполнения (МТП) напряжением 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, диспетчерский номер ТП-36-3-14, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с. 

<

адрес>, 

<

адрес>, сроком на 1 (одни) сутки, с 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Исполнение поручить отделу судебных приставов Волчихинского района Алтайского края.

Орган, уполномоченный от имени Российской Федерации осуществлять права и обязанности в исполнительном производстве – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора, юридический адрес: г. Барнаул Алтайского края, ул. Калинина,65.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Волчихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения копии постановления.

Судья Ласуков Е.И.