Дело [Номер] 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[ДД.ММ.ГГГГ] [Адрес]

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Телепневой А.А., при секретаре судебного заседания Ширыбановой Ю.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора [Адрес], действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к ООО «[ С ]» об устранении нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор [Адрес] обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ООО «[ С ]» о возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

В обоснование требований указал, что прокуратурой [Адрес] по поручению прокуратуры [Адрес] от [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер] в период с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ], с привлечением в качестве специалиста сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы [Адрес], проведена проверка соблюдения ООО «[ С ]» требований законодательства пожарной безопасности в здании [ ... ], расположенных по адресу: [Адрес]. В здании [ ... ] осуществляют деятельность торговые организации, места общественного питания, следовательно, в здании находится большое количество людей.

По результатам проведения проверки [ДД.ММ.ГГГГ] совместно со специалистом ОНД и ПР [Адрес] составлен акт проверки и выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.

2. Часть эвакуационных выходов не оборудовано световыми табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП3.13130.2009, (ранее действовало требование п. 3.1 1 НПБ 104-03).

3. Мощность речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в новом здании ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8 СП 3.13130.2009. (ранее действовало требование п. 3.22 НПБ 104-03).

4. На [Номер] этажах нового здания не все помещения защищены автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. Д.4. СП 5.13 130.2009, (ранее действовало требование и. 4 НПБ 1 10-03).

5. На [Номер] нового здания вентиляционные камеры используются для хранения оборудования, мебели и других предметов п. 23 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

6. На [Номер] нового здания на дверях помещений производственного назначения (вентиляционная камера) отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны п. 20 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

7. На [Номер] нового здания при эксплуатации эвакуационного выхода из помещения столовой не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационного выхода) п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.

8. На [Номер] этажах нового здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.

9. На [Номер] этажах нового здания устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки находятся в не исправном состоянии п.п. 36 «г», 62 Правил противопожарного режима в РФ.

10. На [Номер] этажах нового здания ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2,5 метров, при торговой площади св. 400 кв. метров ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. 7.2.4. СП 1.13 130.2009.

11. На [Номер] нового здания в кладовых арендаторов, расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра п. 343 Правил противопожарного режима в РФ.

12. На [Номер] нового здания ширина эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП [ФИО 1]) менее 1,2 метра, при числе эвакуирующихся более 50 человек ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008i". № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. 7.2.3. СП1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*).

13. На [Номер] нового здания запор на дверях эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП [ФИО 1]) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в РФ.

14. На [Номер] нового здания ширина эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП [ФИО 2]) менее 1,2 метра, при числе эвакуирующихся более 50 человек ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. 7.2.3. СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21 -01-97*).

15. На [Номер] нового здания запор на дверях эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП [ФИО 2]) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в РФ.

16. На [Номер] этажах нового здания при эксплуатации эвакуационных выходов с этажей в дверных проемах размещено (установлено) торговое оборудование п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

17. На [Номер] нового здания не обеспечено исправное состояние светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 61 11равил противопожарного режима в РФ. 

18. На [Номер] нового здания при эксплуатации эвакуационного пути (коридор) в подсобных помещениях Сбербанка размещены (установлены) шкафы п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

19. На [Номер] нового здания из помещения торгового зала, без естественного проветривания, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «ж» СП7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «и» СНиП 41-01-2003).

20. На [Номер] нового здания не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (на пожарный кран установлена заглушка) п. 55 Правил противопожарного режима в РФ.

21. На [Номер] этаже нового здания пожарный рукав не присоединен к пожарному крану п. 57 Правил противопожарного режима в РФ.

22. В лестничной клетке [Номер] этажи нового здания размещено различное оборудование п. 36 «б» 11равил противопожарного режима в РФ.

23. На [Номер] этаже нового здания в торговом зале, имеющем на потолке площадки, с шириной свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, дополнительно не оборудованы оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 CП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПЬ 88-2001*).

24. На [Номер] этажах старого здания в торговых залах, имеющих на потолке технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, дополнительно не оборудованы оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки, оборудование и короба, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПЬ 88-2001*).

25. На [Номер] этаже старого здания под лестничными маршами хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы (устроены торговые отделы) п. 23 «к» Правил противопожарного режима в РФ.

26. На [Номер] этажах старого здания не все помещения защищены автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 1 10-03).

27. На [Номер] этажах старого здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.

28. На [Номер] этажах старого здания ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2,5 метров, при торговой площади св. 400 кв. метров ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), и. 7.2.4. СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование и. 1.111 СНи11 2.08.02-89*).

29. На [Номер] этажах старого здания из помещений торговых залов, без естественного проветривания, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «ж» СП 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «и» CНиП 41-01 -2003).

30. На [Номер] этаже старого здания из производственного помещения (кухня [ ... ]) с постоянными рабочими местами не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «е» СГ1 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «з» СНиП 41- 01-2003).

31. На [Номер] этажах старого здания в кладовых арендаторов, расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра п. 343 Правил противопожарного режима в РФ.

32. На [Номер] этаже старого здания при эксплуатации эвакуационного выхода с этажа в дверном проеме размещено (установлено) торговое оборудование п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

33. Из помещений цокольного этажа старого здания, предназначенных для одновременного пребывания более 15 чел отсутствует второй эвакуационный выход ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1. СП 1.13130.2009.

34. В помещении цокольного этажа старого здания не обеспечено исправное состояние системы вытяжной противодымной вентиляции п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.

35. Ограждающие конструкции перегородок, перекрытия и заполнение в проемах тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре для сообщения между подвальным и первым этажами не имеют требуемого предела огнестойкости не менее ЕТ45, REI45 и EI30 соответственно. ( 1 этаж старого здания) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 88 ФЗ от [ДД.ММ.ГГГГ] N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.18 СП 4.13130.2013, (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2*, 3, 7.23* СНиП 21-С 1-97*)).

36. На [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены без учета их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения), (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от [ДД.ММ.ГГГГ] N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001*)).

37. На [Номер], 4 этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены без учета их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от [ДД.ММ.ГГГГ] N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001*)).

38. На объекте защиты срок службы установок автоматического пожаротушения с начала эксплуатации более 10 лет (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 5.13130.2009. п. 5.8 ГОСТ ГОСТ Р 50680- 94, (ранее действовало требование п. 4.1 НГ1Б 88-2001 *)).

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровья находящихся в помещении [ ... ].

На основании изложенного, с учетом измененных исковых требований, истец просит обязать ООО «[ С ]» устранить выявленные в ходе проверки нарушения пожарной безопасности в [ ... ], расположенном по адресу: г.Н.Новгород, [Адрес], а именно:

1. Обеспечить защитой на [Номер] этажах нового здания все помещения автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03),

2. Дополнительно оборудовать на [Номер] нового здания в торговом зале, имеющем на потолке площадки, с шириной свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22 07.2008 г. N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. [ДД.ММ.ГГГГ] СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПБ 88-2001 *),

3. Дополнительно оборудовать на 1, 2, 5 этажах старого здания в торговых залах, имеющих на потолке технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки, оборудование и короба, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от [ДД.ММ.ГГГГ] N 123-03 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. [ДД.ММ.ГГГГ] СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПБ 88-2001*),

4. Обеспечить защитой на 1, 2, 5 этажах старого здания все помещения автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03),

5. Обеспечить на [Номер] старого здания из производственного помещения (кухня [ ... ]) с постоянными рабочими местами удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «е» СП 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «з» СНиП 41-01-2003),

6. Оборудовать помещение цокольного этажа старого здания, предназначенных для одновременного пребывания более 15 человек вторым эвакуационным выходом ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1. СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.12* СНиП 21-01-97*),

7. Обеспечить в помещение цокольного этажа старого здания исправное состояние системы вытяжной противодымной вентиляции п. 61 Правил противопожарного режима в РФ,

8. Установить на [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения с учетом их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения), (ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001 *)),

9. Установить на [Номер], 4 этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены с учетом их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения) (ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001 *)),

10. Заменить на объекте защиты установки автоматического пожаротушения (а именно: срок службы установок автоматического пожаротушения с начала эксплуатации до капитального ремонта по которым составляет более 10 лет) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 5.13130.2009, п. 5.8 ГОСТ Р 50680- 94, (ранее действовало требование п. 4.1 НПБ 88-2001*)).

Установить разумный срок для совершения указанных действий.

В судебном заседании представитель истца – старший помощник прокурора [Адрес] ФИО1, измененные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить. Указала, что разумным возможно установить срок 4 месяца с момента вступления решения в законную силу.

Представитель ООО «[ С ]» ФИО2, действующий по доверенности, с иском согласен частично, часть нарушений уже устранена, часть будет устранена попозже, поскольку для устранения требуются проекты, внесение изменений в конструкции, на что необходимо время.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, исследовав в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ «Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач гражданского судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан.

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей.

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

В силу ст. 15 Конституции Российской Федерации должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Федеральный закон от 21.12 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения.

Федеральный закон от [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер]Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от [ДД.ММ.ГГГГ] № 184-ФЗ «О техническом регулировании», не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов.

Часть 4 статьи 4 Технического регламента закрепляет, что в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, па которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В силу ст.5 Технического регламента, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст.84 Технического регламента, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; включение эвакуационного (аварийного) освещения; дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре.

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей.

Статьей 89 Технического регламента установлено, что эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

Постановлением Правительства РФ от [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер] «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации», которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

На основании п. 4 ППР РФ, руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

Согласно п.55 ППР РФ, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Пунктом 61 ППР РФ установлено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией па технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Приказом МЧС России от [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер] утверждены Свод Правил 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, который является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений.

Приказом МЧС России от [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер] утвержден свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»), который обеспечивает соблюдение требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным законом от [ДД.ММ.ГГГГ] [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установлено, что по результатам проведения проверки [ДД.ММ.ГГГГ] совместно со специалистом ОНД и ПР [Адрес] составлен акт проверки и выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.

2. Часть эвакуационных выходов не оборудовано световыми табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП3.13130.2009, (ранее действовало требование п. 3.1 1 НПБ 104-03).

3. Мощность речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в новом здании ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8 СП 3.13130.2009. (ранее действовало требование п. 3.22 НПБ 104-03).

4. На [Номер],4, 5, 6 этажах нового здания не все помещения защищены автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. Д.4. СП 5.13 130.2009, (ранее действовало требование и. 4 НПБ 1 10-03).

5. На [Номер] нового здания вентиляционные камеры используются для хранения оборудования, мебели и других предметов п. 23 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

6. На [Номер] нового здания на дверях помещений производственного назначения (вентиляционная камера) отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны п. 20 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

7. На [Номер] нового здания при эксплуатации эвакуационного выхода из помещения столовой не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационного выхода) п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.

8. На [Номер] этажах нового здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.

9. На [Номер] этажах нового здания устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки находятся в не исправном состоянии п.п. 36 «г», 62 Правил противопожарного режима в РФ.

10. На [Номер] этажах нового здания ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2,5 метров, при торговой площади св. 400 кв. метров ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. 7.2.4. СП 1.13 130.2009.

11. На [Номер] нового здания в кладовых арендаторов, расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра п. 343 Правил противопожарного режима в РФ.

12. На [Номер] нового здания ширина эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП ФИО3) менее 1,2 метра, при числе эвакуирующихся более 50 человек ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008i". [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. 7.2.3. СП1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*).

13. На [Номер] нового здания запор на дверях эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП ФИО3) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в РФ.

14. На [Номер] нового здания ширина эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП [ФИО 2]) менее 1,2 метра, при числе эвакуирующихся более 50 человек ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. 7.2.3. СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21 -01-97*).

15. На [Номер] нового здания запор на дверях эвакуационного выхода из отдельного торгового зала (ИП [ФИО 2]) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в РФ.

16. На [Номер] этажах нового здания при эксплуатации эвакуационных выходов с этажей в дверных проемах размещено (установлено) торговое оборудование п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

17. На [Номер] нового здания не обеспечено исправное состояние светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 61 11равил противопожарного режима в РФ. 

18. На [Номер] нового здания при эксплуатации эвакуационного пути (коридор) в подсобных помещениях Сбербанка размещены (установлены) шкафы п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

19. На [Номер] нового здания из помещения торгового зала, без естественного проветривания, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «ж» СП7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «и» СНиП 41-01-2003).

20. На [Номер] нового здания не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (на пожарный кран установлена заглушка) п. 55 Правил противопожарного режима в РФ.

21. На [Номер] нового здания пожарный рукав не присоединен к пожарному крану п. 57 Правил противопожарного режима в РФ.

22. В лестничной клетке с 1 по 6 этажи нового здания размещено различное оборудование п. 36 «б» 11равил противопожарного режима в РФ.

23. На [Номер] нового здания в торговом зале, имеющем на потолке площадки, с шириной свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, дополнительно не оборудованы оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 CП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПЬ 88-2001*).

24. На [Номер], 4. 5 этажах старого здания в торговых залах, имеющих на потолке технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, дополнительно не оборудованы оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки, оборудование и короба, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПЬ 88-2001*).

25. На [Номер] старого здания под лестничными маршами хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы (устроены торговые отделы) п. 23 «к» Правил противопожарного режима в РФ.

26. На [Номер] этажах старого здания не все помещения защищены автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №> 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 1 10-03).

27. На [Номер] этажах старого здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.

28. На [Номер], 4 этажах старого здания ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2,5 метров, при торговой площади св. 400 кв. метров ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), и. 7.2.4. СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование и. 1.111 СНи11 2.08.02-89*).

29. На [Номер] этажах старого здания из помещений торговых залов, без естественного проветривания, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «ж» СП 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «и» CНиП 41-01 -2003).

30. На [Номер] старого здания из производственного помещения (кухня [ ... ]) с постоянными рабочими местами не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «е» СГ1 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «з» СНиП 41- 01-2003).

31. На 3, 4 этажах старого здания в кладовых арендаторов, расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра п. 343 Правил противопожарного режима в РФ.

32. На [Номер] старого здания при эксплуатации эвакуационного выхода с этажа в дверном проеме размещено (установлено) торговое оборудование п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ.

33. Из помещений цокольного этажа старого здания, предназначенных для одновременного пребывания более 15 чел отсутствует второй эвакуационный выход ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. [Номер]-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1. СП 1.13130.2009.

34. В помещений цокольного этажа старого здания не обеспечено исправное состояние системы вытяжной противодымной вентиляции п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.

35. Ограждающие конструкции перегородок, перекрытия и заполнение в проемах тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре для сообщения между подвальным и первым этажами не имеют требуемого предела огнестойкости не менее ЕТ45, REI45 и EI30 соответственно. ( [Номер] этаж старого здания) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.18 СП 4.13130.2013, (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2*, 3, 7.23* СНиП 21-С 1-97*)).

36. На [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены без учета их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения), (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001*)).

37. На [Номер], 4 этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены без учета их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001*)).

38. На объекте защиты срок службы установок автоматического пожаротушения с начала эксплуатации более 10 лет (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 5.13130.2009. п. 5.8 ГОСТ ГОСТ Р 50680- 94, (ранее действовало требование п. 4.1 НГ1Б 88-20 01 *)).

Установлено, что из 38 выявленных нарушений требований пожарной безопасности (на [ДД.ММ.ГГГГ]) устранено в полном объеме 28. Остаются не устраненными 10 нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

1. На [Номер] этажах нового здания не все помещения защищены автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03).

2. Па [Номер] нового здания в торговом зале, имеющем на потолке площадки, с шириной свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, дополнительно не оборудованы оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 СП

5.[ДД.ММ.ГГГГ], (ранее действовало требование п. 4.6 НПБ 88-2001*).

3. На [Номер] этажах старого здания в торговых залах, имеющих на потолке технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные па высоте не меиее 0,7 м. препятствующие орошению защищаемой поверхности, дополнительно не оборудованы оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки, оборудование и короба, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 СП

5.[ДД.ММ.ГГГГ], (ранее действовало требование п. 4.6 Н11Б 88-2001 *).

4. На [Номер] этажах старого здания не все помещения защищены автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 1 10-03).

5. На [Номер] старого здания из производственно!© помещения (кухня [ ... ]) с постоянными рабочими местами не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст.

4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «е» СП 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «з» С Ни! 1 41-01-2003).

6. Из помещений цокольного этажа старого здания, предназначенных для одновременного пребывания более 15 чел отсутствует второй эвакуационный выход ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1. СП

1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.12* СНиП 21-01-97*).

7. В помещений [Номер] этажа старого здания не обеспечено исправное состояние системы вытяжной противодымной вентиляции п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.

8. Па [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены без учета их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения), (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001*)).

9. На [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены без учета их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001*)).

10. На объекте защиты срок службы установок автоматического пожаротушения с начала эксплуатации до капитального ремонта более 10 лет (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 5.13130.2009, п. 5.8 ГОСТ ГОСТ Р 50680- 94, (ранее действовало требование п. 4.1 НПБ 88-2001 *)).(л.д.52-53).

Установлено, что ответчиком допускаются нарушения Федерального закона « О пожарной безопасности № 69 – ФЗ от 21.12.1994 года, согласно которым руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Исходя из выше изложенного, суд приходит к выводу, что не устраненные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности несут угрозу жизни и здоровью граждан, угрозу причинения значительного материального ущерба в случае возникновения пожара.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 -198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора [Адрес], действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к ООО «[ С ]» об устранении нарушения требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ООО «[ С ]» в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить выявленные в ходе проверки нарушения пожарной безопасности в [ ... ], расположенном по адресу: [Адрес], а именно:

1. Обеспечить защитой на [Номер] этажах нового здания все помещения автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03).

2. Дополнительно оборудовать на [Номер] этаже нового здания в торговом зале, имеющем на потолке площадки, с шириной свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22 07.2008 г. N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПБ 88-2001 *).

3. Дополнительно оборудовать на [Номер] этажах старого здания в торговых залах, имеющих на потолке технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м, препятствующие орошению защищаемой поверхности, оросителями автоматической системы пожаротушения под площадки, оборудование и короба, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-03 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.15 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.6 НПБ 88-2001*).

4. Обеспечить защитой на [Номер] этажах старого здания все помещения автоматической системой пожаротушения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное), п. А.4. СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03).

5. Обеспечить на [Номер] этаже старого здания из производственного помещения (кухня [ ... ]) с постоянными рабочими местами удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 85 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. «е» СП 7.13130.2013, (ранее действовало требование п. 8.2 «з» СНиП 41-01-2003).

6. Оборудовать помещение цокольного этажа старого здания, предназначенных для одновременного пребывания более 15 человек вторым эвакуационным выходом ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1. СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.12* СНиП 21-01-97*).

7. Обеспечить в помещение цокольного этажа старого здания исправное состояние системы вытяжной противодымной вентиляции п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.

8. Установить на [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения с учетом их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения), (ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001 *)).

9. Установить на [Номер] этажах нового здания оросители системы автоматического пожаротушения установлены с учетом их технических характеристик (интенсивности орошения, эпюр орошения) (ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.12 СП 5.13130.2009, (ранее действовало требование п. 4.7* НПБ 88-2001 *)).

10. Заменить на объекте защиты установки автоматического пожаротушения (а именно: срок службы установок автоматического пожаротушения с начала эксплуатации до капитального ремонта по которым составляет более 10 лет) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 5.13130.2009, п. 5.8 ГОСТ Р 50680- 94, (ранее действовало требование п. 4.1 НПБ 88-2001*))..

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Телепнева А.А.