№ 2-2435/2025

УИД22RS0069-01-2025-004744-40 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 октября 2025 года г. Барнаул

Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе 

председательствующего судьи Мамайкиной Е.А.,

при секретаре Штерцер Д.И.,

с участием прокурора Сахновой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ленинского района г.Барнаула в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности, запрете осуществления деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ленинского района г.Барнаула обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением к ФИО1 о возложении обязанности, с учетом уточнения просит обязать ответчика принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в помещении детского клуба 

<

данные изъяты>, расположенном по ул. ///, кадастровый ..., общей площадью 440,6 кв.м.; запретить осуществлять деятельность в нежилом помещении, кадастровый номер ..., общей площадью 440,6 кв.м., расположенном по ул. /// ///, связанную с предоставлением услуг по уходу, присмотру, воспитанию и содержанию несовершеннолетних до устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности. В обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Ленинского района проведена проверка соблюдения противопожарных и санитарных норм в детском клубе 

<

данные изъяты>, расположенном по ул. ///. В ходе проверки установлено, что ИП ФИО1 в детском клубе «

<

данные изъяты> оказываются услуги по уходу и присмотру за малолетними детьми, данное помещение передано ИП ФИО2 по договору аренды от +++. В ходе проверки от +++ установлены нарушения: ширина эвакуационного выхода из помещения столовой детского сада на улицу менее 1,2 м. установленных ч. 3, ст. 4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 5.1.4 Приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не соблюдено требование п. 4.2.22 приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»», а так же п.п. «д» п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», установлено, что дверь эвакуационного выхода из помещения столовой открывается не по направлению выхода из здания; в нарушение требований п. 50 постановления №1479 руководитель организации не обеспечил исправное состояние и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (не предоставлен акт), не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, а также не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год); в нарушение требований п.п. «е» п. 16 Постановления №1479 на объекте допущено размещение оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к пожарным кранам; отсутствуют сертификаты подтверждающие соответствие размещенных на путях эвакуации ковров, а так же материалов использованных для покрытия потолка (натяжной потолок) требованиям ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (табл. 29, табл. 28, табл.29), п.5.2.6 Приказа МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты»», а также н. 25 Постановления №1479, требуемые сертификаты так же отсутствуют на линолеум используемый для покрытия пола в музыкальном зале; в нарушение требований и.54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта; отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления №1479); не соблюдено требование п. 409 Постановления №1479 согласно которого огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание; на указанном объекте, в нарушение требований п. 54 Постановления №1479 отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; нарушено требование п. 4.2.14 приказа МЧС России от 19.03.2020 №194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», установлено, что эвакуационный выход из столовой заблокирован (при открытии дверь упирается в шкаф); на путях эвакуации в коридоре, в нарушение требований п.п. «б» п. 27 Постановления №1479 находится стол и у двери эвакуационного выхода размещено кресло. Непринятие ФИО1 мер к устранению выявленных нарушений создает опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, которым предоставляются услуги по уходу и присмотру.

В судебном заседании процессуальный истец прокурор Сахнова О.В. исковые требования поддержала, пояснила, что требования ответчиком частично устранены, не полностью, что подтверждает акт от +++. Ходатайствовала о принятии уточненного искового заявления к ответчикам ФИО1, ФИО3, в котором просила обязать ФИО2 устранить имеющиеся, согласно акту повторной проверки, нарушения в помещении детского клуба «КенгуRoom», расположенном по ул. ///, кадастровый ..., а также запретить как ФИО1, так и собственнику нежилого помещения и другим лицам осуществлять деятельность в нежилом помещении по ///, связанную с предоставление услуг по уходу, присмотру, воспитанию и содержанию несовершеннолетних, до устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности; до вынесения решения суда применить обеспечительные меры в виде запрета деятельности детского клуба 

<

данные изъяты> в нежилом помещении по ул. ///

Ответчик индивидуальный предприниматель ФИО1 против удовлетворения исковых требований возражала, пояснила, что с +++ она расторгла договор аренды помещения по ул. ///, деятельность по уходу и присмотру за детьми в данном помещении больше не осуществляется, доступа в помещение не имеет. 

В судебном заседании представитель третьего лица Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ФИО4 не возражала против удовлетворения исковых требований.

Третье лицо ИП ФИО3 в судебное заседание не явилось, представило ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Определением Ленинского районного суда г.Барнаула, постановленном в соответствии с ч. 2 ст. 224 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в принятии уточненного искового заявления в рамках рассматриваемого дела отказано, что не лишает обращения в суд в самостоятельном порядке. 

Выслушав пояснения представителя процессуального истца и ответчика, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

В силу ч. 2 ст. 2 данного Федерального закона органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Пунктом 1 статьи 28 данного Федерального закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии со ст. 11 данного Федерального закона на юридические лица возложена обязанность выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: образовательная деятельность.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Согласно выписки из ЕГРИП от +++ ИП ФИО1, осуществляет основной вид деятельности - предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Прокуратурой Ленинского района г. Барнаула совместно с инспектором ОНД и ПР по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ФИО4 +++ проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях организованных для дошкольных образовательных организаций по адресу: ул. /// /// ФИО1

Проверкой установлено, что отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта - п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от. +++ ...; отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре - п. 5 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от +++ ...; огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание - п, 409 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от +++ ...; для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре используются ковры из материалов классом пожарной опасности более, чем В2, ///, Т3, РГС (не предоставлен сертификат или акт) - ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 29; п. 25 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; отсутствует акт проверки работоспособности АПС, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной зашиты - п. 54 Правил; противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ширина эвакуационного выхода из помещения столовой детского сада на улицу менее 1,2 м. - ч. 3, ст. 4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020; для покрытия потолка (натяжной потолок) на путях эвакуации используются материалы классом пожарной опасности более, чем Г1, В2, Д2, Т2, РП2, (не предоставлены сертификаты соответствия) - ч. 3 ст. 4, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 28; п.5.2.6 СП 2.13130.2020; п. 25 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; эвакуационный выход из столовой заблокирован (при открытии дверь упирается в шкаф) - ч. 3, ст. 4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а. 4.2.14 СП 1.13130.2020; на путях эвакуации в коридоре находится стол и у двери эвакуационного выхода размещено кресло - п.п. «б» и. 27 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; дверь эвакуационного выхода из помещения столовой открывается не по направлению выхода из здания - ч. 3, ст. 4, ст. 62, от. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. «д» п. 27 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности па объекте защиты допущено к работе без обучения, в соответствии с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации - п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лит проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 № 65974); руководитель организации не обеспечил исправное состояние и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (не предоставлен акт), не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами - п. 50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; допущено размещение оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к пожарным кранам п\п «е», п. 16 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; для покрытия пола в музыкальном зале используется линолеум материалов классом пожарной опасности более, чем В2, Д2, Т2, РП1 (отсутствуют сертификаты соответствия) - ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 29; на объекте защиты отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, что противоречит требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ уз в Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п. 2 Правил, противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ 16.09.2020 №1479; руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами - п. 50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год) - и. 50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Согласно акту повторной проверки от +++, проведенной прокуратурой Ленинского района г. Барнаула совместно с инспектором ОНД и ПР по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ФИО4 установлено, что не подтвержден факт устранения нарушения п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в части отсутствия исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, документально; пункт 5 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 исполнен, размещен план эвакуации людей при пожаре; пункт 409 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, исполнен, огнетушители расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание; исполнение требований ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 14123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 29; п. 25 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 не возможно установить, так как по словам ФИО1 акты выполненных работ по огнезащитной обработке и сертификат огнезащитного состава для ковровых покрытий передан в суд; предоставлены акт проверки работоспособности АПС, нарушение требований п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 устранено; на момент проверки ширина эвакуационного выхода из помещения столовой детского сада на улицу менее 1,2 м. - ч. 3, ст. 4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020; предоставлены сертификаты соответствия натяжного потолка на путях эвакуации требованиям ч. 3 ст. 4, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 28; п.5.2.6 СП 2.13130.2020; п. 25 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; проведены мероприятия по недопущению размещения предметов у эвакуационного выхода, нарушения требований ч. 3, ст. 4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.14 СП 1.13130.2020 устранены; на путях эвакуации в коридоре находится кресло, что нарушает требование п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; в рамках требований ч. 3, ст. 4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. «д» п. 27 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, дверь на пути эвакуационного выхода демонтирована; не представлены документы подтверждающие прохождение лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты обучения, в соответствии с требованиями п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, Приказ МЧС России от 12.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974); пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода укомплектован пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, при этом акт проверки внутреннего противопожарного водопровода отсутствует, в нарушение требований п. 50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, не представлен; нарушения требований п\п «е», п. 16 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 устранены; предоставлен сертификат соответствия для покрытия пола (линолиум) в музыкальном зале - ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 29; факт наличия предусмотренной разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, инструкции, о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, не возможно установить, так как по словам ФИО1 инструкция была передана в суд; входе проверки не представляется возможным оценить исполнение требований п. 50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от +++ ... в части организации перекатки пожарных рукавов (не реже одного раза в год) т.к. по словам ФИО1 акт о перекатке рукавов был передан в суд.

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 г. руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Кроме того, руководители организаций обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

На основании ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, возмещение ущерба, причиненного пожаром, а также на получение информации по вопросам пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В статье 7 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» закреплено право потребителя право на то, чтобы услуга при обычных условиях была безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Судом установлено, ИП ФИО3 является собственником нежилого помещения по ул. ///, кадастровый номер ..., что сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось.

На основании договора ... аренды нежилого помещения от +++ ИП ФИО3 передала ИП ФИО1 во временное владение и пользование часть нежилого здания кадастровый номер ..., общей площадью 440,6 кв.м., расположенного на первом этаже 16-этажного многоквартирного дома, по адресу: ///, ул. ///, пом. 19, площадью 154,6 кв.м. за плату.

В соответствии с условиями договора аренды арендатор обязуется за свой счет обеспечивать все необходимое обслуживание помещения, содержать его в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность помещения, обеспечивать вывоз мусора, как из помещения, так и с прилегающей территории. Своевременно за счет собственных средств производить текущий и косметический ремонт помещений, устранять аварии сантехнического, электротехнического и прочего оборудования и последствия таких аварий (п. 3.2.5, 3.2.6 договора).

Договор действует до +++ по соглашению сторон срок действия договора может быть продлен (п. 5.1).

Из пояснения ответчика ИП ФИО1 данный договор сторонами пролонгировался.

Согласно соглашению о расторжении договора аренды нежилого помещения ... от +++, заключенного между ИП ФИО3 и ИП ФИО1, данный договор расторгнут с +++.

Учитывая те обстоятельства, что ответчик ИП ФИО1 с +++ не является арендатором нежилого помещения по ул. ///, доступа к данному нежилому помещению не имеет, а возложение на ответчика обязанности принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в помещении, расположенном по ул. ///, кадастровый номер ..., может привести к нарушению конституционного принципа охраны частной собственности и нарушению прав собственника нежилого помещения, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований. 

Руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Ленинского района г.Барнаула в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП ...) о возложении обязанности принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности в помещении детского клуба 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: ///, ///, запрете осуществления в помещении, расположенном по адресу: ///, ул. ///, деятельности, связанной с предоставлением услуг по уходу, присмотру, воспитанию и содержанию несовершеннолетних до устранения требований пожарной безопасности оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Барнаула. 

Судья Е.А. Мамайкина 

Мотивированное решение составлено 05 ноября 2025 года.