05RS0032-01-2024-001164-55

Дело №2-25/25

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 февраля 2025 года с.Леваши

Левашинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Магомедова А.А., с участьем помощника прокурора Левашинского района Шахнавазова А.А.., при секретаре Мирзоевой З.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-25/2025 по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> РД в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО2 о признании незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2, выразившееся в необеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб и приостановлении деятельности по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «Версаль» 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу, обязании ФИО2 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности.

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> Республики Дагестан обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО2 о признании незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2, выразившееся в необеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб и приостановлении деятельности по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «Версаль» 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу, обязании ФИО2 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности.

В обоснование своих исковых требований прокурор указывает в своем исковом заявлении, что прокуратурой района с привлечением специалистов ОНД и ПР № по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности на автогазозаправочной станции «Версаль» (далее - АГЗС «Версаль»), эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО1

На основе положений Технического регламента разработан и утвержден свод правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" - СП 156.13130.2014, устанавливающий требования пожарной безопасности к автогазозаправочным станциям. 

Установлено, что решением Левашинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, оставленным в силе апелляционным определением Верховного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворено исковое заявление прокуратуры 

<

адрес> к ответчику ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства на АЗС «Версаль». 

Вместе с тем, по результатам повторной проверки деятельности данной АГЗС установлено, что нарушения, выявленные ОНД и ПР № в полном объеме не устранены, а именно:

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с сжиженным углеводородным газом на складкой площадке, транспортных емкостей (сосудов) автоцистерн отсутствует устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара (ст. 4 и 6 Технического регламента, п. 8.50 СП 156.13130.2014);

- МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства АЦ с жидким моторным топливом и СУГ (п. 8.18 СП 156.13130.2014);

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014);

- МАЗС не оснащена системой громкоговорящей связи (статья 4 и 6 Технического регламента и п. 6.34 СП 156.13130.2014);

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014); 

- На МАЗС направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения и объемом водоема (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – ППРФ №);

- Для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ не предусмотрено устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара (ст. 4 Технического регламента и п. 8.50 СП 156.13130.2014);

- Отсутствуют специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны) (далее – АЦ), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы (п. 7.35 СП 156.13130.2014);

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014);

- Не представлена декларация пожарной безопасности (ст. 64 Технического регламента);

- Между заправочным островком с СУГ и заправочным островком с жидким моторным топливом отсутствует экран из негорючего материала высотой не менее 2 м (п. 8.15 СП 156.13130.2014);

- Не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне заданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости (п. 6.18 СП 156.13130.2014);

- Не обеспечено наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класс зон в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- На МАЗС, размещенный в черте населенного пунктов единичный объем резервуара для СУГ превышает 10 м3. (п. 8.30 СП 156.13130.2014);

- Не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости (п. 6.18 СП 156.13130.2014).

Вышеуказанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР № от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-191-4-14-433.

Бездействие ответчика и дальнейшая эксплуатация АГЗС «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб при наличии нарушений законодательства в сфере противопожарной безопасности представляет реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью многочисленного количества людей, наступления аварии или техногенной катастрофы.

Истец просит признать незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2, выразившееся в не обеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб.

Приостановить деятельность по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «Версаль» 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу. 

Обязать ФИО2 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности, а именно:

- Предусмотреть устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара;

- Оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства АЦ с жидким моторным топливом и СУГ;

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, установить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

- Оснастить МАЗС в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара;

- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- Для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ предусмотреть устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара;

- Установить специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы;

- Оборудовать технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ сигнализаторами довзрывоопасных концентраций;

- Разработать декларацию пожарной безопасности;

- Установить экран из негорючего материала высотой не менее 2 м. между заправочным островком с СУГ и заправочным островком с жидким моторным топливом;

- Установить дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне заданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости;

- Обеспечить наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класс зон в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Разместить на МАЗС резервуар для СУГ не превышающий 10 м3,

-Установить дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости. 

Помощник прокурора 

<

адрес> ФИО8 в судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, был извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки в суд не сообщил, об отложении дела не просил, о рассмотрении дела в его отсутствие не ходатайствовал, возражений по иску не представил. 

Представитель третьего лица, не заявляющее самостоятельных требований по существу спора – ОНД и ПР № по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД извещенный надлежащим образом в судебное заседание не явился. 

Согласно части 4 статьи 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Положения указанного федерального закона направлены на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий, распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации. 

В силу п. 2 ст. 3 Федерального закона № 116-ФЗ требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» (далее - Правила), которые направлены на обеспечение безопасной эксплуатации, включая обеспечение взрывопожарной безопасности автозаправочных станций. 

Согласно п. 13 Правил организация, эксплуатирующая автозаправочную станцию, обеспечивает эксплуатацию систем газоснабжения, оборудования, относящегося к работе автозаправочной станции, а также прием газомоторного топлива из автомобильных цистерн, хранение газомоторного топлива в резервуарах, заправку газомоторного топлива в баллоны автотранспортных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ опасными производственными объектами в соответствии с данным законом являются предприятия или их цехи, участки площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к указанному Федеральному закону.

Из пп. «а» п. 1 приложения 1 к Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ следует, что к категории опасных производственных объектов относятся, в частности, объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – ППР РФ), содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1 ППР РФ).

Статьей 38 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать использование не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Как установлено из представленных материалов решением Левашинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено исковое заявление прокуратуры 

<

адрес> к ответчику ФИО1. о возложении на индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН 

<

***>, ОГРНИП №) обязанность в течении 120 суток со дня вступления решения суда в законную силу устранить на автомобильной заправочной станции под названием «Версаль», расположенной на административной территории МО «

<

адрес>» 

<

адрес> РД, выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства удовлетворено. 

Как усматривается из требования прокурора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ начальнику ОНД и ПР № по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД поручено провести проверку соблюдения требований федерального законодательства владельцами автогазозаправочных станций, расположенных на территории 

<

адрес> РД. 

Согласно письма ОНД и ПР № по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-14-433 о предоставлении информации при осуществлении обследование автомобильной газозаправочной станции АГЗС «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб, эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО6, (на момент обследования торговля не осуществлялась, АГЗС не эксплуатируется) визуальным осмотром ранее выявленные нарушения не устранены.

В соответствии со ст.1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Правило названной статьи имеет предупредительное значение, направлено на обеспечение охраны прав и интересов граждан и организаций, и является специальным по отношению к норме, содержащейся в ст.12 ГК РФ предусматривающей такой способ защиты гражданских прав, как пресечение действий, создающих угрозу нарушения права.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее исковое заявление, непосредственно и персонально изменчива, поэтому настоящее исковое заявление направляется в интересах неопределенного круга лиц.

При этом суд отмечает, что ответчиком на исковые требования прокурора возражения не представлены, доказательства по определённым обстоятельствам, имеющим юридическое значение по делу, подлежащие доказыванию, суду не направлены и в судебном заседании не добыты, и оснований для отказа в иске по делу нет, поскольку какие-либо обстоятельства, доказывающие приостановление деятельности АГЗС противоречащим общественным интересам, суд не находит.

Таким образом, опасность причинения в будущем вреда неопределенному кругу лиц, пользующемуся услугами АГЗС «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб вследствие нарушения правил пожарной безопасности на данном объекте имеет реальный характер и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств. 

Дальнейшая эксплуатация автозаправочной станции влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае возникновения пожара в связи с чем имеются основания для приостановлении деятельности АГЗС до устранения выявленных нарушений.

При таких обстоятельствах подлежат удовлетворению исковые требования прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ИП ФИО2 о признании незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2, выразившееся в необеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб и приостановлении деятельности по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «Версаль» 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу, обязании ФИО2 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности– удовлетворить.

Признать незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2, выразившееся в необеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Версаль», расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб.

Приостановить деятельность по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «Версаль» 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу. 

Обязать ФИО2 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по автодороге Леваши-Гуниб устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности, а именно:

Предусмотреть устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара;

- Оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства АЦ с жидким моторным топливом и СУГ;

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, установить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

- Оснастить МАЗС в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара;

- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- Для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ предусмотреть устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара;

- Установить специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы;

- Оборудовать технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ сигнализаторами довзрывоопасных концентраций;

- Разработать декларацию пожарной безопасности;

- Установить экран из негорючего материала высотой не менее 2 м. между заправочным островком с СУГ и заправочным островком с жидким моторным топливом;

- Установить дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне заданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости;

- Обеспечить наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класс зон в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Разместить на МАЗС резервуар для СУГ не превышающий 10 м3,

- Установить дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда, в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке, в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Резолютивная часть объявлена 03.02.2025 года.

Мотивированное решение составлено 10.02.2025 года. 

Председательствующий А.А.Магомедов