Дело № 5-63/2024 (УИД: 42RS0005-01-2024-000848-54)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кемерово 05 февраля 2024 года 

Судья Заводского районного суда г. Кемерово Ермакова А.А.,

с участием:

государственного инспектора Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника ООО «Арт-Строй» Рудковский М.Б., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй», №,

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1 в Заводский районный суд г. Кемерово направлен материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй», поступивший в суд ДД.ММ.ГГГГ, 

Из представленного материала следует, что 23.01.2024 года при визуальном осмотре, организованном в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», после поступившей информации (вх. От ДД.ММ.ГГГГ №) о наличии непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при эксплуатации трансформаторной подстанции ТП-913, расположенной на территории, прилегающей к зданию стационарного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокорина», по адресу: адрес адрес, принадлежащей ООО «Арт-Строй», выявлены нарушения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 (далее ПТЭЭП); Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070 (далее ПТЭЭС).

Выявленные нарушения зафиксированы в акте № проведения оценки достоверности поступивших сведений о наличии непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, содержащихся в обращении Лицо 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с выявленными нарушениями, ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1 в отношении ООО «Арт-Строй» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КРФобАП, согласно которому:

1. В нарушение пункта 3.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н; подпункта «а» пункта 7, пункта 24 ПТЭЭП; пункта 489 ПТЭЭС, двери в высоковольтный отсек трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ открыты и не заперты на замок, создавая беспрепятственный доступ к токоведущим частям находящимся под напряжением 10кВ;

2. В нарушение подпункта «а» пункта 7, пункта 24 ПТЭЭП; пункта 489 ПТЭЭС, наличие сквозного отверстия в отсек 10 кВ «ввод трансформатора» трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4, не исключающее попадание животных и птиц;

3. В нарушение подпункта «а» пункта 7, пункта 24 ПТЭЭП; пункта 486 ПТЭЭС, скопление толстого слоя пыли и грязи внутри трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ, в том числе на шинопроводах, кабельных линиях, изоляторах, баке трансформатора;

4. В нарушение подпункта «а» пункта 7, пункта 24 ПТЭЭП; пункта 462 ПТЭЭС, наличие следов замасливания бака трансформатора и теч трансформаторного масла из корпуса трансформатора трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ;

5. В нарушение подпункта «а» пункта 27 ПТЭЭП, отсутствует проектная документация на трансформаторную подстанцию ТП-913 10/04 кВ со всеми последующими изменениями;

6. В нарушение пункта 14, подпунктов «г», «д», «ж», «л» пункта 27 ПТЭЭП, трансформаторная подстанция ТП-913 10/0,4 кВ эксплуатируется в отсутствие необходимой документации: технических паспортов электрооборудования, производственных инструкций по эксплуатации электрооборудования, документов, подтверждающих осуществление контроля технических параметров и состояния оборудования;

7. В нарушение пункта 8 ПТЭЭП, в ООО «Арт-Строй» отсутствует ответственный за электрохозяйство, на которого возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе в трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ;

8. В нарушение пунктов 38,39 ПТЭЭП, в ООО «Арт-Строй» отсутствует электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок, в том числе трансформаторную подстанцию ТП-913 10/0,4 кВ;

9. В нарушение подпункта «б» пункта 7 ПТЭЭП, пунктов 23, 24 ПТЭЭП, не обеспечено проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, в том числе испытаний, трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ в объеме, достаточном для поддержания оборудования в исправном и безопасном состоянии. Не выполняется комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений и испытаний. 

Кроме того, в связи с выявленными и вышеуказанными нарушениями, создающими непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровья граждан 30.01.2024 г. государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1 вынесен протокол № о временном запрете деятельности – трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ (точки присоединения: РУ-10 кВ ТП-143; РУ-10 кВ РП-17 яч.15) по адресу: адрес 15:00 часов ДД.ММ.ГГГГ. 

В судебном заседании защитник ООО «Арт-Строй» Рудковский М.Б. не оспаривал наличие выявленных нарушений и пояснил, что в настоящее время выявленные нарушения, указанные в п.1, 2,3,4, 8 протокола устранены. Остальные нарушения связаны с оформлением документаций и будут устранены в ближайшее время. Также защитник указал, что приказом директора Лицо 2 от ДД.ММ.ГГГГ он назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках обособленного подразделения ООО «Арт-Строй» в г. Кемерово. При этом уточнил, что у него отсутствует группа по электробезопасности. 

Просил не применять административное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток, а также просил назначить наказание в виде предупреждения, поскольку ООО «Арт-Строй» приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Должностное лицо – государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1 В.А. в судебном заседании приобщил акт проведения оценки достоверности поступивших сведений об устранении нарушений, отраженных в протоколе об административном правонарушении № и пояснил, что ООО «Арт-Строй» приняты меры к устранению выявленных нарушений, а именно устранены п.1, 2,3,4, 8. Вместе с тем, остались не устранены п. 5,6,7,9. Также уточнил, что представленная копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственного за электрохозяйство в электроустановках обособленного подразделения ООО «Арт-Строй» в г. Кемерово – Рудковского М.Б. не может свидетельствовать об устранении выявленного нарушения, поскольку как в судебном заседании пояснил Рудковский М.Б., у него отсутствует группа по электробезопасности.

Также указал, что с учетом принятия мер по устранению выявленных нарушений, к ООО «Арт-Строй» может быть применено наказание в виде административного штрафа.

Изучив материалы дела, в том числе представленное ООО «Арт-Строй» ходатайство в котором указано о том, что выявленные нарушения ООО «Арт-Строй» устранены в полном объеме, протоколы испытаний и фототаблицу с фотоснимками, подтверждающими устранение выявленных нарушений, представленный должностным лицом акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Арт-Строй» устранены пункты 1,2,3,4,8 выявленных нарушений, заслушав пояснения участвующих лиц, суд приходит к следующему.

Согласност.24.1КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии сост.26.11КоАПРФ судья по делу об административном правонарушении оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Согласност.2.1КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена административная ответственность.

Административная ответственность пост.9.11КоАП РФнаступает за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Согласно положениям ст.2.1ч.2 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъектаРоссийской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с пунктом 3.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, (в ред. от 29.04.2022 г.), двери помещений (калитки, ворота) ОРУ, общеподстанционного пункта управления (далее - ОПУ), помещений РУ, электроустановок, камер, щитов и сборок, шкафов комплектных трансформаторных подстанций (далее - КТП), кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

Согласно подпунктам «а», «б» пункта 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию; проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок.

В соответствии с пунктом 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, потребителем организационно-распорядительным актом должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок между структурными подразделениями и должностными лицами потребителя - юридического лица, определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок потребителя.

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил. Случаи, в которых осуществляется замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно-распорядительном документе. Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала.

В соответствии с пунктом 14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, Потребитель должен организовать и осуществлять контроль технических параметров и состояния его электроустановок, основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, результатах осмотров, испытаний, измерений и расчетов. Выявленные по результатам контроля дефекты ЛЭП, оборудования, устройств электроустановок должны фиксироваться в журнале дефектов с определением ответственных за устранение лиц и сроков устранения дефектов.

Согласно пунктам 23, 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок.

При организации и осуществлении эксплуатации электрооборудования и электроустановок общего назначения потребителей (силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы, распределительные устройства, воздушные ЛЭП, кабельные линии, электродвигатели, релейная защита и автоматика, телемеханика и вторичные цепи, заземляющие устройства, защита от перенапряжений, конденсаторные установки, аккумуляторные установки, электрическое освещение) потребители должны выполнять требования в объеме, предусмотренном для указанных видов оборудования и устройств в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Как следует из подпунктов «а», «г», «д», «ж», «л» пункта 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, у потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должна быть в наличии утвержденная в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок со всеми последующими изменениями; схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя; общие схемы электроснабжения для нормального режима, составленные по электрохозяйству потребителя в целом и по отдельным структурным подразделениям (филиалам); технические паспорта ЛЭП, основного энергетического и электротехнического оборудования, зданий и сооружений; производственные инструкции по эксплуатации электроустановок и иные инструкции, разрабатываемые и утверждаемые потребителем в соответствии с пунктом 33, главами V - XII Правил, а также Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правилами переключений в электроустановках и Правилами предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима (далее - производственные инструкции).

Согласно пунктам 38, 39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал.

При эксплуатации электроустановок потребители должны обеспечить подготовку своих работников, относящихся к категориям персонала, указанным в пункте 38 Правил, к работе в электроустановках, включая проведение с ними обязательных форм работы с персоналом, в соответствии с: Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796 

<

27> (далее - Правила работы с персоналом и приказ Минэнерго России N 796 соответственно), - в отношении персонала потребителя, эксплуатирующего объекты по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, присоединенные к электроэнергетической системе (за исключением принадлежащих потребителям объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ); Правилами работы с персоналом с учетом особенностей, установленных пунктами 40 - 45 Правил, - в отношении персонала потребителя, эксплуатирующего объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенные к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ, и (или) энергопринимающие установки.

Согласно пункту 462 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070, при эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов фактические нагрузки, уровень напряжения, температура отдельных элементов трансформаторов (реакторов), характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в допустимых пределах, указанных в технической документации. Устройства охлаждения, регулирования напряжения, системы контроля основных параметров и другие элементы при эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов должны находиться в исправном состоянии.

Согласно 486 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070, владелец объекта электроэнергетики должен контролировать соответствие класса изоляции электрооборудования номинальному напряжению сети, а устройств защиты от перенапряжений - уровню изоляции электрооборудования.

При эксплуатации оборудования с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой должны осуществляться мероприятия, обеспечивающие надежную работу изоляции: в открытых РУ (далее - ОРУ) - усиление, обмывка, очистка, покрытие гидрофобными пастами; в закрытых РУ (далее - ЗРУ) - защита от проникновения пыли и вредных газов; в комплектных РУ (далее - КРУ) наружной установки - уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением.

Согласно 489 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070, владельцем объекта электроэнергетики должны быть приняты меры, исключающие попадание посторонних людей, животных и птиц в электроустановки.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КРФобАП, заключается в нарушении установленных норм и правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Вина юридического лица ООО «Арт-Строй» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КРФобАП, подтверждается: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным уполномоченным должностным лицом; выпиской из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Арт-Строй»; актом проведения оценки достоверности поступивших сведений о наличии непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, содержащихся в обращении Лицо 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра установлено, что трансформаторная подстанция ТП-913 10/0,4 кВ, расположенная по адресу: адрес эксплуатируется с грубыми нарушениями обязательных требований нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики, создающих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ о временном запрете деятельности трансформаторной подстанции ТП-913 10/0,4 кВ (точки присоединения: РУ-10 кВ ТП-143; РУ-10 кВ РП-17 яч.15) по адресу: адрес, составленном государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением; обращением главного врача ГБУЗ ККНД в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой провести проверку по вопросам исправности оборудования и безопасной эксплуатации электроподстанции (ТП-913), расположенной по адресу: адрес, собственником которой является ООО «Арт-Строй»; ответом ОАО «СКЭК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ТП-913 и питающие кабельные линии 10кВ от РП-17 и ТП-143 находятся в зоне балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «Арт-Строй»; копией технического условия на электроснабжение объекта от ДД.ММ.ГГГГ и актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ; актом проведения оценки достоверности поступивших сведений об устранении нарушений, отраженных в протоколе об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленном ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирского Управления Ростехнадзора ФИО1 в присутствии защитника ООО «Арт-Строй» Рудковский М.Б., согласно которому выявленные нарушения п. 1,2,3,4,8, отраженные в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ устранены в полном объеме. Замечаний к акту не поступало. 

Таким образом довод ООО «Арт-Строй» об устранении нарушений в полном объеме не нашел своего подтверждения с учетом исследованных в судебном заседании материалов.

В соответствии со ст.26.11 КРФобАП, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением процессуальных требований, последовательны, непротиворечивы, в связи с чем, являются допустимыми, достаточными и имеющими юридическую силу.

Совокупность вышеизложенных доказательств свидетельствует о совершении ООО «Арт-Строй» административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КРФобАП. Суд полагает, что вина юридического лица ООО «Арт-Строй» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КРФобАП полностью установлена и доказана и действия ООО «Арт-Строй» подлежат квалификации по ст.9.11 КРФобАП, как нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей.

Обстоятельств, которые не позволили бы ООО «Арт-Строй» выполнить требования законодательства, по делу не установлено.

Состав административного правонарушения, предусмотренногост.9.11КоАП РФявляется формальным, правонарушение считается оконченным независимо от наступления каких-либо последствий.

Имеющиеся в деятельности ООО «Арт-Строй» нарушения требований обязательных норм и правил в области электроэнергетики, создают угрозу жизни и здоровью людей, поэтому не могут быть отнесены к малозначительным правонарушениям. В связи с чем, оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении на основаниист.2.9КоАП РФне усматривается.

Санкцияст.9.11КРФобАПпредусматривает наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В качестве смягчающего ответственность обстоятельства суд учитывает, признание обществом вины, принятие мер к устранению выявленных нарушений, в том числе устранение пунктов 1,2,3,4,8 выявленных нарушений, что подтверждается, как пояснениями государственного инспектора Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирского Управления Ростехнадзора ФИО1, так и защитника ООО «Арт-Строй» Рудковский М.Б.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При изложенных обстоятельствах, суд полагает возможным назначить ООО «Арт-Строй» наказание в виде административного штрафа, в минимальном размере, установленном санкцией ст. 9.11 КРФобАП, поскольку данный вид наказания позволяет обеспечить достижение цели административного наказания. С учетом представленных материалов дела, мнения представителя Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, не усматриваю оснований для назначения иного вида наказания в виде административного приостановления деятельности, поскольку в судебном заседании, с учетом принятых юридическим лицом мер, какой-либо угрозы жизни или здоровью людей не установлено.

Кроме того, с учетом изложенного выше, оснований для применения ч.3.2 и 3.3 ст. 4.1 КРФобАП РФ, не усматриваю, поскольку в судебном заседании каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, не установлено и защитником не представлено.

С учетом изложенного, суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи.

На основании изложенного и ст.ст. 29.7-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (адрес, №), виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КРФобАП, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления, о наложении административного штрафа в законную силу в соответствии со следующими банковскими реквизитами:

Единый казначейский счет: №; номер казначейского счета: №; получатель: УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Сибирское Управление Ростехнадзора, №), №; №; 

<

данные изъяты>; №; №; №, №.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: А.А. Ермакова