Дело № 5-94/2017г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.Славгород 04 декабря 2017 года

Судья Славгородского городского суда Алтайского края Безуглов В.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица – Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Славгородский педагогический колледж» ИНН №, ОГРН №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л:

согласно протоколу об административном правонарушении № 23/166 от 28 ноября 2017 года составленному главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Славгороде, Яровое, Бурлинском, Хабарском и Немецком национальном районах ФИО1, 09 ноября 2017 года в 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Славгородский педагогический колледж» (далее КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»), выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и сооружений, оборудованию нарушаются требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, что выразилось в нарушении требований СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», т.е. не обеспечено соответствие факторов производственной среды (освещение) - действующим нормативам. А именно: в соответствии с замерами, произведенными 09 ноября 2017 года при помощи прибора комбинированного еЛайт (погрешность которого составляет +_8%) уровни искусственной освещенности помещения гаража соответствуют следующим параметрам: гараж, стоянка для автобуса точка № 10 фактическая освещенность составляет 35 Лк при норме 50 Лк, занижение от нормы на 15 Лк.; гараж, рабочее место верстак точка № 11, фактическая освещенность составляет 40 Лк, при норме 200 Лк, занижение от нормы на 160 Лк.; гараж рабочий стол, точка № 12 фактическая освещенность 32 Лк, при норме 200 Лк, занижение от нормы на 168 Лк., что является нарушением требований п.2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», в соответствии с которым уровни физических факторов производственных помещений с постоянным и непостоянным пребыванием в них людей должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам, а именно «Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение», Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», что подтверждается заключением эксперта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в городах Славгороде, Яровое, Славгородском, Бурлинском, Хабарском и немецком национальном районах № 43/494 от 27.11.2017г. 

Снижение уровня искусственной освещенности оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье работников, которые работают в ремонтном гараже (водители, слесари), тем самым возникает риск профессионального заболевания связанный со снижением зрения. 

Законный представитель юридического лица – КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» ФИО4 в судебное заседание не явился, был надлежащим образом извещен, ходатайств об отложении от него не поступало, в связи с чем, дело рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица.

Изучив представленные материалы дела об административном правонарушении, исследовав отзыв законного представителя юридического лица по материалам административного правонарушения, согласно которому последний полностью согласен с выявленными нарушениями, прихожу к следующему.

В соответствии со ст.6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ заключается в противоправном бездействии, выразившемся в нарушении требований СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

В соответствии со ст. 11 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц». 

Оценивая имеющиеся по делу доказательства суд, считает вину КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» доказанной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Факт совершения КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» административного правонарушения подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств: протоколом № 23/166 от 28 ноября 2017 года об административном правонарушении; актом проверки от 28 ноября 2017 года; заключением эксперта № 43/494 от 27 ноября 2017 года с приложением.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» были допущены изложенные в протоколе об административных правонарушениях нарушения СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», т.е. не обеспечено соответствие факторов производственной среды (освещение) - действующим нормативам. А именно: в соответствии с замерами, произведенными 09 ноября 2017 года при помощи прибора комбинированного еЛайт (погрешность которого составляет +_8%) уровни искусственной освещенности помещения гаража соответствуют следующим параметрам: гараж, стоянка для автобуса точка № 10 фактическая освещенность составляет 35 Лк при норме 50 Лк, занижение от нормы на 15 Лк.; гараж, рабочее место верстак точка № 11, фактическая освещенность составляет 40 Лк, при норме 200 Лк, занижение от нормы на 160 Лк.; гараж рабочий стол, точка № 12 фактическая освещенность 32 Лк, при норме 200 Лк, занижение от нормы на 168 Лк., что является нарушением требований п.2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», в соответствии с которым уровни физических факторов производственных помещений с постоянным и непостоянным пребыванием в них людей должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам, а именно «Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение», Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», что подтверждается заключением эксперта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в городах Славгороде, Яровое, Славгородском, Бурлинском, Хабарском и немецком национальном районах № 43/494 от 27.11.2017г. 

Суд считает, что выявленные нарушения являются нарушениями в сфере санитарного законодательства и благополучия человека, создают угрозу возникновения и распространения соматических заболеваний и соматических расстройств работников гаража. Низкая освещенность на рабочих местах оказывает неблагоприятное воздействие на остроту зрения работников в гараже колледжа и соответственно на их здоровье. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, признание вины, и полагает необходимым назначить административное наказание в виде приостановления деятельности юридического лица КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» в части использования ремонтного гаража, расположенного по адресу: 658820, 

<

адрес>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 23.1, 26.11, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», ИНН №, ОГРН № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности (временного прекращения эксплуатации) юридического лица КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» в части использования ремонтного гаража, расположенного по адресу: 658820, 

<

адрес> сроком 10 (десять) суток. 

Срок наказания исчислять 04 декабря 2017 года.

Зачесть в срок наказания период временного запрета деятельности юридического лица КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» в части использования ремонтного гараж, расположенного по адресу: 

<

адрес> с 28 ноября 2017 года по 03 декабря 2017 года включительно.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Славгородский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья В.В. Безуглов