Дело № 2-5251/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 декабря 2023 года г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи: ДВИРНЫК Н.В.

при секретаре: Макарове В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора г. Ялта Республики Крым, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ГУП РК «Крымэнерго», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, – Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю о возложении обязанности совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

05.10.2023 года заместитель прокурора города Ялты, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с указанным иском, мотивируя его следующим. Прокуратурой города Ялты Республики Крым на основании задания Прокуратуры Республики проведена проверка исполнения ГУП РК «Крымэнерго» требований законодательства в сфере электроэнергетике. В ходе проведенной проверки с привлечением инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю установлены нарушения законодательства в области государственного энергетического надзора при эксплуатации ГУП РК «Крымэнерго» объектов электросетевого хозяйства. Кроме того, в ходе проведенной проверки не представлены документы, подтверждающие прохождение технического освидетельствования ТП - 767; ТП - 502; ТП - 11; ТП - 21; ВЛ 0,4 кВ Л - 3 ТП-21; ВЛ 0,4 кВ Л - 6, ТП-11, чем нарушены требования п.п. 8 ПТЭЭСС. В связи с чем, просит суд возложить на ГУП РК «Крымэнерго» в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу совершить ряд действий, направленных на устранение выявленных в ходе проведенной истцом проверки нарушений.

В судебном заседании представитель истца поддержала иск, просила удовлетворить.

Представитель ГУП РК «Крымэнерго» в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, представила отзыв на исковое заявление, в связи с тем, что часть нарушений устранены, просила в удовлетворении иска отказать.

Выслушав участников процесса, исследовав доказательства в деле, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлены следующие обстоятельства и соответствующие им правоотношения.

Прокуратурой города Ялты Республики Крым на основании задания Прокуратуры Республики проведена проверка исполнения ГУП РК «Крымэнерго» требований законодательства в сфере электроэнергетике.

Проверка объектов ГУП РК «Крымэнерго» проведена с привлечением государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору по Республике Крым и г. Севастополю ФИО1 на основании требования заместителя прокурора г. Ялта И.В. Мерзлякова от 

<

дата>. 

Проверкой установлено, что на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым расположены следующие объекты электросетевого хозяйства: №

<

номер>

В соответствии с постановлением Государственного совета Республики Крым «О внесении изменений в постановление Государственного совета Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер> «О вопросах управления собственностью Республики Крым» от 

<

дата> №

<

номер> (далее - Постановление №

<

номер>), распоряжением Совета министров Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер>-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер>-р и вопросах управления имуществом, находящимся в собственности Республики Крым» (далее - Распоряжение №

<

номер>-р) ТП 767 (стр. 6, абзац 2 Постановления №

<

номер>, позиция №

<

номер>, стр. 6 Распоряжения №

<

номер>) инвентарный номер №

<

номер> расположенная по адресу: 

<

адрес> (стр. 12, абзац 5 Постановления №

<

номер>, позиция №

<

номер>, стр.стр. 17-18 Распоряжения №

<

номер>-р) инвентарный номер №

<

номер> расположенная по адресу: 

<

адрес> являются собственностью Республики Крым и закреплены за ГУП РК «Крымэнерго» на праве хозяйственного ведения.

В соответствии с постановлением Государственного совета Республики Крым «О внесении изменений в постановление Государственного совета Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер> «О вопросах управления собственностью Республики Крым» от 

<

дата> №

<

номер> (далее - Постановление №

<

номер>), распоряжением Совета министров Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер>-p «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер>-р» (далее - Распоряжение №

<

номер>-р) ТП 11 (стр. 205, абзац 2 снизу Постановления №

<

номер>, позиция №

<

номер> Распоряжения №

<

номер>р) инвентарный номер №

<

номер>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, №

<

номер>; ТП 21 (стр. 206, абзац 4 постановления №

<

номер>, позиция №

<

номер> Распоряжения №

<

номер>-р) инвентарный номер №

<

номер> расположенная по адресу: 

<

адрес> №

<

номер> являются собственностью Республики Крым и закреплены за ГУП РК «Крымэнерго» на праве хозяйственного ведения.

Сведения об объектах внесены в Реестр собственности Республики Крым и зарегистрировано право собственности Республики Крым и право хозяйственного ведения за ГУП РК «Крымэнерго» (выписка из ЕГРН от 

<

дата> - на ТП 767, от 

<

дата> - на ТП 502, от 

<

дата> 

<

данные изъяты> - на ТП 11, от 

<

дата> - на ТП 21).

ТП 975 - фактически является оборудованием (КТП 975), числится на балансе ГУП РК «Крымэнерго» и не подлежит государственной регистрации прав.

Воздушные линии электропередач: 

<

данные изъяты> - инвентарный номер D56710 на основании Акта о приеме-передачи Минтопэнерго Крыма от 01.2015 находятся на балансе ГУП РК «Крымэнерго» (л.д. 22-36).

Согласно представленной в материалы настоящего гражданского дела справке государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору по Республике Крым и г. Севастополю ФИО1, составленной по результатам участия в проводимой прокуратурой г. Ялты Республики Крым проверки, выявлены следующие нарушения законодательства в области государственного энергетического надзора, а именно: 

ТП 11:

Не проводятся профилактические испытания оборудования ТП-11 (не предоставлены протоколы), чем нарушено требование п. 29 ПТЭЭСС.

Не пересмотрены схемы электрических соединений по ТП-11

не пересмотрены на 2023 год, чем нарушены требование п. 95 ПТЭЭСС.

Кабельные линии, а также все кабельные муфты в ТП 11 не снабжены бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ. На бирках кабелей в конце и начале КЛ не указаны марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ, а на бирках соединительных муфт - номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, дата монтажа, чем нарушено требование п. 569 ПТЭЭСС.

В ТП -11 не изолированы концы демонтированной кабельной линии чем нарушено требование п. 29. ПТЭЭСС.

Цементная пыль на полу, ячейках ТП 11 РУ 0,4 кВ, чем нарушено требование п. 10 ПТЭЭСС; п. 4.2.95 ПУЭ. 

Не исправно рабочее освещение. Не проводится проверка электропроводки рабочего освещения ТП-11 РУ-10/0,4 кВ, чем нарушено требование п. 638. ПТЭЭСС.

Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-

4.кВ ТП-11, чем нарушены требования п.п. 497 ПТЭЭСС.

Следы коррозии на металлоконструкциях ячеек РУ-0,4 кВ ТП-11, чем нарушение требования п. 10. ПТЭЭСС, п. 1.1.21 ПУЭ;

Запотевание трансформатора на ТП 11 из-под ввода 10 кВ, чем нарушено требование п. 29. ПТЭЭСС.

Не осуществлена вырубка и опиловка деревьев и кустарников по периметру ТП-11, ВЛ 0,4 кВ Ф 6 чем нарушены требования и. 10 ПТЭЭСС, гл. 3 ПУОЗ.

ТП 21:

Не проводятся профилактические испытания оборудования ТП-21 (не предоставлены протоколы), чем нарушено требование п. 29 ПТЭЭСС.

Не пересмотрены схемы электрических соединений по ТП-21

не пересмотрены на 2023 год, чем нарушены требование п. 95 ПТЭЭСС.

Кабельные линии, а также все кабельные муфты в ТП 21 не снабжены бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ. На бирках кабелей в конце и начале КЛ не указаны марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ, а на бирках соединительных муфт - номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, дата монтажа, чем нарушено требование п. 569 ПТЭЭСС.

Цементная пыль на полу, ячейках ТП 21 РУ 0,4 кВ, чем нарушено требование п. 10 ПТЭЭСС; п. 4.2.95 ПУЭ.

Не исправно рабочее освещение. Не проводится проверка электропроводки рабочего освещения ТП-21 РУ-10/0,4 кВ, чем нарушено требование п. 638. ПТЭЭСС.

Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-

4.кВ ТП-21, чем нарушены требования п.п. 497 ПТЭЭСС.

Не осуществлена вырубка и опиловка деревьев и кустарников по периметру ТП-21, ВЛ 0,4 кВ Л 3, чем нарушены требования п. 10 ПТЭЭСС, гл. 3 ПУОЗ.

ТП - 502:

Не проводятся профилактические испытания оборудования ТП-502 (не предоставлены протоколы), чем нарушено требование п. 29 ПТЭЭСС.

Не пересмотрены схемы электрических соединений по ТП-502 не пересмотрены на 2023 год, чем нарушены требование п. 95 ПТЭЭСС.

Кабельные линии, а также все кабельные муфты в ТП - 502 не снабжены бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ. На бирках кабелей в конце и начале КЛ не указаны марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ, а на бирках соединительных муфт - номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, дата монтажа, чем нарушено требование п. 569 ПТЭЭСС.

Цементная пыль на полу, ячейках ТП - 502 РУ 0,4 кВ, чем нарушено требование п. 10 ПТЭЭСС; п. 4.2.95 ПУЭ. 

Не исправно рабочее освещение. Не проводится проверка электропроводки габочего освещения ТП-502 РУ-10/0,4 кВ, чем нарушено требование п. 638. ИТЭЭСС.

Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ- ;. 4 кВ ТП-502, чем нарушены требования п.п. 497 ПТЭЭСС.

С нарушением НТД заходят воздушные линии в РУ-0,4 кВ, а именно, ;амонесущий изолированный провод проходит через вентиляционное отверстие, помещение РУ-0,4, и заходит в двери ячейки, чем нарушено требование п.п. 29 ПТЭЭСС.

С нарушение НТД подключены потребители ТП - 502, а именно, в РУ-0,4 кВ ТП 502 обнаружены «Жучки», чем нарушено требование п.п. 29 ПТЭЭСС.

Присутствует течь крыши РУ - 10 кВ, чем нарушены требования п.п. 29 ПТЭЭСС.

<

данные изъяты>

Не проводятся профилактические испытания оборудования ТП-975 (не предоставлены протоколы), чем нарушено требование п. 29 ПТЭЭСС.

Не пересмотрены схемы электрических соединений по ТП-975 не пересмотрены на 2023 год, чем нарушены требование п. 95 ПТЭЭСС.

Кабельные линии, а также все кабельные муфты в ТП - 975 не снабжены бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ. На бирках кабелей в конце и начале КЛ не указаны марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ, а на бирках соединительных муфт - номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, дата монтажа, чем нарушено требование п. 569 ПТЭЭСС.

Не исправно рабочее освещение. Не проводится проверка электропроводки

рабочего освещения ТП-975 РУ-10/0,4 кВ, чем нарушено требование п. 638 ПТЭЭСС.

Не осуществляется содержание просеки по периметру подстанции ТП-975, не осуществляется вырубка и опиловка деревьев и кустарников, чем нарушено требование п. 543 ПТЭЭСС.

На ТП-975 в помещении камеры трансформатора, не приняты меры, исключающие попадание животных и птиц в электроустановки, нарушение требований п. 489. ПТЭЭСС.

Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-4.кВ ТП-975, чем нарушены требования п.п. 497 ПТЭЭСС.

ТП 767:

Не проводятся профилактические испытания оборудования ТП-767 (не предоставлены протоколы), чем нарушено требование п. 29 ПТЭЭСС.

Не пересмотрены схемы электрических соединений по ТП-767 не пересмотрены на 2023 год, чем нарушены требование п. 95 ПТЭЭСС.

Кабельные линии, а также все кабельные муфты в ТП - 767 не снабжены бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ. На бирках кабелей в конце и начале КЛ не указаны марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ, а на бирках соединительных муфт номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, дата монтажа, чем нарушено требование п. 569 ПТЭЭСС.

Цементная пыль на полу, ячейках ТП - 767 РУ 0,4 кВ, чем нарушено требование п. 10 ПТЭЭСС; п. 

<

дата> ПУЭ.

Не исправно рабочее освещение. Не проводится проверка электропроводки рабочего освещения ТП-767 РУ-10/0,4 кВ, чем нарушено требование п. 638. ПТЭЭСС.

Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кВ ТП-767, чем нарушены требования п.п. 497 ПТЭЭСС.

С нарушением НТД заходят воздушные линии в РУ-0,4 кВ, а именно, самонесущий изолированный провод проходит через помещение РУ-0,4, и заходит в двери ячейки, чем нарушено требование п.п. 29 ПТЭЭСС.

Электроустановки ГУП РК «Крымэнерго» по адресу 

<

адрес>:

Разрушено железобетонное основание опоры б/н, 

<

данные изъяты> находящейся на территории участка 

<

адрес>, чем нарушены требования, чем нарушено требования п.п. 29, 538. ПТЭЭСС.

Расстояние от проводов 

<

данные изъяты> на участке 

<

адрес> до деревьев, менее допустимого (требуется обрезка), чем нарушено требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 2.4.8 ПУЭ.

Крепление проводов ВЛ-0,4 кВ, КЯ-135 Л-1, Л-4 на участке 

<

адрес> выполнено в нарушение правил, а именно без использования поддерживающих зажимов, натяжных зажимов, чем нарушено требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата> ПУЭ.

Расстояние при совместной подвеске на общих опорах 

<

данные изъяты> на участке 

<

адрес> менее 0,3 м, в некоторых местах провода соприкасаются, чем нарушены требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата> ПУЭ.

Самонесущие изолированные провода на участке 

<

адрес> крепятся к опорам на изоляторах, чем нарушены требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата> ПУЭ.

На опорах В Л на участке 

<

адрес>, отсутствует повторное заземление, чем нарушены требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата>, 

<

дата> ПУЭ.

Самонесущие изолированные провода 

<

данные изъяты> на участке 

<

адрес> крепятся к опоре, не предназначенной для прохождения воздушной линии, провода прикреплены к фонарному столбу чем нарушены требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. и. 

<

дата>, 

<

дата> ПУЭ.

Расстояние до проводов от земли менее 5 метров, чем нарушены требования п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата>. ПУЭ.

Отсутствуют диспетчерские наименования на КЯ 135 КЯ 576 на участке 

<

адрес>, чем нарушено требование п. 497. ПТЭЭСС.

Нарушена охранная зона оп. №

<

номер>, на участке 

<

адрес>, свал мусора, древесно-кустарниковая растительность, которые препятствуют доступу к объектам электросетевого хозяйства, чем нарушены требования п. 10 ПТЭЭСС, гл. 3 ПУОЗ.

Кроме того, в ходе проведенной проверки не представлены документы, подтверждающие прохождение технического освидетельствования ТП - 767; ТП - 502; ТП - 11; ТП - 21; ВЛ 0,4 кВ Л - 3 ТП-21; ВЛ 0,4 кВ Л - 6, ТП-11, чем нарушены требования п.п. 8 ПТЭЭСС (л.д. 13-21).

В адрес ГУП РК «Крымэнерго» прокурором города Ялты направлено требование по вопросу предоставления дополнительных сведений (л.д. 19-21).

По результатам рассмотрения ГУП РК «Крымэнерго» предоставлены испрашиваемые сведения о принадлежности объектов электросетевого хозяйства: ТП 767, ТП 502, ТП 975, ТП 11, ТП 21, а также информация о принадлежности воздушных линий, сведения о количестве абонентов, технологически присоединяющихся к указанным ТП (л.д. 37-173).

Данные обстоятельства подтверждены доказательствами в деле, сторонами не опровергаются.

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 

<

дата> №

<

номер>-ОД утвержден Устав ГУП РК «Крымэнерго».

Согласно п. 2.2. Устава предприятие несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности и выполнение обязательству перед Собственником имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.

Пунктом 3.1. Устава установлено, что целями и предметом деятельности Предприятия являются: обеспечение надежности, эффективности и стабильности функционирования энергосистемы в Республике Крым; обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; удовлетворение общественных потребностей в результате его деятельности.

К основным видам деятельности относятся: диагностика, эксплуатация, ремонт сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управлением ими; развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, техническое перевооружение, монтаж, наладку; осуществление реконструкций и техническое перевооружение энергетических сооружений.

Пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» предусмотрено, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно части 1 статьи 27 Закона Российской Федерации от 

<

дата> №

<

номер> «О защите прав потребителей» (далее - Закон №

<

номер>) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Статьей 2 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами.

В соответствии со ст. 6 Закона № 35-ФЗ принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются, в том числе, обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе з а счет установления их исчерпывающего перечня.

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется z распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии : Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 294 Гражданского - : гекса Российской Федерации).

В то же время, собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества (пункт 1 статьи 295 гражданского кодекса Российской Федерации, подпункт 11 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных г муниципальных унитарных предприятиях»).

Согласно статье 3 Закона № 35-ФЗ к объектам электросетевого хозяйства относятся линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Пунктом 1 статьи 38 Закона № 35-ФЗ предусмотрено, что субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество з соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности, на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.

Из анализа приведенной нормы следует, что ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качеством перед потребителем несут, в том числе, собственники объектов электросетевого хозяйства.

Основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, а также наличие на розничных рынках специализированных организаций гарантирующих поставщиков (пункт 2 статьи 38 Закона № 35-ФЗ).

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

<

дата> №

<

номер> утверждены «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 

<

дата> №

<

номер>, от 

<

дата> №

<

номер>» (далее - ПТЭЭСС).

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

<

дата> №

<

номер> утверждены «Правила устройства электроустановок» (далее - ПУЭ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №

<

номер> утверждены «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - ПУОЗ).

Таким образом, в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела нашел подтверждение факт ненадлежащего выполнения контроля за техническим состоянием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего ГУ П РК «Крымэнерго», с целью обеспечения электрической энергией и ее качеством потребителей.

В связи с чем, иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, суд,

РЕШИЛ:

Иск заместителя прокурора г. Ялта Республики Крым, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ГУП РК «Крымэнерго», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора – Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю о возложении обязанности совершить определенные действия, удовлетворить.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» ОГРН: №

<

номер> в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу совершить следующие действия:

произвести технического освидетельствование №

<

номер>

произвести профилактические Испытания оборудования ТП-11;

произвести пересмотр схем электрических соединений по ТП -11;

снабдить кабельные линии и кабельные муфты в ТП-11 бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ;

разместить на бирках кабелей ТП-11 в конце и начале КЛ указание марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ;

разместить на бирках соединительных муфт ТП-11 номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, даты монтажа;

изолировать концы демонтированной кабельной линии в ТП-11;

произвести уборку цементной пыли на полу, ячейках ТП 11 РУ 0,4 кв;

установить электрическое освещение и произвести проверку электропроводки рабочего освещения ТП-11 РУ-10/0,4 кв;

разместить надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кв ТП-11;

устранить следы коррозии на металлоконструкциях ячеек РУ-0,4 кв ТП-11;

произвести вырубку и опиловку деревьев и кустарников по периметру ТП-11, ВЛ 0,4 кв Ф 6 ;

провести профилактические испытания оборудования ТП-21;

- произвести пересмотр схем электрических соединений по ТП-21

снабдить кабельные линии и кабельные муфты в ТП-21 бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ;

разместить на бирках кабелей ТП-21 в конце и начале КЛ указание марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ;

разместить на бирках соединительных муфт ТП-21 номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, даты монтажа;

произвести уборку цементной пыли на полу, ячейках ТП 21 РУ 0,4 кв;

установить электрическое освещение и произвести проверку электропроводки рабочего освещения ТП-21 РУ-10/0,4 кв;

разместить надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кв ТП-21;

произвести вырубку и опиловку деревьев и кустарников по периметру ТП-21, ВЛ 0,4 кв Л 3;

провести профилактические испытания оборудования ТП-502;

осуществить пересмотр схем электрических соединений по ТП-502;

снабдить кабельные линии и кабельные муфты в ТП-502 бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ;

разместить на бирках кабелей ТП-502 в конце и начале КЛ указание марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ;

разместить на бирках соединительных муфт ТП-502 номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, даты монтажа;

произвести уборку цементной пыли на полу, ячейках ТП 502 РУ 10/0,4 кв;

разместить надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кв ТП-502;

привести воздушную линию, заходящую в РУ-0,4 кв ТП 502 в соответствие с п.п. 29 ПТЭЭСС;

произвести ремонт кровли РУ - 10 кв ТП 502;

провести профилактические испытания оборудования ТП-975;

произвести пересмотр схем электрических соединений по ТП-975;

снабдить кабельные линии и кабельные муфты в ТП-975 бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ;

разместить на бирках кабелей ТП-975 в конце и начале КЛ указание марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ;

разместить на бирках соединительных муфт ТП-975 номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, даты монтажа;

установить электрическое освещение и произвести проверку электропроводки рабочего освещения ТП-975 РУ-10/0,4 кв;

произвести вырубку и опиловку деревьев и кустарников ТП-975;

принять меры, исключающие попадание животных и птиц в электроустановки в помещение камеры ТП-975;

разместить надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кв ТП-975;

произвести профилактические испытания оборудования ТП-767;

произвести пересмотр схем электрических соединений по ТП-767;

снабдить кабельные линии и кабельные муфты в ТП-767 бирками с обозначениями номера или диспетчерского наименования КЛ;

разместить на бирках кабелей ТП-767 в конце и начале КЛ указание марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ;

разместить на бирках соединительных муфт ТП-767 номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, даты монтажа;

произвести уборку цементной пыли на полу, ячейках ТП 767 РУ 10/0,4 кв;

разместить надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кв ТП-767;

привести воздушную линию в РУ-0,4 кв ТП-767 в соответствие с п.п. 29 ПТЭЭСС;

восстановить железобетонное основание опоры б/н, ВЛ-0,4 кв, КЯ-135 Л-1, Л-4, находящейся на территории участка 

<

адрес>;

привести линию ВЛ-0,4 кв, КЯ-135 Л-1, Л-4 в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес> соответствие с требованиями, установленными. п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 2.4.8 ПУЭ;

привести крепления проводов ВЛ-0,4 кв, КЯ-135 Л-1, Л-4 в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес> соответствии с требованиями, установленными п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата> ПУЭ;

привести крепления самонесущих изолированных проводов к опорам в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес> соответствии с требованиями, установленными п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата> ПУЭ;

привести расстояние проводов 

<

данные изъяты> Л-1, Л-4 в соответствие с требованиями, установленными п.п. 10, 538. ПТЭЭСС. п. 

<

дата>. ПУЭ;

- произвести уборку мусора и древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне оп. №

<

номер>, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Мотивированное решение составлено 

<

дата>.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд РК в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через суд первой инстанции. 

СУДЬЯ Н.В.ДВИРНЫК