Копия.

№

УИД 63RS0№-23

Решение

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

ДД.ММ.ГГГГ. г. Самара

Судья Промышленного районного суда г. Самары Щелкунова Е.В., рассмотрев жалобу АО «Авиаагрегат» на постановление заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области ФИО1 № от 20.05.2021г. в отношении АО «Авиаагрегат» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

у с т а н о в и л :

Постановлением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. ФИО2 МЧС России по Самарской области ФИО1 № от 20.05.2021г. АО «Авиаагрегат» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>. 

Не согласившись с указанным постановлением АО «Авиаагрегат» обратился в суд с жалобой.

В обоснование жалобы указывает, что в соответствии с распоряжением № от 02.02.2021 Государственным органом была организована плановая выездная проверка АО «Авиаагрегат».

Вышеуказанным распоряжением был установлен срок проведения проверки с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., т.е. 20 рабочих дней.

При этом в акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, указано, что продолжительность проверки составила всего 3 рабочих дня (ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ)

Однако в действительности проверка длилась 51 рабочий день, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Проверка со стороны Государственного органа не продлевалась и не приостанавливалась, каких-либо приказов и уведомлений в адрес Общества не поступало.

Таким образом, должностными лицами административного органа допущены нарушения требования ч. 6 ст. 15 (в части превышения установленных сроков проведения, проверки) Федерального закона N 294-ФЗ, что в силу п. 5 ч. 2 ст. 20 данного закона является грубым нарушением установленных требований к проведению проверки.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, свидетельствующие о проведении проверки с грубыми нарушениями, влекущими недействительность результатов проверки, вынесенное постановление по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ подлежит отмене, а производство по делу прекращению.

При рассмотрении дела Государственным органом, представителем Общества были приобщены письменные объяснения по делу, которые содержали мотивированное ходатайство о снижении размера штрафа ниже низшего предела в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ. Однако в Постановлении не содержится информации о заявленном ходатайстве Общества и не дана оценка о возможности либо отсутствия оснований для снижения штрафа.

В связи с тем, что санкция ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ устанавливает минимальный размер штрафа для юридических лиц в размере 

<

данные изъяты>, с учетом вышеназванных норм, Государственный орган имел право при рассмотрении административного дела назначить наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

Вместе с объяснениями Обществом в материалы дела были представлены: копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ., отчет о финансовых результатах за январь - март 2021 года, а так же копия отчета о полученных кредитах и займах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Из данных документов однозначно видно, что у Общества имеется убыток за период с января по март 2021 года в размере 

<

данные изъяты>., а так же наличие значительной задолженности по расчету с поставщиками и большой кредиторской задолженности и заемных средств.

Кроме того из представленной справки о полученных кредитах и займах было видно, что заемные и кредитные средства составляют значительную сумму, что в свою очередь создает ежемесячные обязательства по их погашению и как результат, ухудшение финансового положения Общества.

Таким образом, представленные Государственному органу документы подтверждали, что Общество находится в плохом имущественном и финансовом положении, испытывает нехватку денежных средств при расчете с поставщиками и кредиторами, а так же испытывает трудности для изыскания денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Общества.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, а так же представленные в материалы дела документы и объяснения, у Государственного органа имелись все основания для снижения штрафа ниже низшего предела.

В жалобе АО «Авиаагрегат» просит суд постановление № от ДД.ММ.ГГГГ отменить, производство по делу прекратить, в связи с наличием грубых нарушений, влекущих недействительность результатов проверки. Если суд не усматривает оснований для отмены постановления и прекращения производства, то назначить АО «Авиаагрегат» административное наказание в виде административного штрафа, менее минимального размера предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно - 75 000 рублей.

В судебном заседании представитель АО «Авиаагрегат» ФИО3 доводы жалобы поддержал в полном объеме. Просил суд жалобу удовлетворить. Дал суду пояснения, аналогичные описательной части жалобы на постановление.

Представитель ГУ МЧС Росси по Самарской области ФИО4 возражал против удовлетворения жалобы, указывая на законность и обоснованность обжалуемого постановления. 

Изучив материалы дела, выслушав представителя заявителя, должностное лицо ГУ МЧС Росси по Самарской области, проверив доводы жалобы, суд полагает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения И. к административной ответственности) установлена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 указанного Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Правила, нормативы, стандарты и требования пожарной безопасности являются обязательными для применения и исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, в том числе между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности урегулированы Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе, к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон N 123-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона N 123-ФЗ к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, закреплены также в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1479.

Из представленных материалов усматривается, что в период: ДД.ММ.ГГГГ с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.; ДД.ММ.ГГГГ с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. и ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. (поступление в ОНД и ПР по г.о. Самара протокола инструментального контроля ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области» вх. от ДД.ММ.ГГГГ №, подготовка и вручение документов), во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) полковника внутренней службы ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ, проведена плановая выездная проверка в отношении юридического АО «Авиаагрегат» по адресу: 

<

адрес>, с привлечением эксперта Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 

<

адрес>» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ51 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Федеральной службой по аккредитации). В ходе проверки установлено, что юридическое лицо АО «Авиаагрегат» по адресу: 

<

адрес> нарушило требование: Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 10.13130.2020, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, НПБ 104-03, НПБ 151-2000, СНиП 41-01-2003, ФИО6 51844-2009, ФИО6 50800-95, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ-83*, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ-2015, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: 

Имеются участки незакреплённых проводов автоматической пожарной сигнализации (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 82, ч. 2, ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 5.18, п. 5.19 (СП 5.13130.2009, п. 13.15.3).

Имеются места установки дымовых точечных извещателей на расстоянии менее 0,5м от предметов и устройств и менее 1м от вентиляционных решёток (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. ДД.ММ.ГГГГ (СП 5.13130.2009, п. 13.3.6).

Имеются помещения, где установлено по два извещателя пожарных дымовых, формирование сигнала «Пожар» происходит от одного извещателя пожарного дымового (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 6.4.4 (СП 5.13130.2009, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3).

В помещении дежурного персонала отсутствует аварийное освещение (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, СП 5.13130.2009, п. 13.14.12.

При получении сигнала «Пожар» (срабатывании пожарного извещателя) система автоматической пожарной сигнализации не формирует сигнал на управление в автоматическом режиме системой оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 7.1.3 (СП 5.13130.2009, п. 14.1, п. 14.2).

При имитации срабатывания извещателя пожарного дымового прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный формирует сигнал «Тревога» (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 54, Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3 (СП 5.13130.2009, п. 13.14.1).

При имитации срабатываний извещателей пожарных дымовых точечных в административном здании: кабинет 605, коридор 4 этаж, актовый зал 4 этаж, коридор 3 этаж; в главном производственном корпусе: подвал правая сторона, кабинет 19 антресоль левая сторона, кабинет 100 антресоль правая сторона, коридор антресоль правая сторона, коридор антресоль левая сторона, сигналы на прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный не поступают (отсутствуют), а при имитации срабатываний извещателей пожарных дымовых точечных в административном здании: коридор 6 этаж, кабинет 622, коридор 5 этаж, кабинет 514, кабинет 403, кабинет 314, коридор 2 этаж, подвал; в главном производственном корпусе: подвал правая сторона, кабинет 19 антресоль левая сторона, кабинет 100 антресоль правая сторона, коридор антресоль правая сторона, коридор антресоль левая сторона СОУЭ не запустилась (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

<

адрес>» №, вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 54.

В отношении объекта защиты не уточнена по соответствующей установленной форме и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности, в связи с изменениями содержащихся в ней сведений. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 64.

Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, АУПТ) технически не обслуживаются организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 54.

Не проведены проверки наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 48.

Для отделки стен и покрытия полов применяются строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (напольные покрытия и стены в коридорах 6, 5, 4, 2 этажей административного здания). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ст. 4, ч. 4, СП 1.13130.2020, п. 4.1.2.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (административная часть от производственной на 3 этаже) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88, ч. 1, ст. 4, ч. 4, СП 4.13130.2013, п. 4.2.

Настенный речевой оповещатель СОУЭ на 2 этаже административного здания расположен на расстоянии менее 150мм от конструкций потолка до верхней части оповещателя. Нарушение: Федеральный закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4,ч.4, СП 3.13130.2009, п.4.4.

В кабинетах отдела ЭИС № на 2 этаже и в подвале административного здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 35в.

В переходе отдела ЭИС отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации. Нарушение: Федеральный закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В здании охраны дверь помещения складского назначения выполнена не в противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, с учётом класса функциональной пожарной опасности помещения, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88, ч. 1, ст. 4, ч. 4, СП 4.13130.2013, п. 4.2.

Для покрытия полов в здании охраны применяются строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (линолеум). Нарушение: Федеральный закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ст. 4, ч. 4, СП 1.13130.2020, п. 4.1.2.

В помещениях, кабинетах здания охраны отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3. 

Приёмно-контрольные приборы управления автоматической установкой пожарной сигнализацией, смонтированные в здании охраны, установлены на конструкции, выполненной из горючих материалов. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 83; СП 484.1311500.2020, п. 5.14 (СП 5.13130.2009, п. 13.14.6).

Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (имеющиеся в здании охраны с истёкшим сроком годности) и исправных ручных электрических фонарей. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 6, п. 30.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений Корпуса МК-200 с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны на видных местах. Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 12.

В Корпусе МК-200 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В Корпусе МК-200 отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

В Корпусе МК-200 не укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными шкафами, выполненными в соответствии с требованиям ГОСТ Р 51844. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 10.13130.2020, п. 6.2.3, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 50.

В лестничной клетке здания АКС допускается размещение радиаторов отопления без ограждения для предотвращения травмирования людей или на высоте не менее 2,2 м. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 1.13130.2020, п. 4.3.7, п. 4.4.9.

В Здании АКС отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В Здании АКС отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

В Здании АКС пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём, по нормам согласно приложению № 7 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479. Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 410.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений Здания АКС с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны на видных местах. Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 12.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений Здания «Испытательный центр» с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны на видных местах. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 12.

В Здании «Испытательный центр» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В Здании «Испытательный центр» отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

ПК в Здании «Испытательный центр» располагается не в пожарном шкафу. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 10.13130.2020, п. 6.2.3.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений Здания «Столярный цех» с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны на видных местах. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 12.

В Здании «Столярный цех» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В Здании «Столярный цех» отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

ПК в Здании «Столярный цех» располагается не в пожарном шкафу. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 10.13130.2020, п. 6.2.3.

Циклон рядом со Зданием «Столярный цех» не оборудован системой автоматического пожаротушения. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 486.1311500.2020, п. 4.1, Таблица 4.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений Здания «Холодный склад» с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны на видных местах. Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 12.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений «Производственного корпуса» с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны на видных местах. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 12.

Исполнение пожарного шкафа ПК (правая антресоль «Производственного корпуса») не соответствует требованиям ГОСТ Р 51844 (изготовлен из горючих материалов). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 10.13130.2020, п. 6.2.3, ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.13.

На извещателях автоматической пожарной сигнализации в помещении дежурных электромонтёров в «Производственном корпусе» установлены защитные (транспортировочные) колпаки. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54.

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (левая и правая антресоли «Производственного корпуса»). Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 35в.

Не обеспечена укомплектованность ПК № 32 внутреннего противопожарного водопровода «Производственного корпуса» исправным пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным шкафом, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 10.13130.2020, п. 6.2.3, Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 50.

В административно-бытовых помещениях «Производственного корпуса» на отметке «0» отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

Не обеспечена укомплектованность ПК № 2 внутреннего противопожарного водопровода «Производственного корпуса» исправным пожарным рукавом и ручным пожарным стволом. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 10.13130.2020, п. 6.2.3, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 50.

В Здании центрального КПП отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020,п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В Здании центрального КПП отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

В легковом и грузовом боксах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

В легковом и грузовом боксах отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

Для покрытия полов административной части грузового бокса применяются строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (линолеум). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ст. 4, ч. 4, СП 1.13130.2020, п. 4.1.2.

Административное здание: несущие металлические элементы здания (связи и пр.) в помещении множительного участка не имеют конструктивной огнезащиты (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 13 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, п. 5.18*, таб.4*).

53. Технический этаж административного корпуса: двери выходов из лестничных клеток в техэтаж (на кровлю) выполнены не противопожарными 2-го типа, размерами не менее 0,75x1,5м (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 4.13130.2013, п. 7.6 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; СНиП 21-01-97* п. 8.4*).

Подвал административного корпуса: система дистанционного пуска насосов-повысителей находится в неисправном состоянии (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 55).

Подвал административного корпуса: отсутствуют задвижки с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 52 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 55, п. 59).

Комбинат питания не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, НПБ 110-03 п. 3, 4, 14 табл.1 п. 9).

Комбинат питания не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

Производственное здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, НПБ-110-03 п. 1, 3, 4, 6, 14 табл. 3 п. 8, 9).

Производственные помещения категории В1 по пожарной опасности площадью 300 м2 и более, а также категории В2-В3 по пожарной опасности площадью 1000 м2 и более не оборудованы автоматическими установками пожаротушения (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 486.1311500.2020, п. 4.1, Таблица 1,3 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.1.1).

Производственное здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, НПБ-104-03 п. 5.1, табл. 2 п. 20).

Производственное здание: помещения здания не оборудованы фотолюминесцентной эвакуационной системой (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.1, п. 4.5 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, ГОСТ Р 12.2.143-2002 п. 4.6).

Производственное здание: планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011,от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5, п. 4.5.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 5 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2002 п. 4.6).

Производственное здание: установка пенного пожаротушения кабельных каналов неисправна (не работает система обнаружения пожара, в установке отсутствует огнетушащее вещество) (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, НПБ 110-03 п. 3, 4, табл. 2 п. 4).

Помещения гардеробных в подвале не оборудованы автоматической установкой пожаротушения (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 486.1311500.2020, п. 4.1, Таблица 1,3 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.1.1).

Гардеробные в подвале: планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5, п. 4.5.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 5 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2002 п. 4.6).

Цех 3 (Термический): маслобаки №№ 1, 2, 3, 4, 5 термического участка объёмом более 3 куб.м. не оборудованы автоматической установкой пожаротушения (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 486.1311500.2020, п. 4.1 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2, НПБ 110-03, табл. 4 п. 7).

Цех 3 (Термический): не восстановлена работоспособность системы аварийного слива масла из закалочных ванн (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 143 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 164).

Цех 10: ограждающие конструкции помещений для вентиляционного оборудования (венткамер) на антресолях над гальваническим и малярным отделениями не выполнены с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88, ч. 1 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.14, п. 5.21, п. 7.4, СНиП 41-01-2003 п. 13.6).

Цех 10: вентиляционные воздуховоды не очищены от горючих отходов производства (пыли, отложений). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 43 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 50).

Малярное отделение цеха 10: провода и кабели соединительных линий СОУЭ имеют участки незащищённые негорючими материалами (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 82, ч. 2, ч. 7, ч. 8, НПБ 104-03, п. 3.9.

Малярное отделение цеха 10: отсутствует пульт наблюдения ПН-8А ППКОП «Дозор - 16» в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 6.1.4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, п. 11.3*, НПБ 88-2001*).

Малярное отделение цеха 10: система автоматического порошкового пожаротушения не соответствует рабочему проекту 04/03 АУП (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61).

Малярное отделение цеха 10: тамбур-шлюз между малярным (категории А) и гальваническим отделениями выполнен без подпора воздуха. Двери тамбур-шлюза не выполнены противопожарными (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 4.13130.2013,п. 6.1.37 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, п. 7.18).

Малярное отделение цеха 10: на малярных камерах отсутствует блокировка подачи сжатого воздуха к краскораспылителям при неработающей системе вентиляции (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 337б (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 395, п. 396).

Малярное отделение цеха 10: в окрасочных камерах не обеспечен равномерный распыл водяной завесы (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61).

Малярное отделение цеха 10: в пожарных кранах установки пенного пожаротушения применены нестандартные стальные соединительные головки, не обеспечивающие смыкаемость между собой и с головками других типов, имеющими одинаковые условные проходы (соединение со стволом выполнено при помощи самодельной муфты с трубной цилиндрической резьбой, соединение рукава с клапаном пожарного крана выполнено нестандартными головками) (предписание от от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, НПБ 151-2000, п. 4.2*, ГОСТ Р 53279-2009 п. 5.1.1, 5.1.6, 5.1.8.

Малярное отделение цеха 10: в системе вытяжной общеобменной вентиляции для помещения категории А и системе местных отсосов взрывоопасных смесей не предусмотрены резервные вентиляторы (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СНиП 41-01-2003, п. 7.2.5.

Малярное отделение цеха 10: автоматическая установка модульного порошкового пожаротушения неисправна (50% модулей порошкового пожаротушения МПП-100 АУПТ сняты для перезарядки, резервные модули не установлены) (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61).

Малярное отделение цеха 10: на предприятии отсутствует 100 % запас комплектующих, модулей для замены в автоматической установке пожаротушения (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 10.2.16 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2, НПБ 88-2001*, п. 8.23).

80. На АУПТ не заполнены паспорт установки пожарной автоматики, технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2, РД 009-02-96 п. 2.10).

Технические средства АУПТ эксплуатируются с истекшим сроком эксплуатации (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61).

Бензомоечное отделение цеха 7: в тамбур-шлюзах отсутствует подпор воздуха (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 4.13130.2013, п. 6.1.37 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, п. 7.18,СНиП 2.09.02-85*, п. 2.11).

Бензомоечное отделение цеха 7: не выполнена взаимосвязь аппаратуры системы пожарной сигнализации и аппаратуры управления инженерным оборудованием, в том числе с системой приточной вентиляции, создающий подпор воздуха в тамбур-шлюзах (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 6.1.4,п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.13, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 11.1*, п. 13.1*).

Бензомоечное отделение цеха 7: автоматическая установка пенного пожаротушения не обеспечена устройствами контроля давления в заполненных трубопроводах и в импульсном устройстве (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.9.20, п. 6.10.34, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.7.

Бензомоечное отделение цеха 7: автоматическая установка пенного пожаротушения не обеспечена устройством перекачки пенообразователя из транспортной ёмкости (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.9.20, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.7.

Бензомоечное отделение цеха 7: автоматическая установка пенного пожаротушения не обеспечена устройством подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчётный расход и напор в расчётной секции (с указанием на устройстве требуемого давления на автонасосе) (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.9.20, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.7.

Бензомоечное отделение цеха 7: автоматическая установка пенного пожаротушения не обеспечена устройством слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.9.20, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.7.

Бензомоечное отделение цеха 7: автоматическая установка пенного пожаротушения не оснащена автоматическим водо-питателем, обеспечивающим расчётный расход и напор, или импульсным устройством, поддерживающим установку в режиме ожидания (контроля) под давлением, до включения основного водо-питателя (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.9.3, п. 6.9.9, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.8.

Бензомоечное отделение цеха 7: в помещении насосной станции установки не предусмотрена световая сигнализация: о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения и замыкании фаз на землю; о блокировке автоматического пуска насосов; об аварийном уровне в резервуаре; о повреждении линии электроуправления запорными устройствами с электроприводом, установленными на побудительных трубопроводах узлов управления дренчерных установок и напорных трубопроводах насосов-дозаторов (с расшифровкой по направлениям) (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 9.14.4, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.12.

Бензомоечное отделение цеха 7: автоматическая установка пенного пожаротушения не оснащена устройством для формирования командного импульса на отключение технологических систем (технологического оборудования, вентиляции, кондиционирования воздуха) (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.14.

Бензомоечное отделение цеха 7: узлы управления не обозначены табличками с указанием: наименования узла и его номера; номера направления; наименования защищаемого помещения; типа и числа оросителей; функциональной схемы обвязки и принципиальной схемы установки пожаротушения; направлений подачи огнетушащего вещества; способа включения установки в действие (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 9.13.5, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.18.

Бензомоечное отделение цеха 7: узлы управления и трубопроводы установки не подвергались промывке и очистке от грязи и ржавчины (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.19, Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 54.

Бензомоечное отделение цеха 7: в помещении станции пожаротушения не вывешена принципиальная схема установки, в соответствии с которой нумеруют насосы, узлы управления, задвижки и другое оборудование (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.3.10; ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.10.

Бензомоечное отделение цеха 7: в помещении станции пожаротушения не предусмотрено аварийное освещение (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.3.11.

Бензомоечное отделение цеха 7: станция пожаротушения устроена в помещении электрощитовой (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 9.12.1 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, табл. 3; ГОСТ Р 50800-95, п. 5.3.4).

Бензомоечное отделение цеха 7: дверь помещения станции пожаротушения не выполнена противопожарной (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88, ч. 1, ст. 4, ч. 4,СП 4.13130.2013, п. 4.2, СП 485.1311500.2020, п. 6.8.3, п. 9.12.1 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, табл. 3; ГОСТ Р 50800-95, п. 5.3.4).

Бензомоечное отделение цеха 7: у входа в насосную станцию не обеспечено наличие светового табло "Насосная станция пожаротушения", подключённого к аварийному освещению (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.10.15 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.10).

Бензомоечное отделение цеха 7: у входа в помещении станции не вывешена информация о нахождении ключей от помещения станции (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015,от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4,СП 485.1311500.2020, п. 6.10.17, ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.10.

Бензомоечное отделение цеха 7: помещение станции пожаротушения не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с нижним забором воздуха (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 9.12.2, ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.10.

Бензомоечное отделение цеха 7: установка пожаротушения не обеспечена запасом пенных оросителей или пенообразующих устройств на предприятии не менее 10 % от числа смонтированных и не менее 2 % - для проведения испытаний (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.25.

Бензомоечное отделение цеха 7: в помещениях бензомоечного отделения, защищаемых АУПТ и перед входами в них отсутствует сигнализация работы автоматической установки в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Отсутствуют световые и звуковые оповещатели (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 7.6.5, ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.4 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 11.8*; ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.4).

Бензомоечное отделение цеха 7: перед входами в помещения, защищаемые АУПТ, не предусмотрена световая сигнализация об отключении автоматического пуска установки (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.4 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 11.8*; ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.4).

Бензомоечное отделение цеха 7: световая и звуковая сигнализация о пуске насосов, о начале работы установки, о неисправности установки, исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств; о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха, об аварийном уровне в ёмкости с пенообразователем, о положении задвижек с электроприводом отсутствует в помещении станции и не выведена в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 484.1311500.2020, п. 6.1.4, ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.4 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 11.9; ГОСТ 12.4.009-83*, п. 2.2.4).

Бензомоечное отделение цеха 7: не проведены испытания автоматической установки пожаротушения (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, ГОСТ Р 50800-95, п. 6.2, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54.

Бензомоечное отделение цеха 7: питающие трубопроводы АУПТ не оборудованы промывочными кранами с диаметром условного прохода не менее 50 мм или заглушками (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.7.1.15 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 4.38*).

Бензомоечное отделение цеха 7: не предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.10.17, п. 6.10.18 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 4.73).

Бензомоечное отделение цеха 7: из помещения станции пожаротушения отсутствует выход наружу (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 485.1311500.2020, п. 6.10.10, п. 9.12.1 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",ст. 2; НПБ 88-2001*, п. 4.70).

Бензомоечное отделение цеха 7: работы по очистке вентиляционных систем бензомойки не проводятся (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 43 (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 50).

Бензомоечное отделение цеха 7: в пожарных кранах установки пенного пожаротушения применены нестандартные стальные соединительные головки, не обеспечивающие смыкаемость между собой и с головками других типов, имеющими одинаковые условные проходы (соединение со стволом выполнено при помощи самодельной муфты с трубной цилиндрической резьбой, соединение рукава с клапаном пожарного крана выполнено нестандартными головками) (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, НПБ 151-2000, п. 4.2*, ГОСТ Р 53279-2009 п. 5.1.1, 5.1.6, 5.1.8.

Бензомоечное отделение цеха 7: помещение чистовой бензомойки автоматической установкой пожаротушения защищено не полностью (не защищены ванны 13, 14, ванные для струйной промывки изделий керосином) (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 486.1311500.2020, п. 4.1, Таблица 1,3 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, НПБ 88-2001, СП 5.13130.2009, п. А.10, Таблица А.1)

Бензомоечное отделение цеха 7: в системе вытяжной общеобменной вентиляции для помещения категории А не предусмотрен резервный вентилятор (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СНиП 41-01-2003, п. 7.2.5.

Бензомоечное отделение цеха 7: на объекте отсутствует документация на АУПТ: акт приёмки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющейся установки, ведомость смонтированного оборудования, инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики, план-график ТО и ППР, журнал учёта неисправностей установки (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2, РД 009-01-96, п. 1.5.1, РД 009-02-96, п. 2.10).

Бензомоечное отделение цеха 7: на АУПТ не заполнены паспорт установки пожарной автоматики, технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 2, РД 009-02-96 п. 2.10).

Цех 53: на объекте отсутствует документация на АУПТ склада масел цеха 53: акт приёмки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющейся установки, ведомость смонтированного оборудования, инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики, план-график ТО и ППР, журнал учёта неисправностей установки (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 1 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, РД 009-01-96, п. 1.5.1, РД 009-02-96, п. 2.10).

Цех 53: на АУПТ склада масел цеха 53 не заполнены паспорт установки пожарной автоматики, технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики (предписание от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, РД 009-02-96 п. 2.10).

Не произведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 17а,б (ранее ППР в РФ от 25.04.2012 № 390, п. 24).

Азотно-компрессорная станция: помещения станции не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

Азотно-компрессорная станция: помещения станции не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

Азотно-компрессорная станция: помещения не оборудованы знаками пожарной безопасности в полном объёме (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 23, п. 36, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 2; ГОСТ 12.4.026-2015 приложение К (обязательное) знаки пожарной безопасности, таблица К.1.

Транспортный цех: здания, помещения цеха не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54; ч. 6, ст. 83, ст. 4, ч. 4; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.4, п. 4.1, Таблица 1,3.

Транспортный цех: здания, помещения цеха не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 3.13130.2009, ст. 7, таблица 2, НПБ 104-03, п. 5.1, таб. № 2.

Транспортный цех: не соблюдено противопожарное расстояние между зданиями, меньше требуемого (здания расположены вплотную - при расстоянии между наружными стенами 3 метра в противопожарном разрыве расположена наружная эвакуационная лестница со второго этажа, над лестницей устроена полукрыша из деревянной обрешётки) (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4, СП 4.13130.2013, п. 4.3 Таблица 1 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; СНиП 2.01.07-89* прил. 1 п. 1).

Транспортный цех: не выполнена огнезащита несущих металлических конструкций здания (предписание от 16.03.2010, от 03.11.2011, от 11.06.2013, от 23.09.2014, от 30.10.2015, от 22.11.2016). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 13 (ранее Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2; СНиП 21-01-97*, п. 5.18*, табл. 4*).

Факт нарушения требований пожарной безопасности подтверждается собранными по делу доказательствами: актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 199 от 23.04.2021г., протоколом об административном правонарушении № 474 от 30.04.2021г. в отношении юридического лица АО «Авиаагрегат».

Вывод должностного лица о наличии в действиях АО «Авиаагрегат» состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Требования статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в ходе производства по делу об административном правонарушении выполнены, на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

АО «Авиаагрегат» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательных норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Деяние АО «Авиаагрегат» квалифицировано в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательства о пожарной безопасности. 

Доводы, содержащиеся в жалобе, о нарушении порядка проведения проверки соблюдения требований пожарной безопасности, являются несостоятельными и опровергаются материалами дела.

При расчете времени (в часах) проведения выездных плановых проверок для соблюдения ограничений, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, в расчетный срок следует засчитывать только время непосредственного нахождения проверяющих на месте проведения проверки.

Для соблюдения установленных ограничений при расчете времени проведения проверок необходимо указывать время непосредственного нахождения на месте осуществления деятельности проверяемого лица и в соответствии с требованиями п. 6 ч. 2 ст. 16 Закона отражать их в акте проверки.

Согласно представленным материалам длительность проверки составила 3 рабочих дня/5 рабочих часов. Из которых 09.03.2021 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.; 10.03.2021 с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. непосредственное обследование, проверка объекта защиты, что не выходит за рамки, установленные распоряжением о проведении проверки, 23.04.2021 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. подготовка документов по результатам проверки и поступивших в ОНД и ПР по г.о. Самара протоколов инструментального контроля ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области» (вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от 23.04.2021 № 2261). 

В соответствии с п. 85 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, акт проверки составлен и направлен АО «Авиаагрегат» 23.04.2021 заказным письмом и по средствам электронной почты в срок, не превышающий трёх рабочих дней после поступления в ОНД и ПР по г.о. Самара протоколов инструментального контроля ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области» (вх. ОНД и ПР по г.о. Самара от 23.04.2021 № 2261).

Таким образом, порядок проведения плановой выездной проверки в отношении АО «Авиаагрегат» не нарушен.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности соблюдены.

Административное наказание назначено АО «Авиаагрегат» в пределах санкции ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ в размере 150 000 руб., применено должностным лицом с учетом характера, конкретных обстоятельств совершенного правонарушения и согласуется с его предупредительными целями, соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности.

Доводы жалобы о том, что имеются основания для назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера, в порядке предусмотренном ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает несостоятельными в силу следующего.

В соответствии с ч.3.2. ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Судом не установлено наличие исключительных обстоятельств по данному делу, в связи с чем, оснований для применения ч. 3.2. ст. 4.1 КоАП РФ, не имеется.

В материалы дела суду при рассмотрении жалобы не представлены документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение юридического лица. 

Ссылка юридического лица на представленные должностному лицу ходатайство о снижении размера штрафа, копии бухгалтерского баланса на 31.03.2021г., отчета о финансовых результатах за январь - март 2021 года, отчета о полученных кредитах и займах по состоянию на 18.05.2021г., указывающие на наличие убытка, судом отклоняется. 

Вышеуказанные документы, юридическим лицом при рассмотрении жалобы не представлены.

Доводы о наличии значительной задолженности по расчету с поставщиками и большой кредиторской задолженности и заемных средств, суду также не подтверждены. 

Кроме того вышеуказанные обстоятельства, на которые ссылается юридическое лицо, однозначно не свидетельствуют о затруднительном материальном положении организации.

Назначенное обществу административное наказание отвечает требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствует целям предупреждения совершения новых правонарушений.

Доказательств невозможности исполнения назначенного обществу наказания не представлено, равно как не представлено и доказательств того, что наложенный на юридическое лицо административный штраф является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение его прав.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.30.6, п.1 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ, суд

р е ш и л:

Постановление заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области ФИО1 № 474 от 20.05.2021г. в отношении АО «Авиаагрегат» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - оставить без изменения, жалобу АО «Авиаагрегат» – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г. Самары в течении 10 дней.

Судья: Е.В.Щелкунова

Копия верна.

Судья: Е.В.Щелкунова

Подлинный документ находится в материалах дела № 

УИД 63RS0№-23