ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

4 июля 2017 года г. Астрахань

Кировский районный суд г. Астрахани в составе: председательствующего судьи Хохлачевой О.Н., при секретаре Боброве А.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Товарищества Собственников Жилья «Затон», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения контрольных мероприятий Нижне -Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Нижне -Волжское управление Рестехнадзора) ДД.ММ.ГГГГг. в 

<

данные изъяты> часов, по адресу: 

<

адрес> выявлены нарушения Товариществом Собственников Жилья «Затон» (далее ТСЖ «Затон») обязательных норм и правил в области технического регламента при эксплуатации газового хозяйства, а именно: - не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на объекте; - на ГРПШ отсутствует информация: наименование эксплуатационной организации с приведением номера телефона АДС, условное наименование (\номер) ГРПШ; - отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта ШРП; - - не представлена эксплуатационная документация, подтверждающая выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода; - не представлен график выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования в ШРП; - не обеспечено выполнение работ по восстановлению защиты (окраске) от атмосферной коррозии ШРП; - не представлены данные о проверке исправности ИФС на газопроводе низкого давления; - не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы; - отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования в ШРП; - не обеспечена охранная зона ШРП; - не обеспечена охранная зона надземного газопровода низкого давления; - не обеспечена антикоррозионная защита наружного газопровода; - не представлен паспорт на ШРП; - не представлены данные о проверке срабатывания предохранительных и сбросных клапанов в ШРП; - не представлены данные подтверждающие исправность контура заземления и молниезащиты ГРПШ; - не обеспечено восстановление кронштейнов по фасаду здания в соответствии с требованиями проектного решения.

Указанными действиями нарушены требования п.п. 18, 56, 69,70,71, 72, 77, 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870. 

Названные обстоятельства подтверждаются актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГг., протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГг., пояснениями представителя ТСЖ «Затон» в судебном заседании. В соответствии с требованиями ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии в действиях ТСЖ «Затон» признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, выразившегося в нарушении правил охраны газораспределительных сетей, технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, а также то обстоятельство, что установленные в ходе проверки нарушения обязательных норм и правил в области технического регламента при эксплуатации газового хозяйства частично были устранены и до настоящего времени ТСЖ предпринимаются меры для устранения иных установленных нарушений. В связи с этим суд полагает возможным применить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 20000 рублей. 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Товарищество Собственников Жилья «Затон», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Штраф внести на имя получателя: отделение Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001, ИНН 

<

***>, КПП 344501001 Р/С 

<

***>, ОКТМО 12701000, КБК 49811645000016000140, УФК по Астраханской области (Нижне-Волжское управление Рестехнадзора).

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в установленный законом срок (до истечения шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу) в Кировский районный суд г. Астрахани.

ТСЖ «Затон» разъяснить, что в случае неуплаты административного штрафа в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу, оно будет нести административную ответственность по ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение 10 дней.

Судья: О.Н.Хохлачева