Дело № 5-65/2019

УИД № 24RS0003-01-2019-000563-27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Балахта 18 июня 2019 года 

17.50 часов

Судья Балахтинского районного суда Красноярского края Лябзина Т.Г.,

с участием государственного инспектора Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора ФИО7, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица: открытого акционерного общества «Красное», юридический адрес: 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 240301001, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

ОАО «Красное» совершило нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливно- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки при следующих обстоятельствах.

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики при эксплуатации энергоустановок и сетей, во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019 г. № 44 и поручения Правительства Российской Федерации от 18 января 2019г. № ДК-П9-274, на основании Распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления ФИО1 Герман № 1336-р/кр от 25.03.2019г., была проведена проверка организации безопасной эксплуатации электрооборудования объектов ОАО «Красное» по адресу: 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, д. Красная, 

<

адрес>А; 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 662367, Российская Федерация, 

<

адрес>, д. Безязыково. В ходе проведения внеплановой проверки ОАО «Красное» в период с 15.04.2019г. по 17.05.2019г выявлены нарушения требований правил: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.), «Правила устройства электроустановок» (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., № 204), «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 года № 261) при организации безопасной эксплуатации электроустановок объектов ОАО «Красное», что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правилустройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей,объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки». А именно: 1.. Нет заместителя ответственного за электрохозяйство, нарушение п. 1.2.7 Правил техническойэксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 2.Нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения I группы поэлектробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током, п. 1.4.4, приложение 1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); З.С оперативно-ремонтным персоналом не проводится контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки, нарушение п. 1.4.5.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 4.Нет утверждённого перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности, нарушение п. 1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 5.Нет распоряжения о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности, нарушение п. 1.4.4, приложение 1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 6.С административно-техническим персоналом не проводится проведение проверок знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, нарушение п. 1.4.5.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 7.С оперативно-ремонтным персоналом не проводится проведение проверок знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, нарушение п. 1.4.5.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 8.Нет программы подготовки с указанием разделов правил и инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, составленные руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и утвержденные ответственным за электрохозяйство организации, для оперативно-ремонтного персонала, нарушение п. 1.4.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 9.Нет своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках, нарушение п. 1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 10. Нет журнала учета электрооборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 11.Нет перечня технической документации, утвержденного техническим руководителем, п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 12.Нет перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденного работодателем, нарушение п.4.1, 4.2, приложение 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

На АЗС по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> 13.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 14.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 15.Нет надписей на лицевой стороне щита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 16.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 17.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 18.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 19.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 20.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 21. Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 22.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 23.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей тока короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 24.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 25.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 26.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 27. Электропроводка в помещении не соответствует требованиям электробезопасности и пожарной безопасности. Соединения и ответвления жил проводов выполнены скрутками, нарушение п.2.1.21, п.2.1.25, п.2.1.32 «Правила устройства электроустановок» (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., № 204); 28.На приводе разъединителя в вводно-распределительных устройств отсутствуют надписи, указывающие операцию для которой они предназначены ("включить" "отключить"), нарушение п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 29.На двери вводно-распределительных устройств отсутствуют запирающие устройства, имеется свободный доступ в вводно-распределительные устройства неэлектротехнического персонала, нарушение п. 2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 30.Открыто проложенные магистральные заземляющие проводники не окрашены в чёрный цвет, нарушение п. 2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Пилорама 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 31.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 32.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 33. Нет надписей на лицевой стороне щита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 34.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 35.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); Зб. Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 37.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»(Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 38.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 38.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 39.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 40.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 40.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 41.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 42.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). ЦРМ 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 43. Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 44.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 45.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 46.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 47.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 48.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 49.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 50.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 51.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 52.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 53.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 54.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 55.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 56.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Гараж 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 58.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 59.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 60.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 61.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 62.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 63.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 64.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 65.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 66.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 67.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 68.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 69.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 70.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Столовая 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 71.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 72.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 73.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 74.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 75.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 76.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 77.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 78.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 79.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 80.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 81.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.); 82.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 83.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 84.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Котельная 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 85.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 86.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 87.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 88.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 89.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 90.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 91.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 92.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г; 93.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 94. Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 95.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей тока короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 96.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 97.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 98.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Контора 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 99.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 100.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 101.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 102.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 103.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 104.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 105.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 106.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 107.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 108.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 109.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей тока короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 110.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 111.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 112.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Зерносушилка 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> 11З.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 114.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 115.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 116.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 117.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г; 118.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 119.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 120.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 121.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 122.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 123.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 124.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 125.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 126.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Водонапорная башня 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 127.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 128.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 129.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); 130.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003); 131.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01,2003г.); 132.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 133.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 134.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 135.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 137.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 138.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 139.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 140.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 141.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Зерносушилка 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 142.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 143.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 144. Нет надписей на лицевой стороне щита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 145.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 146.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 147.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 148.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 149.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 150.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 151.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 152.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 153.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 154.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 155.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Выпаса 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ( Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 157.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 158.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 159.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 160.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 161.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 162.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 163. Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 164.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 165.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 166.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 167.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).168.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 169.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Коровник 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 171.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 172.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 173.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 174.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).175.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 176.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 177.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 178.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 179.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 180.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).181.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 182.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 183.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Телятник 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 184.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).185.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 186.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 187.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).188.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).189.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 190.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 191.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 192.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).193.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 194.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 195. Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 196.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 197.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 

Водокачка 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> 198.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 199.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 200.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 201.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).202.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).203.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 204.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 205.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 206.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 207.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.). 208.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 209.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 210.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).211.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

МТФ 662367, 

<

адрес>, д

<

адрес>. 212.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 213.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).214.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 215.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 216.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).217.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 218.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 219.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 220. Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).221.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 222.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 223.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 224.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). 225.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). На основании вышеизложенного начальником Западного территориального отдела Енисейского управления ФИО9 вынесено определение от 04 июня 2019 года о передаче дела об административном правонарушении по подведомственности на рассмотрение в Балахтинский районный суд для решения вопроса о приостановлении деятельности по эксплуатации АЗС ОАО «Красное» по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на срок до 90 суток. 

Представитель юридического лица ОАО «Красное» генеральный директор ФИО10, в судебное заседание не явился, о времени и мете извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором указал, что с нарушением согласен.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ОАО «Красное». 

Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора ФИО7 в судебном заседании просил в связи с выявленными нарушениями приостановить деятельность АЗС ОАО «Красное» по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>», на срок до 90 суток. 

Выслушав государственного инспектора Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора ФИО7, проверив материалы дела, судья приходит к следующему. 

Ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

В соответствии с ч.1 ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Признаки вины юридического лица, закреплены в ч.2. ст.2.1 КоАП РФ. Так юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст.3.1 КоАП РФ целью административного наказания является предупреждение совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. Следовательно, установление административного наказания и определение его размера в каждом конкретном случае должно основываться на принципах справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг

На основании п.З.ст.5 Федерального закона Российской Федерации от №35-Ф3 от 21.02.2003г. субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических Систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

В соответствии с п. 1.1.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.) (далее ПТЭЭП) Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители) Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

В соответствии с п. 1.2.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.) Потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности; обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала; укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом; проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии; выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

В соответствии с ч1 ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» одним из общих принципов организации экономических отношений и основ государственной политики в сфере электроэнергетики является обеспечение электрической безопасности. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных норм и правил энергетической безопасности при эксплуатации энергетических установок может повлечь наступление вредных последствий, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, угрозу наступления техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды.

В силу п. 2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. Все РУ (щиты, сборки и т.д.), должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступ в них работников неэлектротехнического персонала. Не выполнение этого пункта может привести к поражению электрическим током людей.

Согласно п.2.1.21, п.2.1.25, п.2.1.32 «Правила устройства электроустановок» (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., № 204). Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны проводиться при помощи опресовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности. Требование к выполнению соединений проводов и кабелей методом опрессовки, винтового соединения, пайки необходимо для исключения плохого контакта токопроводящих жил и их окисления. Не выполнение этого требования Правил может привести к нарушению контактного соединения и изоляции, к возникновению пожара, что создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей.

Согласно п. 2.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам В Л - болтовым соединением.

Выполнение заземления электроустановок необходимо для обеспечения защиты людей и животных от поражения электрическим током, как в нормальном режиме работы электроустановок так и при повреждении изоляции. Заземление - это преднамеренное электрическое соединение какого-либо оборудования или электроустановки с заземляющим устройством. Не выполнение этого требования Правил создает угрозу для жизни и здоровья людей.

Согласно п. 2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.). Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

Измерение сопротивления изоляции электропроводки производится для контроля ее изоляции. Определение состояния электрической проводки, состояния электрооборудования необходимо для предупреждение пожаров, коротких замыканий, поражения электрическим током людей и животных. Если сопротивление изоляции будет ниже нормы (согласно нормативных документов) - возникает вероятность короткого замыкания. Проведение регулярных испытаний электрооборудования проводится для обеспечения безопасности работы в электроустановках. Не выполнение этого требования Правил создает угрозу для жизни и здоровья людей.

Как установлено в судебном заседании, в соответствии со статьей 4, п. 1 Устава ОАО «Красное» общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ОАО "Красное", на основании ст. 3 Федерального закона Российской Федерации №35-Ф3 от 21.02.2003г. «Об электроэнергетике» является потребителем электрической энергии -лицом, приобретающим электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Вина ОАО "Красное" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: 

- распоряжением Енисейское управление Ростехнадзора от 25.03.2019 №-р/кр органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки ОАО «Красное», уполномоченным на проведение проверки, назначен ФИО7;

- уведомлением Енисейского управления Ростехнадзора от 29.03.2019 г. о внеплановой проверке ОАО «Красное»; 

- Показаниями в судебном заседании государственного инспектора Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора ФИО7, который суду пояснил, что в ходе проведения проверки в отношении ОАО «Красное» им были выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ в области безопасной эксплуатации энергоустановок и сетей. Наиболее грубые нарушения выявлены на АЗС, а именно, нарушения, указанные в 17.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; п. 18.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; п.19.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; п. 20.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; п.21. Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; п. 23.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; п.24.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; п.25.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; п. 26.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; п. 27. Электропроводка в помещении не соответствует требованиям электробезопасности и пожарной безопасности. Соединения и ответвления жил проводов выполнены скрутками, нарушение п.2.1.21, п.2.1.25, п.2.1.32 ПУЭ; п. 29.На двери вводно-распределительных устройств отсутствуют запирающие устройства, имеется свободный доступ в вводно-распределительные устройства неэлектротехнического персонала, нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП. В связи с этим 28.05.2019г. им был составлен протокол об административном правонарушении. Эксплуатация АЗС при наличии указанных нарушений создает угрозу жизни и здоровью людей, в связи с чем необходимо приостановить деятельность АЗС на максимальный срок.

- актом проверки Енисейским управлением Ростехнадзора № от 17.05.2019 г., была проведена внеплановая проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства РФ в области безопасной эксплуатации энергоустановок и сетей, в отношении ОАО «Красное», проверка проведена в период с 09 час. 00 мин. 15 апреля 2019 г. по 16 ч. 00 мин. 17 мая 2019 г. В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ: 1.. Нет заместителя ответственного за электрохозяйство, нарушение п. 1.2.7 ПТЭЭП; 2.Нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током, п. 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП; З.С оперативно-ремонтным персоналом не проводится контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки, нарушение п. 1.4.5.2 ПТЭЭП; 4.Нет утверждённого перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности, нарушение п. 1.4.3 ПТЭЭП; 5.Нет распоряжения о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности, нарушение п. 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП; 6.С административно-техническим персоналом не проводится проведение проверок знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, нарушение п. 1.4.5.1 ПТЭЭП; 7.С оперативно-ремонтным персоналом не проводится проведение проверок знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, нарушение п. 1.4.5.2 ПТЭЭП; 8.Нет программы подготовки с указанием разделов правил и инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, составленные руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и утвержденные ответственным за электрохозяйство организации, для оперативно-ремонтного персонала, нарушение п. 1.4.9 ПТЭЭП; 9.Нет своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках, нарушение п. 1.2.6 ПТЭЭП; 10. Нет журнала учета электрооборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 11.Нет перечня технической документации, утвержденного техническим руководителем, п. 1.8.2 ПТЭЭП; 12.Нет перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденного работодателем, нарушение п.4.1, 4.2, приложение 7 ПТЭЭП. АЗС 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>». 13.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 14.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 15.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 16.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 17.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 18.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 19.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 20.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 21. Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 22.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 23.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 24.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 25.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 26.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 27. Электропроводка в помещении не соответствует требованиям электробезопасности и пожарной безопасности. Соединения и ответвления жил проводов выполнены скрутками, нарушение п.2.1.21, п.2.1.25, п.2.1.32 ПУЭ; 28.На приводе разъединителя в вводно-распределительных устройств отсутствуют надписи, указывающие операцию для которой они предназначены ("включить" "отключить"), нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП; 29.На двери вводно-распределительных устройств отсутствуют запирающие устройства, имеется свободный доступ в вводно-распределительные устройства неэлектротехнического персонала, нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП; 30.Открыто проложенные магистральные заземляющие проводники не окрашены в чёрный цвет, нарушение п. 2.7.7 ПТЭЭП. Пилорама 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 31.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 32.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 33. Нет надписей на лицевой стороне щита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 34.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 35.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; З6. Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 37.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 38.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 39.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 40.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП; 41.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 42.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 43.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 44.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. ЦРМ 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 46.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 47.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 48.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 49.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 50.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 51.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 52.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 53.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 54.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 55.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 56.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 57.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 58.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Гараж 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 59.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 60.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 61.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 62.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 63.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 64.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 65.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 66.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 67.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 68.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП; 69.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 70.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 71.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 72.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Столовая 662367, 

<

адрес>, д. 

<

адрес>. 73.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 74.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 75.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 76.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 77.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 78.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 79.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 80.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 81.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 82.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 83.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 84.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 85.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 86.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Котельная 662367, 

<

адрес>, д

<

адрес>. 87.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 88.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 89.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 90.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 91.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 92.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 93.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 94.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 95.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 96. Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП; 97.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 98.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 99.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 100.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Контора 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 101.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 102.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 103.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 104.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 105.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 106.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 107.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 108.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 109.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4; 110.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП; 111.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП; 112.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 113.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 114.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Зерносушилка 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 115.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 116.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 117.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 118.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 119.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 120.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 121.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 122.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 123.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП; 124.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 125.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП. 126.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 127.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; 128.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Водонапорная башня 662367, 

<

адрес>, 

<

...> сооружение, 5. 129.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП; 130.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 131.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП; 132.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; 133.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП; 134.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 135.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 136.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 137.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП. 138.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 139.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП. 140.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 141.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 142.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Зерносушилка 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> 143.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП. 144.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 145. Нет надписей на лицевой стороне щита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 146.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП. 147.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 148.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 149.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 150.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 151.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП. 152.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 153.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП. 154.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 155.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 156.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Выпаса 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 157.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП. 158.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 159.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 160.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП. 161.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 162.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 163.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 164. Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 165.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП. 166.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 167.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП. 168.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП.169.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП). 170.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП Коровник 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 171.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП. 172.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 173.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 174.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП. 175.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП.176.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 177.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 178.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 179.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП. 180.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 181.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП).182.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 183.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение ПТЭЭП. 184.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Телятник 662367, 

<

адрес>, д

<

адрес> 185.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП.186.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 187.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 188.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП).189.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП.190.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 191.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 192.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 193.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП.194.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 195.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП). 196. Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 197.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 198.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. Водокачка 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 199.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП. 200.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 201.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 202.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП.203.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП).204.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 205.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП). 206.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 207.Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП. 208.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 209.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП. 210.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 211.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП.212.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. МТФ 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> 213.Нет однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, нарушение п. 1.8.9 ПТЭЭП. 214.Нет однолинейной схемы освещения с внутренней стороны на щите освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП.215.Нет надписей на лицевой стороне шита освещения, нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП. 216.Не проводятся осмотры заземляющих устройств: - с выборочным вскрытием, нарушение п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП. 217.Нет измерений сопротивления заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП.218.Нет измерений проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 219.Нет измерений проверки наличия цепи между соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 220.Нет измерений удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП. 221. Нет присоединения заземляющих проводников к корпусам аппаратов, нарушение п. 2.7.4 ПТЭЭП.222.Нет паспорта на заземляющие устройства, нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП. 223.Не проведена проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках, нарушение п. 2.7.16 ПТЭЭП. 224.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 225.Не проведена проверка в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: электропроводки рабочего освещения, нарушение п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП. 226.Не проведены измерения токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей, нарушение п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП;

- предписанием №-Э от 17.05.2019 г. Енисейского управление Ростехнадзора ОАО «Красное» предписано устранить выявленные нарушения требований законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ в установленные сроки до 20.01.2020 года; 

- протоколом №юЮл/1336 от 28 мая 2019 г. Енисейского управления Ростехнадзора об административном правонарушении ОАО «Красное», предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ. При этом техническая описка в дате составления протокола не влияет на существо выявленного нарушения, время обнаружения правонарушения согласно протокола 17.05.2019г., дата ознакомления с протоколом, его получения представителем юридического лица и другие процессуальные действия совершены – 28.05.2019г.;

- определением Енисейского управления Ростехнадзор от 04.06.2019 г. о передаче дела об административном правонарушении по подведомственности ОАО «Красное» для решения вопроса о приостановлении деятельности по эксплуатации АЗС ОАО «Красное» по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> на срок до 90 суток. 

Согласно справке ОАО «Красное» от 20.05.2019 г. АЗС, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> находится на балансе ОАО «Красное». 

Согласно приказа № пр. от 12.05.2017 г. ОАО «Красное» на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Красное» протокол № от ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральным директором ОАО «Красное» ФИО10 с 12.05.2017 г. 

Юридическим лицом - ОАО «Красное» не было принято все зависящих мер по соблюдению правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность по ст.9.11. КоАП РФ, что свидетельствует о наличии вины в действиях ОАО «Красное».

Эксплуатация АЗС по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> осуществляется с нарушениями требований действующих нормативно-технических документов, что представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных норм и правил энергетической безопасности при эксплуатации энергетических установок может повлечь наступление вредных последствий, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, угрозу наступления техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды.

Таким образом, эксплуатация АЗС по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес> с нарушениями требований действующих нормативно-технических документов, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. Следовательно, техническое состояние АЗС не допускает безопасную эксплуатацию и ее дальнейшая эксплуатация невозможна.

Поскольку данное правонарушение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, считаю необходимым приостановить деятельность по эксплуатации АЗС ОАО «Красное» по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств суд в действиях ОАО «Красное», не установил.

При назначении административного наказания юридическому лицу, суд учитывает, что не исполнение законодательства по эксплуатации и устройству электроустановок создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а так же отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, и то что менее строгий, вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания, в связи с чем, суд считает целесообразным и соответствующим характеру административного правонарушения и степени вины правонарушителя применение в отношении юридического лица ОАО «Красное» административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

При этом менее строгий вид административного наказания, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания – предупреждение совершения новых правонарушений и административное приостановление деятельности названного объекта не влечет необратимые последствия для производственного процесса ОАО «Красное», а также для функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения.

С учетом характера и объема допущенных нарушений, считаю достаточным для их устранения срок в 90 суток. 

Руководствуясь ст. 29.9–29.11 Кодекса РФ об Административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Открытое акционерное общество «Красное» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности - запретить эксплуатацию Автозаправочной станции ОАО «Красное» по адресу: 662367, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на срок 90 суток.

Исчисление срока административного приостановления деятельности производить с момента фактического приостановления деятельности объекта.

Разъяснить ОАО «Красное», что в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для административного приостановления, приостановление деятельности досрочно прекращается судьей по ходатайству юридического лица.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение десяти дней путем подачи жалобы через Балахтинский районный суд Красноярского края.

Судья: