№

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Кормиловский районный суд Омской области

в составе председательствующего Дементьевой Е.Т.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО3,

с участием представителя истца Управления Роспотребнадзора по омской области действующего на основании доверенности от 22 июля 2024 года ФИО1, представителя ответчика МУП «Коммунальник» действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ- ФИО4, представителя ответчика Администрации Кормиловского муниципального района Омской области действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в р.п. Кормиловка Омской области дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области к Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник», Администрации Кормиловского муниципального района Омской области об устранении нарушений требований санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Истец Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области обратилось в суд с иском к ответчику МУП «Коммунальник», Администрации Кормиловского муниципального района Омской области об устранении нарушений требований санитарного законодательства. В обоснование заявленных требований указали, что В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении «МУП «Коммунальник» выявлены нарушения санитарного законодательства. Установлено, что хозяйствующим субъектом МУП «Коммунальник» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Вода, подаваемая в распределительную сеть МУП «Коммунальник» и используемая населением д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района в питьевых и хозяйственно-бытовых целях, не соответствует требованиям гигиенических нормативов, именно: Согласно протоколам испытаний, пробы питьевой воды отобранные перед поступлением в сеть, а также в местах водоразбора в с. Георгиевка, д. Зотино, д. Корниловка не соответствуют гигиеническим требованиям по показателям: мутность, цветность, окисляемость, массовая концентрация железа. В МУП «Коммунальник» отсутствует согласованная программа производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды, разработанная в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Хозяйствующим субъектом МУП «Коммунальник», осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию систем холодного водоснабжения в д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района не осуществляется производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой воды, а именно: не контролируется качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей в аккредитованных лабораториях в соответствии с количеством и периодичностью, установленными прил. 4 (по микробиологическим, органолептическим, радиологическим, обобщенным показателям, неорганическим веществам) СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-2, протоколы испытаний воды за 2024 не представлены. Не проведение производственного контроля качества воды на эксплуатируемых системах холодного водоснабжения не позволяет своевременно выявлять результаты лабораторных исследований, не соответствующих гигиеническим нормативам, что препятствует немедленному принятию мер по устранению ситуаций в случае выявления такого несоответствия, и не исключает возникновение угрозы и причинения вреда здоровью населения. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в д. Зотино, д. Корниловка Кормиловского района. Отсутствует проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения д. Зотино, д. Корниловка Кормиловского района. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Согласно данных реестров ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора, fp.crc.ru санитарно-эпидемиологические заключения на проектную документацию, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выданные МУП «Коммунальник», отсутствуют. Постановлением Кормиловского районного суда Омской области МУП «Коммунальник» привлечено к административной ответственности по ч.. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 6.5 КоАП РФ (дело № от ДД.ММ.ГГГГ.). МУП «Коммунальник» является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района. Основной вид деятельности МУП «Коммунальник» - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд (ОКВЭД: 36.00.2). Согласно уставу МУП «Коммунальник» предметом деятельности предприятия является в том числе выполнение работ и услуг по водоснабжению населению, водоотведению. В соответствии с постановлением Главы Кормиловского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник», в хозяйственное ведение МУП «Коммунальник» переданы объекты недвижимого имущества: водоразборные подъемы, водопровод, сооружения резервуар чистой воды, здание насосной станции в 

<

адрес> и д. Зотино. В соответствии с постановлением Главы Кормиловского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник» в хозяйственное ведение МУП «Коммунальник» переданы объекты недвижимого имущества: насосная станция и водопровод в д. Корниловка. Вода водопроводная холодная подается в распределительную сеть для водоснабжения населения жителей д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района, в том числе и в социально-значимые объекты населенного пункта с. Георгиевка. Употребление некачественной воды, несоответствующей по вышеуказанным показателям создает угрозу возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). Просили: 1) обязать ответчиков МУП «Коммунальник», Администрацию Кормиловского муниципального района Омской области устранить нарушения требований действующего законодательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ: - обеспечить качество и безопасность питьевой воды в населенном пункте д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района в соответствии с гигиеническими нормативами, установленными санитарными правилами и нормами; - разработать и согласовать программу производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды; - организовать проведение производственного контроля за качеством подаваемой питьевой воды в д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района в соответствии с программой производственного контроля (контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водозабора наружной и внутренней распределительных сетей в аккредитованных лабораториях в соответствии с количеством и периодичностью, установленными прил. 4 (по микробиологическим, органолептическим, радиологическим, обобщенным показателям, неорганическим веществам) СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21; - получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта д. Зотино, д. Корниловка Кормиловского района, в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; - разработать проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения д. Зотино, д.Корниловка Кормиловского района, получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО 2) обязать Администрацию Кормиловского муниципального района Омской области организовать питьевое водоснабжение в населенном пункте д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения, в соответствии с требованиями Приложения № Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Определением Кормиловского районного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица привлечено МУП Кормиловский «Водоконал»

Представитель истца – Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал, дополнительно пояснил, что жители населенных пунктов д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка должны обеспечиваться доброкачественной питьевой водой, в соотвествии с требованиями законодательства. Обязанность по разработке и согласованию программы производственного контроля качества питьевой воды, а также организация проведения производственного контроля лежит на ресурсоснабжающих организациях. Требования в части обеспечения населения питьевой воды будет считаться исполненным при осуществлении подвоза воды населению чистой питьевой воды с приложением соответствующих документов.. В настоящий момент водопроводные сети от д. Богдановка до д. Зотино не подключены, жители населенных пунктов получают техническую воду.

Представитель ответчика МУП «Коммунальник» ФИО4 в судебном заседании пояснила, что в д. Богдановку поступает чистая питьевая вода по водопроводным сетям из р.п. Кормиловка с новых очистных сооружений. В 2021 году участвовали в программе «Чистая вода» в рамках которой проложены водопроводные сети от д. Богдановка до д. Зотино, в настоящий момент ведутся работы по подключению водопроводных сетей. Водопровод протяженностью 9,8 км. В дальнейшем водопроводные сети будут проведены до с. Георгиевка. На указанные работы требуются значительные затраты. На строительство объектов питьевого водоснабжения от д. Богдановка до д. Зотино, и с. Георгиевка до д. Зотино выделены субсидии из областного и федерального бюджет, что подтверждает участие в федеральной программе «Чистая вода». В программу «Чистая вода» д. Корниловка не вошла. Приобретены материалы для врезки, соединения труб с резервуаром из которого будет идти водоразбор чистой питьевой воды, полагает что водопроводные сети будут линейным объектом, в связи с чем разрабатывать производственный контроль качества, программу производственного контроля, получать санитарно-эпидемиологическое заключение на д. Зотино, нецелесообразно, указанные документы есть в р.п. Кормиловка. В дальнейшем планируется передача функции по водоснабжению населения МУП Кормиловский «Водоканал». В настоящий момент, жители населенных пунктов получают техническую воду, водоразбор из реки Омь набирается в резервуары и подается населению. МУП «Коммунальник» предпринимаются все меры для обеспечения населения чистой питьевой водой. Просила освободить от оплаты государственной пошлины. 

Представитель ответчика администрации Кормиловского муниципального района Омской области ФИО5 в судебном заседании удовлетворение заявленных исковых требований оставила на усмотрение суда, дополнительно пояснила, что в д. Корниловка проживает 123 жителя, подвоз питьевой воды осуществляется согласно графику. 

Представитель третьего лица МУП Кормиловский «Водоканал» в судебном заседании участия не принимал, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Выслушав представителя истца, представителей ответчиков, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья.

Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ) основным принципом государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения является приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ) главные государственные врачи наделяются полномочиями предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей на потребительском рынке.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны - выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Питьевая вода, согласно ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

В силу ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе выполнения работ и оказания услуг, осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, согласно п. 5 СанПиН 3.3686-21, должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, осуществление производственного контроля.

На основании п. 11 СанПиН 3.3686-21, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение.

Качество и безопасность питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам в соответствии с п. 75. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, согласно п. 77 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой воды.

Согласно п. 79 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении № к Санитарным правилам. Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.

Для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 105 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21).

В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; п. 1.4. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников; п. 1.5. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает

территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды; п. 1.6. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются: а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. При разработке проекта ЗСО для крупных вод г доводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода; п. 1.11. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально; п. 1.13. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра, государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке; п. 3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в силу п. 13 СанПиН 3.3686-21, юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным требованиям.

Согласно ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

1. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противо эпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

2. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. Гарантирующие организации вправе осуществлять производственный контроль качества питьевой воды на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями.

4. Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

5. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

6. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

1) перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

2) указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и абонентов;

3) указание частоты отбора проб воды.

7. Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

8. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вправе расширить перечень показателей, по которым осуществляется производственв, ш контроль качества питьевой воды, горячей воды, и увеличить частоту отбора проб воды в порядке, установленном Правительством, Российской Федерации, при наличии:

1)несоответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленного по результатам расширенных исследований в процессе федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора или производственного контроля;

2) изменения состава воды в источнике питьевого водоснабжения, обусловленного спецификой отводимых сточных вод, а также других региональных особенностей;

3) повышения в регионе заболеваемости инфекционной и неинфекционной этиологии, связанной с потреблением воды человеком;

4) изменения технологии водоподготовки питьевой воды и приготовления горячей воды.

Согласно ст. 8, 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

В соответствии с п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон № 131-ФЗ), иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов (ч. 4 ст. 14).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрена обязанность органа местного самоуправления организовывать в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения.

На основании п. 4.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов обладают полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Законом о водоснабжении и водоотведении.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение цели охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.

На основании ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В силу статей 4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан передать потребителю услугу качество которой соответствует договору. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном порядке.

Судом установлено и следует из материалов дела, что МУП «Коммунальник» является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района. Основным видом деятельности МУП «Коммунальник» является распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Из устава МУП «Коммунальник» следует, что предметом деятельности предприятия является выполнение работ и услуг по теплоснабжению, водоснабжению населению, водоотведению, содержанию жилья и благоустройства в границах сельского поселения, входящих в состав Кормиловского муниципального района. 

Для достижения целей МУП «Коммунальник» осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности: эксплуатация инженерных систем водоснабжения и водоотведения, переданных в хозяйственное ведение предприятия; оказание коммунальных услуг населению, юридическим лицам (услуги водоснабжения, водоотведения). 

В соответствии с постановлением Главы Кормиловского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник», в хозяйственное ведение МУП «Коммунальник» переданы объекты недвижимого имущества:

нежилое строение - водозаборная 1-го подъема, общей площадью 20,9 кв.м. по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Зотино, на берегу 

<

адрес>; 

нежилое строение - водозаборная 2-го подъема, общей площадью 41,3 кв.м. по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Зотино, на берегу 

<

адрес>, на северо-западе населенного пункта; 

сети водопровода, протяженностью 3 696 м по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Зотино;

водопровод протяженностью 10 707,5 м по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, д. Зотино, от водопроводного колодца ВК-1 д. Зотино до потребителей по ул. Береговой, Школьной, Спортивной, 70 лет Октября; 

сооружение резервуар чистой воды, общей площадью 73,2 кв.м. по адресу: 

<

...>;

сооружение резервуар чистой воды, общей площадью 33,3 кв.м. по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Зотино, на территории водозаборной станции 2 подъема на берегу р.Омь; 

здание насосной станции, общей площадью 18,4 кв.м. по адресу: 

<

...>; 

сооружение резервуар чистой воды, общей площадью 73,2 кв.м. по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с постановлением Главы Кормиловского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник» в хозяйственное ведение МУП «Коммунальник» переданы объекты недвижимого имущества: 

нежилое строение - насосная станция, общей площадью 48,40 кв.м. по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Корниловка, на берегу р. Омь; 

сети водопровода, протяженностью 1349 м. по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Корниловка. 

ДД.ММ.ГГГГ Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе в связи с требованием прокуратуры Омской области № от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о проведении внеплановой выездной проверки по адресу: 

<

адрес>, д. Зотино, д. Корниловка в отношении МУП ФИО2 муниципального района 

<

адрес> «Коммунальник».

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении «МУП «Коммунальник» выявлены нарушения санитарного законодательства.

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой перед поступлением в сеть централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ в точке перед поступлением в сеть по адресу: 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 8,35 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 1,5 мг/дмЗ), цветность (фактическое значение 119,5 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 24 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дмЗ), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,0 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 0,3 мг/дмЗ). 

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 18.06.2024г. с водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес> (напротив 

<

адрес>) не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 7,83 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 1,5 мг/дмЗ), цветность (фактическое значение 119,6 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 24 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дмЗ), массовая концентрация железа (фактическое значение 1,98 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 0,3 мг/дмЗ). 

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ с водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 8,12 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 1,5 мг/дмЗ), цветность (фактическое значение 118,2 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 25 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дмЗ), массовая концентрация железа (фактическое значение 1,95мг/дмЗ, при допустимой величине не более 0,3 мг/дмЗ).

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой перед поступлением в сеть централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ в точке перед поступлением в сеть по адресу: 

<

адрес>, д. Зотино, пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> (напротив 

<

адрес>) не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 6,15 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 1,5 мг/дмЗ), цветность (фактическое значение 112,8 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 23 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дмЗ), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,0 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 0,3 мг/дмЗ).

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ с водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д. Зотино, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 6,09 мг/дмЗ при допустимой величине не более 1,5 мг/дмЗ), цветность (фактическое значение 112,2 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 23 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дмЗ), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,01 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 0,3 мг/дмЗ). 

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ с водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д. Зотино, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 5,92 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм.3), цветность (фактическое значение 111,6 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 23 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дм.3), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,01 мг/дм3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дмЗ).

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ с водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д. Корниловка, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 5,97 мг/дм.3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм.3), цветность (фактическое значение 106,0 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 24 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 5 мг/дм3), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,08 мг/дм. 3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм.3). 

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, д. Корниловка, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 6,09 мг/дм.3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм.3), цветность (фактическое значение 105,6 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 23 мг/дм.3, при допустимой величине не более 5 мг/дм3), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,07 мг/дмЗ, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм.3). 

Согласно протоколу испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению № Кч/Л от ДД.ММ.ГГГГ, проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная ДД.ММ.ГГГГ с водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, д. Корниловка, 

<

адрес> не соответствует гигиеническим требованиям по показателям: мутность (фактическое значение 6,06 мг/дм.3, при допустимой величине не более 1,5 мг/дм.3), цветность (фактическое значение 106,2 град, при допустимой величине не более 20 град), окисляемость перманганатная (фактическое значение 24 мг/дм.3, при допустимой величине не более 5 мг/дм.3), массовая концентрация железа (фактическое значение 2,05 мг/дм.3, при допустимой величине не более 0,3 мг/дм.3).

По результатам внеплановой проверки Управлением Роспотребнадзора по Омской области ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУП «Коммунальник» выдано предписание №/вп об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком для устранения выявленных нарушений до ДД.ММ.ГГГГ. 

Постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, вынесенным Кормиловским районным судом Омской области и вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо МУП «Коммунальник» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.6.3, ст. 6.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. 

Бездействие юридического лица МУП «Коммунальник» привело к нарушению обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 11; ч. 1 ст. 18; ст.19; ч. 3 ст. 29- ч. 1, ч. 3 ст. 32; ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.1 ст. 10, ч.1 ст.23, ч.1, ч.2, ч. 4, ч. 5 ст.25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; раздела IV п.75., п.77, п.79 (приложение №2) СанПиН 2.1.3684-21; п.5, п.П, п. 13, п.1896 СанПиН 3.3686-21; п.1.3, п.1.4, п.1.6, п.1.13, п. 3.2.1.1., п. 3.3.1.1.СанПиН 2.1.4.1110-02; раздела III, таблица 3.1 п.З, п.5, таблица 3.3 п.4; таблица 3.13 п.п. 556. СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно п.1.3 Устава Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Кормиловского муниципального района Омской области учредителем предприятия является Кормиловский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кормиловского муниципального района.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов (ч. 3 ст. 14).

Пунктом 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ предусмотрена обязанность органа местного самоуправления организовывать в границах поселения электро-, тепло-, газо-и водоснабжение населения.

В соответствии с пунктами 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов обладают полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Законом о водоснабжении и водоотведении.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение цели охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.

На основании ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В силу статей 4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан передать потребителю услугу) качество которой соответствует договору. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Как следует из уведомления об изменении показателей бюджетной росписи на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (строительство водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино, омская область, 

<

адрес>, Георгиевское сельское поселение, д. Зотино) в ДД.ММ.ГГГГ году 763 406 рублей 13 копеек, а также субсидии из федерального бюджета в 2023 году в размере 37 406 900,00 рублей. Главой Администрацией Кормиловского муниципального района ДД.ММ.ГГГГ подписан акт приемки строительного объекта : водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино, стоимость работ 23 442 830 рублей 90 копеек. Согласно счетам на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ МУП «Коммунальник» приобретались оборудование и материалы на общую сумму 106 243 рубля 24 копейки. Администрацией Кормиловского района ДД.ММ.ГГГГ согласовано приобретение материалов для врезки в РВЧ. на сумму 106 243 рубля 24 копейки. 

Таким образом ответчиками предпринимаются меры для обеспечения населения д. Зотино, с. Георгиевка чистой питьевой водой, при этом факт нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части обеспечения населения д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка водой ненадлежащего качества на момент рассмотрения дела не оспаривался ответчиками в судебном заседании.

Рассматривая довод МУП «Коммунальник» согласно которому разработка и согласование производственного контроля, а также организация проведения контроля в части обеспечения чистой питьевой водой населения д. Зотино должен будет осуществляться поставщиком воды, суд находит не состоятельным, частью 2 статьи 25 Закона № 416-ФЗ предусмотрено, что производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (часть 5 статьи 25 Закона № 416-ФЗ). Согласно пункту 77 СанПин ДД.ММ.ГГГГ-21 хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с приложениями № - № к данным санитарным правилам. Пунктом 3 приложения № к СанПин ДД.ММ.ГГГГ-21 предусмотрено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, являющиеся водопользователями, организуют проведение расширенных лабораторных исследований воды источника (источников) питьевого водоснабжения по перечню химических веществ, которые потенциально могут присутствовать в источнике водоснабжения.

Таким образом МУП «Коммунальник», Администрацией Кормиловского муниципального района Омской области не соблюдены требования законодательства и не приняты меры по их соблюдению, исковые требования Управления Роспотребнадзора по Омской области подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины, издержек, связанных с рассмотрением дела. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.

В силу ч. 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина от уплаты которых истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Управление Роспотребнадзора по Омской области и Администрация Кормиловского муниципального района освобождены от уплаты государственной пошлины. Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика МУП «Коммунальник».

Согласно ч. 2 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо уменьшить ее размер.

Принимая во внимание характер рассмотренного спора, имущественное положение ответчика МУП «Коммунальник», являющегося муниципальным унитарным предприятием, подлежащую взысканию сумму государственной пошлины, суд находит возможным освободить ответчика МУП «Коммунальник» от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области к МУП «Коммунальник», Администрации Кормиловского муниципального района Омской области об устранении нарушений требований санитарного законодательства - удовлетворить.

Возложить на МУП «Коммунальник», Администрацию Кормиловского муниципального района Омской области обязанность устранить нарушения требований действующего законодательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ: 

Обеспечить качество и безопасность питьевой воды в населенном пункте д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района в соответствии с гигиеническими нормативами, установленными санитарными правилами и нормами СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Основание: глава III, таблицы 3.1, 3.3, 3.43 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава IV, п. 75 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; ч.1 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ И416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»)

Разработать и согласовать программу производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды (Основание: п.77 СанПиНДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ч.5 ст.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

Организовать проведение производственного контроля за качеством подаваемой питьевой воды в д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района в соответствии с программой производственного контроля (контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водозабора наружной и внутренней распределительных сетей в аккредитованных лабораториях в соответствии с количеством и периодичностью, установленными прил. 4 (по микробиологическим, органолептическим, радиологическим, обобщенным показателям, неорганическим веществам) СанПиН 2.1.3684-21 (Основание: ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.77 (приложения 4), п.79 (приложение №2) СанПиН 2.1.3684-21; ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта д. Зотино, д. Корниловка Кормиловского района, в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Основание: ч. 1, ч. 3 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 1.5 – разработать проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения д. Зотино, д.

Корниловка Кормиловского района, получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО (Основание: п. 105 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21; п.п 13, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ст. 18 ч.5, ст. 39 ч.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ).

Возложить на Администрацию Кормиловского муниципального района Омской области обязанность по организации питьевого водоснабжения в населенном пункте д. Зотино, д. Корниловка, с. Георгиевка Кормиловского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения (для питья, пищеприготовления и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей для взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше) в объеме 42,5 дмЗ на человека в сутки, для детей от 1 года до 14 лет и 5кормящх женщин – 45 дмЗ на человека в сутки), в соответствии с требованиями Приложения № Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Освободить Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» от оплаты государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путём подачи жалобы в Кормиловский районный суд Омской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Е.Т. Дементьева

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Судья Е.Т. Дементьева