П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 №5-40/2017

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

21 февраля 2017 года с. Чалтырь 

Мясниковского района 

Судья Мясниковского районного суда Ростовской области Мелконян Л.А., с участием представителя МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» ФИО1, рассмотрев поступивший из Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по г. Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому районах протокол об административном правонарушении №818 от 28 ноября 2016 года в отношении 

МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л :

МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу 

<

адрес> допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений: 

- зуботехническая лаборатория не оснащена системой приточно-вытяжпой вентиляции, не оборудованы местные вытяжные устройства - отсосы от рабочих мест зубных техников, шлифовальных моторов, разогревательных приборов, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1, п.5.12, п.5.15 раздела 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; в помещениях зуботехнической лаборатории требуется покраска стен, потолков, восстановление плиточного покрытия стен и пола, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.2, п.3.4, п.3.5, п.3.6 раздела 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологичсские требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- приточно-вытяжная вентиляция в складских, моечных и производственных помещениях пищеблока на момент проверки не работала п.4.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; осветительные приборы в складских, моечных и производственных помещениях пищеблока не имеют защитной арматуры, что является нарушением п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; инвентарь для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, хранится непосредственно в цехах, не выделено специальное место, максимально приближенное к местам уборки, инвентарь для мытья туалетов не имеет сигнальной окраски, что является нарушением п.5.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; в производственных цехах пищеблока моечные ванны/раковины не оборудованы смесителями, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья (с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением, что является нарушением п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; в складских и производственных помещениях требуется покраска степ, потолков, восстановление плиточного покрытия степ и пола, что является нарушением ст.ст. 11, 15. 17 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.2 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Представитель МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» ФИО1 признала факты выявленных нарушений, в содеянном раскаялась. 

Вина МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» в совершении административного правонарушения так же подтверждается представленными материалами административного дела:

- протоколом об административном правонарушении №818 от 28.11.2016 года, которым зафиксирован факт совершенного административного правонарушения;

- актом проверки органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля юридического лица №290082 от 28.11.2016 года;

- копией распоряжения №290082 от 25.10.2016г. о проведении плановой выездной проверки;

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. 

Таким образом, бездействие МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» правильно квалифицировано по ст.6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено; обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является раскаяние лица, совершившего правонарушение, суд считает законным и справедливым назначить МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» административное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.10 КоАП РФ, суд, 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Получатель штрафа: 

<

данные изъяты> 

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

Судья Мелконян Л.А.