ДЕЛО (№) 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 мая 2018 года Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе судьи Беловой Л.А. при секретаре судебного заседания Афанасьевой Д.а. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Канавинского района г.Н.Новгорода, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Волго-Окская Инвестиционная группа» о приостановлении деятельности,

У с т а н о в и л:

Прокурор Канавинского района г.Н.Новгорода обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Волго-Окская Инвестиционная Группа» (ООО «ВОИГ») о приостановлении деятельности Торгово-развлекательного центра «РИО», указывая, что прокуратурой Канавинского района г.Н.Новгорода совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Главного Управления МЧС по Нижегородской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности ООО «Волго-Окская Инвестиционная Группа» на объекте ТРЦ «РИО», расположенного по адресу г. Н.(адрес обезличен) (адрес обезличен), в ходе которого выявлено значительное число нарушений пожарной безопасности, всего 118 нарушений, изложенных в исковом заявлении, во всем здании, начиная с цокольного этажа и до 5 этажа включительно. Выявленные нарушения в случае возникновения пожара могут повлечь массовую гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку помещения ТРЦ «РИО» относятся к объектам с массовым пребыванием людей. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности повлечет продолжение эксплуатации указанного объекта с массовым пребыванием людей с нарушением требований пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. Просил суд обязать устранить указанные нарушения в полном объеме, приостановить эксплуатацию здания, установить срок для совершения указанных действий в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощники прокурора Канавинского района г.Н.Новгорода ФИО1, ФИО2 поддержали исковые требования. 

Представители ответчика ООО «ВОИГ» ФИО3, ФИО4, действующие на основании доверенностей ((данные обезличены)) в судебном заседании иск признали частично, в части нарушений по батутному центру, расположенному на 4-м этаже, нарушения на 3-м этаже, нарушения по 1 этажу и подвальному этажу ТРЦ, указали, что к моменту рассмотрения дела из 118 нарушений устранено 73 нарушений, 45 нарушений находятся в работе. 

Представители третьего лица Главного Управления МЧС России по Нижегородской области в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, направили сведения о частичном устранении нарушений, которые по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) составляют 19 нарушений, в том числе: 4 –готовятся изменения в специальные технические условия; 6-расторгнут договор аренды (батутный центр),ведется демонтаж оборудования: 2-по магазину «Хлебный Двор» ( в настоящее время не эксплуатируется, ведутся работы по смене дизайна и перепланировке); 7-в стадии устранения (заключены договоры, проводятся работы). В рамках обследования проведена проверка срабатывания систем пожарной защиты, в ходе которой установлено, что системы находятся в исправном состоянии.

Выслушав объяснения представителей сторон, проверив материалы дела, суд приходит к выводу о частично удовлетворении требований, исходя из следующего.

При рассмотрении дела установлено, что прокуратурой Канавинского района г.Н.Новгорода совместно со специалистами отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Нижегородской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «РИО», расположенного по адресу г.Н.(адрес обезличен) (адрес обезличен) собственником здания ООО «Волго-Окская Инвестиционная Группа» при эксплуатации торгово-развлекательного центра «РИО».

С участием компетентного органа установлены многочисленные нарушения противопожарных норм и правил, в связи с чем истец просит:

обеспечить исправное состояние устройств для самозакрывания на противопожарных дверях и дверях лестничных клеток (п. 8 ст. 88 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - НИР РФ)); не допускать стоянку автотранспорта менее 12 метров от здания торгово-развлекательного центра (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013); обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических систем противодымной защиты (п. 63 ППР РФ); обеспечить установку извещателей системы автоматической пожарной сигнализации установлены (смонтированы) на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий (холл в районе лифтов 1-й этаж, игровая зона) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 Специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания Торгово-развлекательного центра «РИО», расположенного по адресу: Россия, (адрес обезличен) (с изменениями и дополнениями (№) и (№)) (далее - СТУ); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009); обеспечить установку извещателей системы автоматической пожарной сигнализации установлены (коридор, в районе Отдела аренды (3-й этаж), столовая персонала (3-й этаж), игровая зона и т.д.) (смонтированы) на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников (осветительные приборы) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента, п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009); обеспечить соответствие отделочных материалов на путях эвакуации (баннеры), применяемые для выделения неэксплуатируемых помещения, классу пожарной опасности КМ1 (по факту - КМ2) (п. 2 ст. 78, ст. 134 Технического регламента, п. 4.4.1 СТУ); обеспечить устройство в перекрытиях по периметру проемов, образующих многосветное пространство, не пропускающих дым экранов высотой, определенной расчетом (п. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 3.20 СТУ); не допускать размещение в коридорах здания в ряде случаев на путях эвакуации оборудования (пожарных шкафов), выступающего из плоскости стен (статья 89 Технического регламента, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009), обеспечить воздуховодам системы приточной противодымной вентиляции, расположенным в лестничных клетках здания предел огнестойкости не менее EI30 (отсутствует огнезащита) (ст. 85, ст. 138 Технического регламента, п. 7.17 СП 7.13130.2013); обеспечить установку оросителей системы автоматического водяного пожаротушения, установленные для защиты пространства под площадками (воздуховодами) шириной более 0,75 м., под этими конструкциями, (при этом расстояние от перекрытия здания до оросителя должно быть выполнено не более 0,3 метра (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.), п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить доступ в пространства под зрительными залами для обслуживания систем противопожарной защиты и проверки качества огнезащитной обработки (не реже 1 раза в год) (ст. 83 Технического регламента, п. (ДД.ММ.ГГГГ.), приложение А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009);

12. Обеспечить в системе противодымной вентиляции в ряде случаев вентиляторами соответствующие требованиям ГОСТ Р 53302-2009 (ч. 2 ст. 78, ст. 85 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. 7.11 СП 7.13130.2013); обеспечить удаление продуктов горения системами противодымной вентиляции из помещения атриума (ч. 2 ст. 78, ст. 85 Технического регламента; п. 6.5 СТУ; п. 7.2 СП 7.13130.2013); обеспечить проведение не реже одного раза в два года периодических испытаний систем противодымной вентиляции смонтированных в здании (п. 3.5 ГОСТ Р 53300-2009); обеспечить исправность система противодымной вентиляции на 3-м этаже (п. 61 ППРРФ); обеспечить исправность системы автоматической пожарной сигнализации для формирование сигнала на автоматическое отключение систем кондиционирования здания (ч. 2 ст. 78, ст. 85 Технического регламента; п. 6.1 СТУ; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.1, п. 14.2 СП 5.13130.2009);

Кровля

Обеспечить выброс продуктов горения на высоте не менее 2 метров от кровли из горючих материалов, при этом предусмотреть защиту кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия (ст. 85 Технического регламента; п. 7.11 СП 7.13130.2013); 5-й этаж; обеспечить в помещении электрощитовой, монтажные проемы негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п. 22 ПНР РФ); не размещать в коридоре на путях эвакуации оборудования (трубы водопровода), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. (ст. 53, ст. 89 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009); обеспечить уровень звука в коридоре, в районе лифтов, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (установить звуковой оповещатель) (ч. 2 ст. 78, ст. 84 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, п. 4.2 СП 3.13130.2009); обеспечить установку в районе входа в помещения ООО «Региональный таможенный представитель» оросители системы автоматического водяного пожаротушения на расстоянии не более 0,3 (0,4) метра от перекрытия здания (по факту от 0,55 до 0,65) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009);

Фитнес

Установить над эвакуационным выходом из тренажерного зала световое табло «Выход» (ч. 2 ст. 78, ст. 84 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, п. 5.3 СП 3.13130.2009); обеспечить двери эвакуационных выходов из тренажерного зала запорами, не препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); обеспечить несущим металлическим конструкциям предел огнестойкости не менее R90 (представлен протокол испытания - R45) (ч. 2 ст. 78, ст. 58, таб. 21 Технического регламента; п. 3.2 СТУ); обеспечить в помещении электрощитовой узлам примыкания противопожарных перегородок к покрытию здания предел огнестойкости не менее EI45 (п. 5.3.2 СП 2.13130.2012); установить оросители системы автоматического водяного пожаротушения и смонтировать на расстоянии не более 0,3 (0,4) метра от перекрытия здания (по факту от 0,55 до 0,65) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); оборудовать помещение, в районе раздевалок и саун системой автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009);

Помещения ООО «Региональный таможенный представитель»

Установить в дверном проеме помещения серверной противопожарную дверь 2-го типа (ч. 2 ст. 78, ст. 88 Технического регламента; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 3.10 СТУ); обеспечить установку в помещении серверной, монтажные проемы негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п. 22 ППР РФ);

4-й этаж

обеспечить ограждающим строительным конструкциям помещения для вентиляционного оборудования ((№)) предел огнестойкости не менее EI 45 (в верхней части выполнен оштукатуренным пенополистиролом) (ст. 59 и 88 Технического регламента, п. 8.1 СП 7.13130.2013); Оборудовать противопожарную дверь, установленную в дверном проеме помещения вентиляционной камеры (№), устройством для самозакрывания (ч. 7 ст. 88 Технического регламента); Обеспечить установку в местах пересечении воздуховодами вентиляции противопожарных преград, выделяющих помещение вентиляционной камеры (№), противопожарных клапанов (ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 6.22, п. 8.1 СП 7.13130.2013); Выполнить система противодымной вентиляции в помещений «Лазер Таг»), где образовался коридор без естественного освещения (проветривания) (ст. 85, ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 6.1 СТУ, п. 7.2 СП 7.13130.2013); отделить помещение «Лазер Таг» от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки перегородками, выполненными на всю высоту этажа с пределом огнестойкости не менее EI45 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 3.7 СТУ), обеспечить установку противопожарных клапанов в местах пересечении воздуховодами вентиляции противопожарных преград, отделяющих помещения «Лазер Таг» от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.7 СТУ); не размещать (не складировать) в зоне, свободной от пожарной нагрузки, в районе бутика «Наш Дом» различных горючих материалов (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 36 НИР РФ, п. 1.12, п. 4.7.5 СТУ);

Батутный центр

Обеспечить отделение помещение батутного центра от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки перегородками, выполненными на всю высоту этажа с пределом огнестойкости EI45 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 3.7 СТУ), не применять для покрытия пола батутного зала отделочные материалы классом пожарной опасности более КМ1 (сведения не представлены) (ч. 2 ст. 78, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 29 Технического регламента, п. 4.4.1 СТУ), выполнить эвакуационные проходы из батутного зала к дверям эвакуационных выходов по участкам (дорожкам) с твердым устойчивым покрытием (ст. 53 и 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), обеспечить установку в батутном зале в полном объеме знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения людей при пожаре к эвакуационным выходам (ч. 2 ст. 78, ст. 84, ст. 89 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, разд. 5 и 6 СП 3.13130.2009), обеспечить пределы огнестойкости несущих (металлических) конструкций антресоли и металлических лестниц батутного зала (ч. 2 ст. 78, ст. 87 Технического регламента, п. 3.2 СТУ, п. 5.3.2 СП 2.13130.2012), обеспечить установку ограждений с перилами в местах перепада высот (у эвакуационных выходов в батутном зале), которые устанавливаются при высоте лестниц более 45 см (ч. 2 ст. 78, ст. 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), подтвердить расчетным путем (документально) эффективность мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре из батутного зала по определению величин индивидуального пожарного риска (ч. 2 ст. 78, ст. 53 Технического регламента, п. 4.2 СТУ); дополнительно установить под воздуховодами вентиляции шириной более 0,75 метра (в батутном зале, помещения, в районе батутного зала и комнаты приема пищи) оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78. ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009);

3-й этаж

Установить световое табло «ВЫХОД» над эвакуационным выходом в коридор Администрации торгово-развлекательного центра из зоны кинотеатра (ст. 84 Технического регламента, п. 9.1 СТУ; п. 5.3 СП 3.13130.2009); не допускать размещение детской игровой зоны, при этом в специальных технических условиях её размещение не предусмотрено, (обеспечить нормативными требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации из детских игровых зон, с учетом имеющегося оборудования (лабиринтного типа) (п. 2 ст. 78, ст. 53 Технического регламента, п. 1.9, п. 4.2 СТУ); оборудовать помещение лифтового холла, в районе складской зоны магазина «Кораблик» системой автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009); обеспечить защиту системой автоматического водяного пожаротушения в районе входа в торговый зал из складской зоны магазина «Кораблик», с учетом расстановки оросителей, в соответствии с картой орошения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); дополнительно установить в складской зоне магазина «Кораблик», в торговом зале «Orby» под воздуховодами вентиляции шириной более 0,75 метра оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в помещении электрощитовой (ГРЩ 4.3) монтажные проемы (в месте установки противопожарной двери) (ст. 87 Технического регламента, п. 22 ПНР РФ); обеспечить запоры на дверях эвакуационного выхода из подсобных помещений «Спортмастер» возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ст. 53, ст. 89 Технического регламента, п. 35 ПНР РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); обеспечить расположение эвакуационных выходов из торгового зала «Спортмастер» рассредоточено (ч. 2, ст. 78, ст. 53, ст. 89 Технического регламента, п. 4.7.1 СТУ); оборудовать установку в витринном пространстве магазинов «Кораблик», «Контактный зоопарк», системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента,; п. 8.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, А.5 СП 5.13130.2009); оборудовать купольное пространство, в районе «Спортмастер» системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, А.5 СП 5.13130.2009); установить световые табло «ВЫХОД» над эвакуационными выходами из «Контактного зоопарка» (ч. 2 ст. 78, ст. 84 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, п. 5.3 СП 3.13130.2009); обеспечить устройствами в дверях эвакуационных выходов из «Контактного зоопарка» запорами, не препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 ПНР РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); не допускать в районе кафе «Суши Сан» размещение мебели, на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода (п. 23 ПНР РФ); обеспечить имеющимися пожарными кранами внутреннего противопожарного водопровода, установленные в коридоре за фуд-кортом, орошение каждой точки 2-мя струями по 2,5 л/с каждая (кран демонтирован) (ч. 2 ст. 78, ст. 86 Технического регламента,; п. 7.3 СТУ; п. 4.1.1 таблица 1 СП 10.13130.2009); не допускать в результате устройства оборудования в детской игровой зоне нарушение карты орошения системы автоматического водяного пожаротушения (ст. 83, ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 5.1, п. 5.2 СТУ, п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить установку в игровой зоне ряд оросителей системы автоматического водяного пожаротушения на расстоянии не более 0,3 (0,4) метра от перекрытия здания (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); не допускать размещение на пути эвакуации из игровой зоны Боулинга, перепада высот с устройством ступеней с количеством проступей менее трех (ст. 53, ст. 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009); дополнительно установить под дизайнерскими конструкциями потолка (зона подиума) шириной более 0,75 метра оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить в помещении кинозалов звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (не отключается звук показа киносеанса) (ч. 2 ст. 78, ст. 84 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, п. 4.2 СП 3.13130.2009), обеспечить установку в месте поворотов коридора в зоне кинотеатра «Синема Парк» эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения (п. 5.4 СП 3.13130.2009, п. 3.11 НПБ 104-03, ГОСТ Р (ДД.ММ.ГГГГ.)-2001, ГОСТ (ДД.ММ.ГГГГ.)-2015);

2-й этаж

Обеспечить исправное состояние в подсобных помещениях и торговом зеле «Insity» система автоматического водяного пожаротушения (оросители закрыты транспортировочными колпачками) (п. 61 ППР РФ); обеспечить установку в коридоре в районе бутика «Остин» извещателя системы автоматической пожарной сигнализации на расстоянии не более 4 метров (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; п. 13.4.1, таблица 13.3 СП 5.13130.2009); обеспечить отделение помещения бутика «Cream kaffe» от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки перегородками, выполненными на всю высоту этажа с пределом огнестойкости EI45 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.7 СТУ), обеспечить ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале «ДНС» площадью более 400 кв.м. не менее 2,5 метров (по факту 1,75 метра) (ч. 2 ст. 78, ст. 89 Технического регламента; п. 4.2.1 СТУ; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009); обеспечить отделение складской зоны (кладовая горючих товаров и товаров в горючей упаковке) от торгового зала «ДНС» (площадь более 250 кв.м.) противопожарными перегородками 1-го типа (ст. 88 Технического регламента; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); дополнительно установить в торговом зале «Модис» и «Глория Джине» под воздуховодами вентиляции шириной более 0,75 метра оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить отделение складской зоны (кладовая горючих товаров и товаров в горючей упаковке) от торгового зала «Модис» (площадь более 250 кв.м.) противопожарными перегородками 1-го типа (ст. 88 Технического регламента; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); обеспечить ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале «Модис» площадью более 400 кв.м. не менее 2,5 метров (ч. 2 ст. 78, ст. 89 Технического регламента; п. 4.2.1 СТУ; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009); дополнительно установить под дизайнерскими конструкциями потолка (Ladi Like) шириной более 0,75 метра оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить в ряде случаев установку противопожарных клапанов в местах пересечении воздуховодами вентиляции противопожарных преград, отделяющих помещения складской зоны от торгового зала «Эльдорадо» (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); не загромождать эвакуационные проходы в зоне приемки и подготовки товара «Эльдорадо» сгораемыми материалами (товар, коробки) (п. 36 ППР РФ); обеспечить установку в коридоре в районе торговой точки «Калина» расстояние от оросителя системы автоматического водяного пожаротушения не более 1,5 метра (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009);

1-й этаж

Оборудовать подсобное помещение (мониторная) «Хлебный двор» системой автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009); обеспечить выделение помещения пекарни «Хлебный двор» противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.7 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); применить в качестве отделочных материалов на путях эвакуации (отделка стен и потолка «Хлебный двор») материалы классом пожарной опасности не более КМ1 (ч. 2 ст. 78, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Технического регламента, п. 4.4.1 СТУ). дополнительно установить под дизайнерскими конструкциями потолка (зона продажи товара) шириной более 0,75 метра оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); дополнительно установить под дизайнерскими конструкциями потолка бутика «Ijevan» шириной более 0,75 метра оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить установку оросителей системы автоматического водяного пожаротушения в подсобных помещениях «Ijevan» на расстоянии не более 0,3 (0,4) метра от перекрытия здания (по факту от 0,55 до 0,65) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009); обеспечить защиту пространства под основным эскалатором автоматическими установками пожаротушения (п. 2 ст. 78, ст. 91 Технического регламента, п. 5.1, п. 5.2 СТУ); не размещать под эскалатором размещение горючих материалов (торговый островок) (п. 23 ППР РФ; п. 4.4.2, п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 1.13130.2009); обеспечить надлежащую установку (прикрепление) к полу на объекте защиты с массовым пребыванием людей ковровые дорожки, размещенные на путях эвакуации - у эвакуационных выходов (п. 39 ППР РФ); обеспечить в магазине «Kari» расстояние от светильника до хранящихся товаров более 0,5 метра (п. 343 ППР РФ); обеспечить установку в магазине «Kari» приспособление, не препятствующее нормальному закрыванию противопожарной двери в складское помещение (п. 62 ППР РФ);

88. Оборудовать помещение при входе в складскую часть магазина «Kari», системой автоматического пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента, п. 5.1, п. 5.2 СТУ, приложение А п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009); обеспечить в помещении торгового зала магазина «Kari», при торговой площади от 150 до 400 кв. м., ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале не менее 2 м. (ч. 2 ст. 78, ст. 89 Технического регламента; п. 4.8.1 СТУ, п. 7.2.4 СП 1.13130.2009); обеспечить в общественном помещении (магазин «Kari») наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 111 IP РФ); обеспечить в разгрузочной зоне (№) гипермаркет «АШАН» проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарной преграды (межэтажное перекрытие) различными инженерными и технологическими коммуникациями (п. 22 111 IP РФ); установить над эвакуационным выходом из помещения магазина «Бристоль» световой оповещатель «Выход» (ч. 2 ст. 78, ст. 84 Технического регламента; п. 9.1 СТУ, п. 5.3 СП 3.13130.2009); не размещать в складской и производственной зонах, зоне приемки свежих продуктов магазина «Ашан» на путях эвакуации товарной продукции (п. 36 «б» ППР РФ); не размещать горючие материалы в зоне зарядки электрокаров и вдоль линии касс магазина «Ашан», у электрощитов (п. 42 «ж» НИР РФ); обеспечить заполнение проема с требуемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, отделяющей торговый зал магазина «Ашан» от помещений производственной зоны (у выхода из зоны пекарни) (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таблицы 23, 24 Технического регламента, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); обеспечить запор на двери эвакуационного выхода из магазина «Летуаль» возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ); не блокировать путем освобождения от предметов двери эвакуационного выхода из магазина «Летуаль» (п. 36 «б» ППР РФ); не размещать на путях эвакуации в магазине «Летуаль» различные материалы (п. 36 «б» ППР РФ); обеспечить установку в складской зоне магазина «Зендэн» на первом уровне не менее 2 пожарных извещателей (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1, п. 5.2 СТУ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009);

Подвальный этаж «Китай-город»

Обеспечить проведение экспертизы проектной документации зданий подвального этажа (с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности (с Ф5.2 -Автостоянка на Ф3.1 - Торговые площади) (п. 23 ППР РФ); заделать проемы в помещении насосной станции автоматического пожаротушения монтажные негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (п. 22 ПНР РФ); обеспечить в исправном состоянии автоматические системы противопожарной защиты, смонтированные в подвальном этаже, (исправное состояние при сблокировки - при связи с общей системой противопожарной защиты Объекта) (п. 61 111 IP РФ); обеспечить разделение подвального этажа на 3 пожарных отсека противопожарными стенами 1 -го типа, с учетом, что площадь проемов в них не должна превышать 25 процентов их площади (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); обеспечить устройство запуска «дренчерных завес» предусмотренных в качестве заполнения проемов в противопожарных стенах 1-го типа, в трех режимах (местный, дистанционный и автоматический) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); обеспечить выполнение перегородок, отделяющих торговые части (магазины), помещения от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки, на всю высоту этажа с пределом огнестойкости не менее EI 45, с соответствующим заполнением проемов (противопожарные двери, клапана на системе вентиляции) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); обеспечить выполнение в коридорах подвального этажа через каждые 60 метров устройства стационарных экранов с пределом огнестойкости EI15, с расстоянием от нижнего края экрана до уровня пола 2 метра (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); не применять в качестве отделки путей эвакуации (коридоров) подвального этажа материалы с показателями пожарной опасности более чем KM0 (по факту: пол - масляная краска; стены - ГВЛ — Г1) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ)4 обеспечить организацию мероприятия по безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 123-ФЗ и СП 59.13330.2016 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); обеспечить выполнение в коридорах (проходах) подвального этажа фотолюминесцентной системой в соответствии с ГОСТ Р (ДД.ММ.ГГГГ.)-2009 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); не допускать размещение в коридорах различного торгового оборудования и других горючих материалов (торговые образцы одежды, обуви и т.п.) (п. 36 ППР РФ); обеспечить устройство противопожарной двери, установленной в проеме противопожарной преграды, отделяющей конструкцию траволатора, эксплуатируются в открытом положении устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (ч. 2 ст. 78, ч. 8 ст. 88 Технического регламента, п. 3.22 СТУ); оборудовать помещение мастерской, в районе вентиляционной камеры (№) системой автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009); обеспечить установку в мастерской в дверном проеме противопожарной преграды, выделяющей помещение вентиляционной камеры (№), противопожарную дверь 1-го типа (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.25 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); беспечить установку в местах пересечения воздуховодами вентиляции противопожарной преграды, выделяющей помещение вентиляционной камеры (№) противопожарных клапанов (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.25 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); обеспечить установку в местах пересечения воздуховодом вентиляции противопожарной преграды, выделяющей помещение коридора безопасности противопожарного клапана (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 1.12 СТУ); не допускать размещение в коридоре на путях эвакуации, в районе павильона 78 оборудования (электрические щиты), выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метров (ст. 89 Технического регламента, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009), обеспечить установку в местах пересечения противопожарных преград (перекрытие 1-го типа, отделяющее помещение подвального этажа от вышележащего этажа) трубами коммуникаций здания, выполненных из ПВХ, автоматических устройств, предотвращающих распространение продуктов горения (ч. 2 ст. 78, ст. 88 Технического регламента, п. 3.15 СТУ); обеспечить установку расстояние между извещателями системы автоматической пожарной сигнализации выполнено не более 4,5 метров (по факту 9 метров) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; п. 13.4.1, п. 14.1, таблица 13.3 СП 5.13130.2009).

В ходе рассмотрения настоящего дела было представлено Заключение (№) о выполнении пожарной безопасности, выполненное ООО «Пожарно-техническая компания2 по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.), из которого следует, что из 118 выявленных нарушений требований пожарной безопасности устранено 73 нарушения, 45 нарушений находятся в работе (л.д.117-134)

Кроме того, на основании определения Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от (ДД.ММ.ГГГГ.) ходатайство ООО «Волго-Окская Инвестиционная Группа2 об отмене обеспечительных мер частично было удовлетворено, меры по обеспечению иска, принятые определением судьи Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от (ДД.ММ.ГГГГ.) в виде приостановлении эксплуатации нежилого здания отменены в части запрета эксплуатации нежилых помещений на 1-м, на 2-м, на 3-м этажах (кроме детской игровой зоны кинотеатра «Синема»).

Также, в ходе рассмотрения дела ответчиком представлено Заключение (№) о выполнении требований пожарной безопасности, выполненное ООО «Пожарно-техническая компания», согласно которого нарушения на 5-м этаже выполнены, на 4-м этаже конструкции батутного центра разобраны, в местах пересечения воздуховодами вентиляции противопожарных преград, не предусмотрена установка противопожарных клапанов, устранение нарушений требований пожарной безопасности находится в работе, требования пожарной безопасности на 3-м этаже выполнены в полном объеме, подвальное помещение «Китай-город» имеет частичное устранение нарушений. Вывод: оставшиеся невыполненными в полном объеме нарушения требований пожарной безопасности в помещениях подвала, 3-го этажа (развлекательная зона),4-го и 5-го этажей ТРЦ «РИО» не создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Указанные в данном заключении нарушения со стороны ответчиков не оспаривались, более того, представители ответчика с ними согласились, о чем письменно подтвердили в судебном заседании.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона N 69-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.) "О пожарной безопасности" граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Согласно ст. 38 названного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и должностные лица в пределах их компетенции.

Учитывая частичное признание иска ответчиком, которое в силу ч.4 ст.198 ГПК РФ судом принято, у суда имеются основания для возложения на ответчика обязанности устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Батутный центр

Обеспечить отделение помещение батутного центра от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки перегородками, выполненными на всю высоту этажа с пределом огнестойкости EI45 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 3.7 СТУ), 

не применять для покрытия пола батутного зала отделочные материалы классом пожарной опасности более КМ1 (сведения не представлены) (ч. 2 ст. 78, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 29 Технического регламента, п. 4.4.1 СТУ), 

выполнить эвакуационные проходы из батутного зала к дверям эвакуационных выходов по участкам (дорожкам) с твердым устойчивым покрытием (ст. 53 и 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), 

обеспечить установку в батутном зале в полном объеме знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения людей при пожаре к эвакуационным выходам (ч. 2 ст. 78, ст. 84, ст. 89 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, разд. 5 и 6 СП 3.13130.2009), 

обеспечить пределы огнестойкости несущих (металлических) конструкций антресоли и металлических лестниц батутного зала (ч. 2 ст. 78, ст. 87 Технического регламента, п. 3.2 СТУ, п. 5.3.2 СП 2.13130.2012), 

обеспечить установку ограждений с перилами в местах перепада высот (у эвакуационных выходов в батутном зале), которые устанавливаются при высоте лестниц более 45 см (ч. 2 ст. 78, ст. 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), подтвердить расчетным путем (документально) эффективность мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре из батутного зала по определению величин индивидуального пожарного риска (ч. 2 ст. 78, ст. 53 Технического регламента, п. 4.2 СТУ); 

дополнительно установить под воздуховодами вентиляции шириной более 0,75 метра (в батутном зале, помещения, в районе батутного зала и комнаты приема пищи) оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78. ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009);

3 этаж

не допускать размещение детской игровой зоны, при этом в специальных технических условиях ее размещение не предусмотрено (обеспечить нормативными требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации из детских игровых зон, с учетом имеющегося оборудования (лабиринтного типа) ч. 2 ст. 78,ст.53 Технического регламента, п.1,9,п.4.2 СТУ).

1 этаж

Оборудовать подсобное помещение (мониторная) «Хлебный двор» системой автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009); 

обеспечить выделение помещения пекарни «Хлебный двор» противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.7 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013)

Подвальный этаж «Китай город»

Обеспечить проведение экспертизы проектной документации зданий подвального этажа (с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности (с Ф5.2 -Автостоянка на Ф3.1 - Торговые площади) (п. 23 ППР РФ);

обеспечить устройство запуска «дренчерных завес» предусмотренных в качестве заполнения проемов в противопожарных стенах 1-го типа, в трех режимах (местный, дистанционный и автоматический) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

обеспечить выполнение перегородок, отделяющих торговые части (магазины), помещения от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки, на всю высоту этажа с пределом огнестойкости не менее EI 45, с соответствующим заполнением проемов (противопожарные двери, клапана на системе вентиляции) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

обеспечить выполнение в коридорах подвального этажа через каждые 60 метров устройства стационарных экранов с пределом огнестойкости EI15, с расстоянием от нижнего края экрана до уровня пола 2 метра (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

не применять в качестве отделки путей эвакуации (коридоров) подвального этажа материалы с показателями пожарной опасности более чем KM0 (по факту: пол - масляная краска; стены - ГВЛ — Г1) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ)

обеспечить организацию мероприятия по безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 123-ФЗ и СП 59.13330.2016 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

обеспечить выполнение в коридорах (проходах) подвального этажа фотолюминесцентной системой в соответствии с ГОСТ Р (ДД.ММ.ГГГГ.)-2009 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ);

обеспечить установку в местах пересечения воздуховодами вентиляции противопожарной преграды, выделяющей помещение вентиляционной камеры (№) противопожарных клапанов (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.25 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); 

обеспечить установку в местах пересечения воздуховодом вентиляции противопожарной преграды, выделяющей помещение коридора безопасности противопожарного клапана (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 1.12 СТУ);

Указанные допущенные нарушения безусловно могут служить причиной вреда жизни или здоровью находящихся в здании граждан в результате неожиданно возникшей пожарной ситуации.

Согласно ст. 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Деятельность, которая создает опасность причинения вреда в будущем неопределенному кругу лиц, выражается в эксплуатации здания с выявленными и нарушениями.

Соответственно, запрещение деятельности, создающей такую опасность, выражается в приостановлении эксплуатации той части здания, в которой не устранены выявленные нарушения.

Согласно ст.210 ГПК РФ суд полагает возможным удовлетворить требования об установлении срока для устранения нарушений пожарной безопасности в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Исковые требования Прокурора Канавинского района г.Н.Новгорода, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Волго-Окская Инвестиционная группа» об устранении нарушений пожарной безопасности, -удовлетворить частично.

Обязать ООО «Волго-Окская Инвестиционная группа» устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ «РИО», расположенного по адресу г.Н.(адрес обезличен) (адрес обезличен):

Батутный центр

Обеспечить отделение помещение батутного центра от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки перегородками, выполненными на всю высоту этажа с пределом огнестойкости EI45 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 3.7 СТУ), 

не применять для покрытия пола батутного зала отделочные материалы классом пожарной опасности более КМ1 (сведения не представлены) (ч. 2 ст. 78, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 29 Технического регламента, п. 4.4.1 СТУ), 

выполнить эвакуационные проходы из батутного зала к дверям эвакуационных выходов по участкам (дорожкам) с твердым устойчивым покрытием (ст. 53 и 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), 

обеспечить установку в батутном зале в полном объеме знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения людей при пожаре к эвакуационным выходам (ч. 2 ст. 78, ст. 84, ст. 89 Технического регламента, п. 9.1 СТУ, разд. 5 и 6 СП 3.13130.2009), 

обеспечить пределы огнестойкости несущих (металлических) конструкций антресоли и металлических лестниц батутного зала (ч. 2 ст. 78, ст. 87 Технического регламента, п. 3.2 СТУ, п. 5.3.2 СП 2.13130.2012), 

обеспечить установку ограждений с перилами в местах перепада высот (у эвакуационных выходов в батутном зале), которые устанавливаются при высоте лестниц более 45 см (ч. 2 ст. 78, ст. 89 Технического регламента, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), подтвердить расчетным путем (документально) эффективность мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре из батутного зала по определению величин индивидуального пожарного риска (ч. 2 ст. 78, ст. 53 Технического регламента, п. 4.2 СТУ); 

дополнительно установить под воздуховодами вентиляции шириной более 0,75 метра (в батутном зале, помещения, в районе батутного зала и комнаты приема пищи) оросители системы автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78. ст. 83 Технического регламента; п. 8.1 СТУ; п. (ДД.ММ.ГГГГ.) СП 5.13130.2009);

3 этаж

не допускать размещение детской игровой зоны, при этом в специальных технических условиях ее размещение не предусмотрено (обеспечить нормативными требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации из детских игровых зон, с учетом имеющегося оборудования (лабиринтного типа) ч. 2 ст. 78,ст.53 Технического регламента, п.1,9,п.4.2 СТУ).

1 этаж

Оборудовать подсобное помещение (мониторная) «Хлебный двор» системой автоматического водяного пожаротушения (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Технического регламента; п. 5.1 СТУ; приложение А (обязательное) п. А.4, п. А.5 СП 5.13130.2009); 

обеспечить выделение помещения пекарни «Хлебный двор» противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.7 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013)

Подвальный этаж «Китай город»

Обеспечить проведение экспертизы проектной документации зданий подвального этажа (с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности (с Ф5.2 -Автостоянка на Ф3.1 - Торговые площади) (п. 23 ППР РФ);

обеспечить устройство запуска «дренчерных завес» предусмотренных в качестве заполнения проемов в противопожарных стенах 1-го типа, в трех режимах (местный, дистанционный и автоматический) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

обеспечить выполнение перегородок, отделяющих торговые части (магазины), помещения от коридоров, проходов и зон, свободных от пожарной нагрузки, на всю высоту этажа с пределом огнестойкости не менее EI 45, с соответствующим заполнением проемов (противопожарные двери, клапана на системе вентиляции) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

обеспечить выполнение в коридорах подвального этажа через каждые 60 метров устройства стационарных экранов с пределом огнестойкости EI15, с расстоянием от нижнего края экрана до уровня пола 2 метра (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

не применять в качестве отделки путей эвакуации (коридоров) подвального этажа материалы с показателями пожарной опасности более чем KM0 (по факту: пол - масляная краска; стены - ГВЛ — Г1) (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ)

обеспечить организацию мероприятия по безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 123-ФЗ и СП 59.13330.2016 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ); 

обеспечить выполнение в коридорах (проходах) подвального этажа фотолюминесцентной системой в соответствии с ГОСТ Р (ДД.ММ.ГГГГ.)-2009 (ч. 2 ст. 78 Технического регламента; п. 3.25 СТУ);

обеспечить установку в местах пересечения воздуховодами вентиляции противопожарной преграды, выделяющей помещение вентиляционной камеры (№) противопожарных клапанов (ч. 2 ст. 78, ст. 88, таб. 23 и 24 Технического регламента, п. 3.25 СТУ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013); 

обеспечить установку в местах пересечения воздуховодом вентиляции противопожарной преграды, выделяющей помещение коридора безопасности противопожарного клапана (ч. 2 ст. 78 Технического регламента, п. 1.12 СТУ);

установить месячный срок для устранения данных нарушений со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через районный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья: Л.А. Белова