Дело № 2-69/2020

УИД: 66RS0028-01-2019-002081-82

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2020 года город Ирбит 

Ирбитский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Недокушевой О.А.,

при секретаре судебного заседания Деринг Ю.В., 

с участием помощника Ирбитского межрайонного прокурора Швейцарова В.А., 

представителей ответчиков ФИО1, ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ирбитского межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» о понуждении к выполнению обязательных требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Ирбитский межрайонный прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с вышеназванным иском к ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», обосновав требования следующим. 

Ирбитской межрайонной прокуратурой в соответствии с поручением прокуратуры Свердловской области, проведена проверка информации о нарушениях при эксплуатации учреждений здравоохранения, в том числе инфекционного отделения ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», расположенного по адресу 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Ирбитской межрайонной прокуратурой с привлечением заместителя главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору В. проведено обследование инфекционного отделения ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 

-отделения с ночным пребыванием людей не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета 1 средство защиты на каждого дежурного (нарушение п.9 ППР в РФ), 

-пол на путях эвакуации имеет отделку, выполненную из горючих материалов (линолеум) (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; ППР в РФ п.33; СП 1.13130.2009 п.4.3.2); 

-внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии (п.55 ППР в РФ); 

-шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; ППР в РФ ст. 107);

-пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами (п.57 ППР в РФ);

-здание не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения, с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.12 ст.84);

-двери эвакуационного выхода во втором отделении и лаборатории клинической микробиологии открываются не по направлению выхода (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 1.13130.2009 п.4.2.6); 

-планы эвакуации выполнены на основе не фотолюминесцентных материалов, не соответствуют требованиям ГОСТ (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; ГОСТ 12.2.143-2009 от 01.07.2010 п. 6.2.7), 

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (п.21 ППР в РФ), 

-выход с лестничной клетки в чердачное помещение не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4,6; СП 4.13130.2013 п.7.6, 7.7), 

-не проведено испытание наружной пожарной лестницы (п.24 ППР в РФ), 

-стены на путях эвакуации в лаборатории имеют отделку, выполненную из горючих материалов (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4,6; п.33 ППР в РФ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009), 

-помещение вентиляционной камеры не отделено от помещений лаборатории иного функционального назначения противопожарными преградами (дверями) с нормируемым пределом огнестойкости (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88). По итогам проверки составлена справка-акт проведения совместной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Также установлено, что заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Ирбита и Ирбитского района Г. от ДД.ММ.ГГГГ ГАУЗ СО Ирбитская ЦГБ выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в том числе на объекте: инфекционное отделение ГАУЗ СО Ирбитская ЦГБ. 

ДД.ММ.ГГГГ заместителем Главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района В.. была проведена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ГАУЗ СО Ирбитская ЦГБ. В ходе проверки было установлено, что мер по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности не принято, нарушения отражены в акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием срока исполнения предписания до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчиком на протяжении длительного времени не выполняются требования пожарного законодательства, деятельность медицинского учреждения осуществляется с нарушением требований пожарного законодательства, выявленные нарушения требований пожарного законодательства угрожают жизни и здоровью неопределенного круга лиц пациентов и сотрудников ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ». Просит возложить обязанность на ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений, отраженных в справке – акте проведения совместной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № и предписании ГПН № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте инфекционном отделении ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», расположенном по адресу 

<

адрес>. 

В судебном заседании помощник Ирбитского межрайонного прокурора Швейцаров В.А. исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям, пояснив, что ни акты проверок, ни объём выявленных нарушений, ни предписания ответчик не оспаривал, по настоящее время выявленные нарушения не устранены. 

В судебном заседании представители ответчика ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» ФИО1, ФИО2, действующие на основании доверенности признали исковые требования, подтвердив фактические обстоятельства, изложенные в иске. 

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные доказательства, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям. 

В ходе судебного разбирательства, установлено, что ответчик ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» в лице своих представителей ФИО1, ФИО2 признали исковые требования прокурора, признав обстоятельства, на которые ссылается истец как основания заявленных исковых требований. 

Полномочия представителя от имени представляемого на признание иска должны быть закреплены в доверенности, выданной представляемым лицом, что регламентировано ст.54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В данном случае, право на признание иска оговорено в доверенности, представленной представителями ответчика. 

В соответствии с правилами ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает признание иска ответчиком, если признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы иных лиц. 

В соответствии с абз.2 ч.4 ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Судом не установлено наличие оснований, предусмотренных ч. 2 ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для отказа в принятии признания иска ответчиком, поскольку признание не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Учитывая изложенное, то, что признание иска не нарушает чьих-либо законных прав и интересов, соответствует требованиям действующего законодательства, суд находит возможным не указывать в решении суда доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и законы, которыми руководствовался суд, что предусмотрено абз.1 ч.4 ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, принять признание ответчиком исковых требований, которые удовлетворить в полном объёме. При удовлетворении иска, в соответствии с п.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 300 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ

Исковые требования Ирбитского межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц - удовлетворить. 

Обязать Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» в срок до 01.06.2020 года на объекте Инфекционное отделение ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (

<

адрес>) провести мероприятия по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности: 

- отделения с ночным пребыванием людей обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета 1 средство защиты на каждого дежурного, 

-пол на путях эвакуации выполнить из не горючего материала, 

-внутренний противопожарный водопровод привести в исправное состояние, 

-шкафы пожарных кранов выполнить из не горючих материалов, 

-пожарные краны укомплектовать пожарными рукавами и ручными пожарными стволами, 

-здание оборудовать системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения, с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым, 

-двери эвакуационного выхода во втором отделении и лаборатории клинической микробиологии перевесить по направлению выхода, 

-планы эвакуации выполнить на основе фотолюминесцентных материалов, 

-провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений, 

-выход с лестничной клетки в чердачное помещение оборудовать противопожарным люком, 

-провести испытание наружной пожарной лестницы, 

-стены на путях эвакуации в лаборатории выполнить из не горючих материалов,

-помещение вентиляционной камеры отделить от помещений лаборатории иного функционального назначения противопожарными преградами (дверями) с нормируемым пределом огнестойкости.

Взыскать с Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» в доход местного бюджета судебные расходы в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение месяца, путём подачи апелляционной жалобы через Ирбитский районный суд Свердловской области. 

Председательствующий (подпись) 

Решение не вступило в законную силу.

Судья О.А. Недокушева 

Секретарь судебного заседания Ю.В. Деринг 

<

данные изъяты>