(УИД47RS0001-01-2023-001434-16)

Постановление

 по делу 

№ 5-1/2024

24 января 2024 года

г. Бокситогорск

Судья Бокситогорского городского суда Ленинградской области Пименова Арина Геннадиевна, 

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:

ООО «Энергодевелопмент», ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Энергодевелопмент» совершило нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, при следующих обстоятельствах: 

Бокситогорской городской прокуратурой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Энергодевелопмент» проведена проверка (решение № от ДД.ММ.ГГГГ) на предмет соблюдения законодательства в сфере теплоснабжения и правил эксплуатации энергоустановок, выявлены нарушения требований законодательства при эксплуатации ООО «Энергодевелопмент» котельных, расположенных по адресам в 

<

адрес> городского поселения Бокситогорского муниципального района 

<

адрес> и в 

<

адрес> городского поселения Бокситогорского муниципального района 

<

адрес>А.

В рамках проведенной проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр котельной в 

<

адрес> городского поселения Бокситогорского муниципального района 

<

адрес> и проверка организационно-распорядительных документов, технической и оперативной документации по эксплуатации объекта теплоснабжения, при этом выявлены нарушения обязательных требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждённых приказом Минэнерго РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, peг. № (далее ПТЭТЭ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, peг. № (далее ПТЭЭП), а именно:

1.Эксплуатация котельной в 

<

адрес> осуществляется не подготовленным теплоэнергетическим персоналом (п.2.3.1 ПТЭТЭ);

2.Не проведена проверка знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок, охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок у слесаря по ремонту оборудования котельной ФИО2 (п.ДД.ММ.ГГГГ ПТЭТЭ);

3.Не проведена проверка знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок, охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок у диспетчеров котельной: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 (п.ДД.ММ.ГГГГ ПТЭТЭ);

4.Отсутствует удостоверение установленного образца у слесаря по ремонту оборудования котельной ФИО2 (п.п.2.3.15, 2.3.23 ПТЭТЭ);

5.Не проводятся обязательные формы работы с оперативно-ремонтным теплоэнергетическим персоналом котельной (п.2.3.8.4 ПТЭТЭ);

6.На рабочем месте диспетчера котельной отсутствует перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера (п. 15.1.8 ПТЭТЭ);

7.Не выполнен план ремонтных работ по подготовке к работе в отопительный период 2023-2024 годов: ревизия и ремонт котлов, гидропневматическая промывка теплообменных аппаратов (п.11.1 ПТЭТЭ);

8.Отсутствует перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение в 2023 году режимно-наладочных испытаний и работ, сроки их проведения (п.2.5.4 ПТЭТЭ);

9.Не проведено обследование технического состояния резервуаров и трубопроводов и оборудования системы подачи резервного топлива (дизельное топливо) (п.п.4.1.1, 4.2.24 ПТЭТЭ);

10.Отсутствует нормативный запас резервного топлива на котельной (п.11.9 ПТЭТЭ);

11.Не проведены гидравлические испытания на прочность и плотность основного и вспомогательного оборудования котельной (п.п.2.6.4, 5.3.43, 11.2 ПТЭТЭ);

12.Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией дымовой трубы (п.3.3.9 ПТЭТЭ);

13.Не проведены испытания на плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов (п.5.3.24 ПТЭТЭ);

14.Не проведены испытания на тепловую производительность теплообменных аппаратов (п.п.2.8.1, 10.1.12 ПТЭТЭ);

15.Не проведена проверка исправности действия автономного резервного источника электроснабжения котельной (ТЭП) (п.п.7, 9, 24, 107, 108 ПТЭЭП);

16.Не проведены периодические испытания и измерения параметров электрооборудования, обеспечивающего работу котельной (п.1.3 ПТЭТЭ, п.п.6, 7, 9, 14, 24, 27 ПТЭЭП);

17.Не проведены периодические испытания и измерения параметров электрооборудования ТЭП (п.1.3 ПТЭТЭ, п.108 ПТЭЭП);

18.Не назначено лицо из числа работников организации, ответственное за контроль технического состояния резервного ТЭП и обеспечение его топливом (п.116 ПТЭЭП);

19.Не производится осмотр и проверка работы ТЭП (п. 115 ПТЭЭП);

20.Не составлен перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для котельной (п.п.2.7.3, 6.2.66 ПТЭТЭ);

21.На шкалах приборов котельной 

<

адрес> отсутствуют отметки у ставок срабатывания технологических защит (п.5.3.56 ПТЭТЭ);

22. He разработаны организационно-технические мероприятия (план) по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (п. 11.3 ПТЭТЭ);

23. В котельной на рабочем месте теплоэнергетического персонала отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов (п.2.8.2 ПТЭТЭ);

24. В котельной отсутствует оперативная документация (оперативный журнал, журнал режимов работы оборудования, журнал распоряжений и др. (п.2.8.9 ПТЭТЭ);

25. На рабочем месте персонала котельной отсутствуют производственные инструкции, инструкции по охране труда (п.8.4 ПТЭТЭ);

26. На рабочем месте персонала котельной отсутствуют должностные инструкции (п.2.8.5 ПТЭТЭ);

27. Не проводится в процессе эксплуатации вибродиагностический контроль (мониторинг) электродвигателей и насосов в котельной (п. 5.1.18 ПТЭТЭ);

28. Не утверждена режимная карта водно-химического режима котельной (п.12.9 ПТЭТЭ);

29. Не обеспечен установленный заводом-изготовителем водно-химический режим работы котлов, надежная работа трубопроводов и другого оборудования котельной без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла, недопущения образования накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях, систем теплоснабжения 

<

адрес>. Отсутствуют реагенты для обработки воды с 2021 года. Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды не допускается (п.п.12.1; 12.4; 5.1.12 ПТЭТЭ);

30. Не проведен осенний осмотр здания и сооружений котельной (п.3.3.7ПТЭТЭ);

31. С оперативным, оперативно-ремонтным теплоэнергетическим персоналом не проводятся противоаварийные тренировки по переходу на резервное топливо (п. 11.3 ПТЭТЭ).

Также, в ходе проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр котельной в 

<

адрес> сельского поселения Бокситогорского муниципального района 

<

адрес> и проверка организационно-распорядительных документов, технической и оперативной документации по эксплуатации объекта теплоснабжения, при этом выявлены нарушения обязательных требований Правил технической, эксплуатации тепловых энергоустановок утверждённых приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, peг. № 4358 (далее ПТЭТЭ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России № 811 от 12.08.2022, зарегистрированных Минюстом России 07.10.2022, peг. № 70433 (далее ПТЭЭП), а именно:

1.Эксплуатация котельной в 

<

адрес> осуществляется не подготовленным персоналом (п.2.3.1 ПТЭТЭ);

2.Не проведена очередная проверка знаний правил эксплуатации, охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок у слесаря по ремонту оборудования котельной ФИО7 (п.2.3.15 ПТЭТЭ);

3.Отсутствует удостоверение установленного образца у слесаря по ремонту оборудования котельной ФИО7 (п.п.2.3.15, 2.3.23 ПТЭТЭ);

4.Не проводятся обязательные формы работы с оперативно-ремонтным теплоэнергетическим персоналом котельной (п.2.3.8.4 ПТЭТЭ);

5.Не выполнен план ремонтных работ по подготовке к работе в отопительный период 2023-2024 годов: ремонт котла № 1, проверка и настойка предохранительных клапанов котлов №№ 1, 2 (п.11.1 ПТЭТЭ);

6.Не проведено обследование технического состояния резервуаров, трубопроводов и оборудования системы подачи резервного топлива (дизельное топливо) (п.п.4.1.1, 4.2.24 ПТЭТЭ);

7.Отсутствует нормативный запас резервного топлива (дизельное) на котельной (п. 11.9 ПТЭТЭ);

8.Не проведены гидравлические испытания на прочность и плотность основного и вспомогательного оборудования котельной в 

<

адрес> (п.п.2.6.4, 5.3.43, 11.2 ПТЭТЭ);

9.Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией сооружения дымовой трубы (п.3.3.9 ПТЭТЭ);

10.Не проведены испытания на плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов (п.5.3.24 ПТЭТЭ);

11.Не проведена проверка исправности действия предохранительных клапанов (на табличках срок проведения последнего испытания 11.08.2021), эксплуатация котлов с недействующими предохранительными устройствами не допускается (п.п.5.3.24, 5.3.26 ПТЭТЭ);

12.Не проведены испытания на тепловую производительность теплообменных аппаратов (п.п.2.8.1, 10.1.12 ПТЭТЭ);

13.Не проведена проверка исправности действия автономного резервного источника электроснабжения котельной (ТЭП) (п.п.7, 9, 24, 107, 108 ПТЭЭП);

14.Не проведены периодические испытания и измерения параметров электрооборудования, обеспечивающего работу котельной (п.1.3 ПТЭТЭ, п.п.6, 7, 9, 14, 24, 27 ПТЭЭП);

15. Не проведены периодические испытания и измерения параметров электрооборудования ТЭП (п.1.3 ПТЭТЭ, п.108 ПТЭЭП);

16.Не назначено лицо из числа работников организации, ответственное за контроль технического состояния резервного ТЭП и обеспечение его топливом (п. 116 ПТЭЭП);

17.Не производится осмотр и проверка работы ТЭП (п.115 ПТЭЭП);

18.Частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах тепловой сети на выходе из здания котельной (п.5.2.14 ПТЭТЭ);

19.На шкалах приборов котельной 

<

адрес> отсутствуют отметки уставок срабатывания технологических защит (п.5.3.56 ПТЭТЭ);

20.Не разработаны организационно-технические мероприятия (план) по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (п.11.3 ПТЭТЭ);

21.В котельной на рабочем месте теплоэнергетического персонала отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов (п.2.8.2 ПТЭТЭ);

22.В котельной отсутствует оперативная документация (оперативный журнал, журнал режимов работы оборудования, журнал распоряжений и др. (п.2.8.9 ПТЭТЭ);

23.На рабочем месте персонала котельной отсутствуют необходимые производственные инструкции, составленные в соответствии с требованиями ПТЭТЭ, на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций и другихнормативно-технических документов (п. 2.8.4 ПТЭТЭ);

24.На рабочем месте персонала котельной отсутствуют необходимые должностные инструкции (п.2.8.5 ПТЭТЭ);

25. Не проводится вибродиагностический контроль в процессе эксплуатации (мониторинг) двигателей насосов в котельной (п.5.1.18 ПТЭТЭ);

26.В котельной 

<

адрес> отсутствуют режимные карты по ведению водно-химического режима (п.12.9 ПТЭТЭ);

27.Не обеспечен установленный заводом-изготовителем водно-химический режим работы котлов, надежная работа трубопроводов и другого оборудования котельной без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла, недопущения образования накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях, систем теплоснабжения 

<

адрес>. Отсутствуют реагенты для обработки воды с 2021 года. Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды не допускается (п.п.12.1; 12.4; ДД.ММ.ГГГГ ПТЭТЭ).

Таким образом, ООО «Энергодевелопмент» совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении прокурор ФИО8 поддержал постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, просил привлечь ООО «Энергодевелопмент» к административной ответственности, поскольку факт совершения правонарушения подтверждается материалами дела. 

Представитель ООО «Энергодевелопмент» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом. По месту регистрации юридического лица судом было направлено судебное извещение, которое было возвращено в суд с указанием истек срок хранения. С учетом положений ст. 25.15 КоАП РФ, правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в абзаце 2 п. 6 Постановления Пленума от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", ООО «Энергодевелопмент» считается извещенным о времени и месте судебного заседания, поскольку почтовое отправление было возвращено в суд с отметкой об истечении срока хранения, при этом были соблюдены положения Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденных Приказом ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 N 98-п. Кроме того, информация о времени и месте рассмотрения дела была своевременно размещена судом на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях информирования участников процесса о движении дела. Неявка представителя юридического лица не препятствует рассмотрению дела. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы участников процесса, суд приходит к следующему: 

В соответствии с п. 8 ч.5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ«О теплоснабжении» теплоснабжающие и тепловые организации обязаны обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

В соответствии с ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч.5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверке готовности к отопительному периоду подлежат:

1)муниципальные образования;

2)теплоснабжающие организации и теплосетевые организации;

3)потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется органами, указанными в части 2 настоящей статьи, в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и которыми, в частности, устанавливаются категории потребителей тепловой энергии, подлежащие данной проверке, требования к указанным потребителям и критерии надежности их теплоснабжения с учетом климатических условий, требования к теплосетевым организациям, теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

1)обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2)организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3)осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4)обеспечивать качество теплоносителей;

5)организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6)обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7)обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8)обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под требованиями безопасности в сфере теплоснабжения понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, технических регламентах и принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилах технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования, в том числе требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций.

Согласно п. 13 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному, периоду в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)обеспечение качества теплоносителей;

9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении:

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и I снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15)наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка. готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16)выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

Таким образом, ООО «Энергодевелопмент» при эксплуатации котельных допущено нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 13 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду”, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждённых приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, peг. № 4358, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России № 811 от 12.08.2022, зарегистрированных Минюстом России 07.10.2022, peг. № 70433, то есть ДД.ММ.ГГГГ 23 ч. 59 мин. по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>, совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ООО «Энергодевелопмент» в совершении правонарушения подтверждается материалами дела об административном правонарушении: постановлением заместителя Бокситогорского городского прокурора ФИО8 о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Энергодевелопмент», соответствующего требованиям ст. статьей 28.2 КоАП РФ, вынесенное в сроки, установленные статьей 28.5 настоящего Кодекса, решением о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщениями Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и № о выявленных нарушениях, другими материалами дела, из которых следует, что были установлены факты нарушения ООО «Энергодевелопмент» обязательных требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждённых приказом Минэнерго РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, peг. №, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, peг. №.

При назначении наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, суд не усматривает. 

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что правонарушение совершено впервые (иных данных суду не представлено), суд считает возможным назначить юридическому лицу административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, 

постановил:

Признать юридическое лицо – ООО «Энергодевелопмент» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Наименования получателя - УФК по Ленинградской области,

ИНН 

<

***>, КПП-7801011001

Банк-Отделение Ленинградское Банка России // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга

БИК-014106101

счет-03100643000000014500.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Ленинградский областной суд через Бокситогорский городской суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья: подпись

Копия верна, судья: 

Секретарь: