5-82/2020 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении 

<

адрес> 27 февраля 2020 года

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> ФИО1 Я.Р., 

с участием представителя ФИО1 по доверенности ФИО2

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1

УСТАНОВИЛ:

Из материалов административного дела следует, что согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному заместителем главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО3, ИП ФИО1 совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Согласно указанному протоколу, в 14 час. 00 мин. «17» января 2020г. в помещениях и на территории АЗС «Птетрол», расположенных по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шамхал, 

<

адрес>, повторно выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора 26.04.2019г. № «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренные частью 12 или 13 статьи 19.5 Ко АП РФ. Не выполнены следующие пункты предписания, а именно: -для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования. Системы водяного орошения должны быть подключены к противопожарному водопроводу АЗС с дистанционным пуском из помещения операторной.(НПБ 111-98 п.24); -Резервуар для хранения СУГ оснастить системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85 % их геометрического объема)(НПБ 111-98 п. 19); -На въезде и выезде с территории АЗС установить пологи или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС(НПБ111-98,п. 9)

ОНД по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, извещенный надлежащим образом о времени и месте слушания дела, в суд не явился, направили в суд заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Представитель ИП ФИО1 по доверенности ФИО2 в суде просил назначить минимальный штраф.

Проверив материалы административного дела, прихожу к следующему. 

Часть 14 ст.19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения, т.е. за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, что влечет, в частности, в отношении должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 15 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности, АЗС «Петрол» ИП ФИО1, расположенном по адресу 

<

адрес>, пгт. Шамхал, 

<

адрес> в ходе проверки выявлены следующие нарушения: для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования. Системы водяного орошения должны быть подключены к противопожарному водопроводу АЗС с дистанционным пуском из помещения операторной.(НПБ 111-98 п.24); -Резервуар для хранения СУГ оснастить системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85 % их геометрического объема)(НПБ 111-98 п. 19); -На въезде и выезде с территории АЗС установить пологи или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС(НПБ111-98,п. 9); - на АЗС установить знаки пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; - на въезде и выезде с территории АЗС установить пологи или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС;

Согласно акту проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной для контроля по исполнению нарушений правил пожарной безопасности, указанных в предписании, вновь были выявлено указанное нарушение правил пожарной безопасности, всего 3 пункта. По результатам проверки был составлен протокол об административном нарушении в отношении ИП ФИО1, предусмотренного ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ.

Указанные доказательства в своей совокупности дают основания для признания ФИО1, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 19.5 ч. 14, 29.9 КОПАП РФсудья, 

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку 

<

адрес>, РД, проживающую там же, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты административного штрафа:

р/с 40№ в ГРКЦ НБ РД Банка России получатель: УФК по РД / ГУ МЧС России по РД/БИК: 048209001; ИНН: 

<

***>; КПП:057201001; ОКТМО : 82701000; Счет : 04031783860; КБК:17№.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление. 

Судья ФИО1 Я.Р.