Дело № 2-1207/2025

УИД 03RS0011-01-2025-001569-19 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 сентября 2025 года город Ишимбай 

Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Шагизигановой Х.Н.

при секретаре Бадртдиновой Д.Н., 

с участием представителя истца прокурора Султанмуратовой Л.С., представителя ответчика ФИО1, представителя третьего лица ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ишимбайского межрайонного прокурора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий о возложении обязанности по устранению нарушений,

У С Т А Н О В И Л :

Ишимбайский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий (далее - ГАУЗ РБ ДПС), просил обязать ответчика в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по устранению нарушений пожарной безопасности в здании ГАУЗ РБ ДПС, расположенном по адресу: ул. Парковая д. 10 г. Ишимбай, Республика Башкортостан, а именно: исключить эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы; обеспечить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и проводов системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией; увеличить ширину эвакуационных выходов на наружную лестницу 3-го типа, не менее 0,8 м; на путях эвакуации (коридор возле кабинета мед.отходов) исключить размещение мебели и предметов, препятствующие свободной эвакуации; на путях эвакуации исключить устройство ступеней различной высоты в пределах лестничного марша; исключить устройство материала отделки лестничного марша с неизвестным показателем пожарной опасности; исключить обустройство под лестничными маршами кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов; - исключить устройство материала отделки стен в кабинете МТО с неизвестным -1 казателем пожарной опасности; на путях эвакуации в коридоре возле кабинета МТО демонтировать арку; обеспечить открывание двери на путях эвакуации из Столовой по управлению выхода из здания; исключить на путях эвакуации из столовой в переход перепад высот менее 1.45 м, с числом ступеней менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6; оборудовать противопожарной минерализованной полосой вокруг территории; в гараже АПС привести в исправное состояние; оборудовать системой пожарной сигнализации помещение архива класса функциональной пожарной опасности Ф5.2; оборудовать системой пожарной сигнализации чердачное помещение здания санатория класса функциональной пожарной опасности Ф1.1; оборудовать системой пожарной сигнализации помещения северной части подвала здания санатория класса функциональной пожарной опасности Ф1.1; оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией помещения подвала; открыть световой оповещатель, обозначающий эвакуационный выход из группы №4 на втором этаже; обеспечить уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ; обеспечить уровень звука не менее чем 75 дБ А на расстоянии 3 м от оповещателя во всех исследуемых помещениях; обеспечить при формировании сигнала «Пожар» отключение системы вентиляции в Пищеблоке; также просил обязать ответчика в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия объекта (территории), расположенного по адресу: ул. Парковая, д. 10, г. Ишимбай, Республика Башкортостан: устранить нарушение покрытия на крыльце центрального входа; в малом обеденном зале окна оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника; в овощном цехе пищеблока и к комнате № 2 для мальчиков на стене устранить дефекты покрытия. 

В обоснование иска указал, что межрайонной прокуратурой во исполнение положений приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка в ГАУЗ Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой были выявлены вышеперечисленные нарушения; несмотря на внесенное прокуратурой представление, до настоящего времени руководством ГАУЗ РБ ДПС не предприняты действенные меры по исполнению своих обязанностей по устранению всех выявленных нарушений требований федерального законодательства. 

Определением суда от 28.08.2025 третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечение Министерство здравоохранения Республики Башкортостан и Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Прокурор Султанмуратова Л.С. в судебном заседании исковые требования поддержала, подтвердила изложенные в исковом заявлении обстоятельства. Пояснила, что 26.08.2025 проведена проверка, акт представлен, нарушения частично устранены, не возражала с учетом всех процедур и необходимости значительных денежных средств для устранения недостатков увеличить срок для устранения недостатков. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании согласился с исковыми требованиями прокурора, но просил увеличить срок для устранения недостатков до 24 мес. Пояснил, что наличие нарушений налицо, они устраняют те недостатки, которые могут устранить, устранили касающиеся Роспотребнадзора нарушения, осталось только крыльцо. Но есть те нарушения, которые требуют больших финансовых вложений (АПС для всех зданий - 4-5 млн. руб. требуется и т.д.) они своими силами и средствами не могут устранить, есть определенная процедура. Они запрашивают финансы в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан. Они – бюджетное учреждение, финансирование идет за счет субвенций Республики Башкортостан и приходящей доход деятельности. Прибыль от приходящей доход деятельности -19 млн. руб. в 2025 г. дает покрыть только текущие расходы на оплату заработной платы (64 работника), текущего ремонта, коммунальных услуг, продуктов питания, расходных материалов, дезсредств, сантехники, на хозяйственные нужды, содержание имущества, в 2018 году – 18 млн. руб. Представление прокурора получили, направили письмо ФИО3, запросили финансовые средства, приложили коммерческое предложение на разработку проектно-сметной документацию на систему противопожарной сигнализации. Проект еще не готов. После получения финансовых средств будет объявлен конкурс. Процедура занимает 2-3 недели с момента подачи заявки. 

Представитель третьего лица ФИО2 в судебном заседании поддержал исковые требования прокурора, пояснил, что требуются значительные финансовые вложения - не менее 6 млн. руб. Это только на АПС, еще строительные работы требуют немало затрат.

Представители третьих лиц Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан на судебное заседание не явились, надлежаще извещены, не просили отложить судебное заседание, не представили доказательства уважительности причин неявки, в связи с чем суд на основании ст. 167 ГПК РФ рассмотрел дело в их отсутствие. 

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно статье 3 Федерального закона № 69-ФЗ к основным функциям организаций, являющихся элементами системы обеспечения пожарной безопасности, относятся разработка и осуществление мер пожарной безопасности, реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно статье 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Как установлено судом, в ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности ГАУЗ РБ ДПС, расположенный по адресу: ул. Парковая, д. 10, г. Ишимбай, Республика Башкортостан, проведенной Ишимбайской межрайонной прокуратурой с привлечением в качестве специалиста сотрудника Салаватского межрайонного ОНДиПРУНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

допущена эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 (далее по тексту ППР в РФ);

кабельные линии и провода системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, что является нарушением ст.82 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ №123 от 22.07.2008); п. 3.4 СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31565 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

допускается ширина эвакуационных выходов на наружную лестницу 3-го типа, менее 0,8 м (фактически 0,68 м), чем нарушена ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

на путях эвакуации (коридор возле кабинета мед.отходов) допускается размещение мебели и предметов, препятствующие свободной эвакуации, что является нарушением пп. б), в) п. 27 ППР в РФ от 16.09.2020;

на путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах лестничного марша, что является нарушением п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 53, ст.89 таб. 28 ФЗ №123 от 22.07.2008;

допускается устройство материала отделки лестничного марша с неизвестным показателем пожарной опасности, (применен материал с неподтвержденным классом пожарной опасности, фактически обшит горючим материалом), отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости несущих конструкции лестничных клеток (маршей и площадок лестниц), документация не представлена, что является нарушением п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020;

допускается устраивать под лестничными маршами кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов, что является нарушением пп. к) п. 16 ППР в РФ от 16.09.2020;

допускается устройство материала отделки стен в кабинете МТО с неизвестным показателем пожарной опасности, (применен материал с неподтвержденным классом пожарной опасности, не представлен сертификат соответствия на материал), чем нарушены требования ч. 15 ст. 134 таб. 28 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.25 ППР в РФ № 1479;

на путях эвакуации в коридоре возле кабинета МТО устроена арка, чем занижена высота прохода (с одной стороны 2,0 м с другой 1,6 м), чем нарушено п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 53, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008;

дверь на путях эвакуации из Столовой открывается не по направлению выхода из здания, чем нарушены требования ст. 53, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

на путях эвакуации из столовой в переход допускается перепад высот менее 0,45 м (фактически 0,27м), с числом ступеней менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, чем нарушены требования ст. 53, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

отсутствует противопожарная минерализованная полоса вокруг территории, чем нарушены требования ст. 37 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 5.12 ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов»;

в гараже АПС не исправна, чем нарушены требования ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.48 ППР в РФ № 1479;

помещение архива класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не оборудовано системой пожарной сигнализации, чем нарушены требования ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 4.4, табл. 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

чердачное помещение здания санатория класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудовано системой пожарной сигнализации, чем нарушены требования ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 4.4, табл. 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

помещения северной части подвала здания санатория класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудовано системой пожарной сигнализации, чем нарушены требования ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 4.4, табл. 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

помещения подвала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией, чем нарушены требования ч.З, 4 ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.54 ППР в РФ № 1479; п. 3, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

световой оповещатель, обозначающий эвакуационный выход из группы №4 на втором этаже закрыт шторами (ухудшена его видимость), чем нарушены требования п.37 ППР в РФ № 1479;

не во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечили уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума, чем нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008, п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»:

группа №1 девочек на 2 этаже, уровень звука постоянного шума - 41 дБА, с сигналами СОУЭ - 43 дБА;

группа № 1 мальчиков на 2 этаже, уровень звука постоянного шума - 41 дБ А, с сигналами СОУЭ - 42 дБА;

группа №2 на 2 этаже, уровень звука постоянного шума - 52 дБ А, с сигналами СОУЭ - 54 дБА;

группа №2 на 2 этаже в спальной, уровень звука постоянного шума - 42 дБА, с сигналами СОУЭ - 43 дБА;

кабинет Ординаторская, уровень звука постоянного шума - 40 дБ А, с сигналами СОУЭ - 54 дБА;

группа №4 на 2 этаже в спальной, уровень звука постоянного шума - 40 дБА, с сигналами СОУЭ - 52 дБА;

группа №5 на 2 этаже в спальной, уровень звука постоянного шума - 41 дБ А, с сигналами СОУЭ - 46 дБА;

кабинет Бухгалтерия, уровень звука постоянного шума - 45 дБА, с сигналами СОУЭ - 46 дБ А;

помещение пищеблока, уровень звука постоянного шума - 56 дБ А, с сигналами СОУЭ - 58 дБ А;

- не во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечили уровень звука не менее чем 75дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, что не соответствует п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ч. 4 ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008:

коридор возле группы №5, уровень звука сигнала СОУЭ - 65 дБА;

коридор возле кабинета бухгалтерии, уровень звука сигнала СОУЭ - 68 дБА;

неисправны речевые оповещатели в коридоре группы №1 девочек, на 

лестничной клетке возле группы №4, в коридоре возле музыкального зала, в 

столовой в коридоре соленой шахты, что является нарушением, ч. 3 ст.84 ФЗ №123 от 22.07.2008;

при формировании сигнала «Пожар» система вентиляции в Пищеблоке не 

отключилась, что не соответствует требованиям ч.9 ст. 85 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 

6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор должностных лиц;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В силу ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Также по результатам прокурорской проверки в помещениях данного учреждения выявлены нарушения требований ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

Крыльцо центрального входа с нарушением покрытия, что противоречит требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В малом обеденном зале окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что противоречит требованиям п.2.4.13. СП

В овощном цехе пищеблока и к комнате № 2 для мальчиков на стене имеются дефекты покрытия, что противоречит требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Суд соглашается с доводом прокуратуры о том, что несоблюдение требований действующего законодательства по выполнению обязательных мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечению безопасного функционирования оздоровительного санатория, создает угрозу жизни и здоровью, как лиц, находящихся на отдыхе, так и работников учреждения.

02.06.2025 в адрес директора ГАУЗ РБ ДПС прокурором было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Данное представление рассмотрено, дан ответ, согласно которому доводы межрайонной прокуратуры признаны обоснованными, вместе с тем нарушения не в полном объеме устранены.Основной причиной неустранения выявленных нарушений согласно пояснениям участвующих в деле лиц является необходимость выделения государственному бюджетному учреждению значительных финансовых средств (более 6 млн. руб.) из бюджета республики Министерством здравоохранения Республики Башкортостан и реализация конкурсных процедур, поскольку согласно Уставу ГАУЗ РБ ДПС является государственным учреждением, некоммерческой организацией, созданной для осуществления деятельности в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (учредитель), источниками формирования имущества и финансовых средств учреждения являются, в том числе, средства из бюджета Республики Башкортостан, субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета Республики Башкортостан на выполнение государственного задания, субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета на иные цели,… 

Поскольку до настоящего времени ГАУЗ РБ ДПС не устранены все выявленные в ходе проверки нарушения требований федерального законодательства, требующие значительных финансовых вложений, с чем согласился и прокурор, при этом имеется необходимость соблюдения процедуры выделения на эти цели финансовых средств из бюджета Республики Башкортостан, разработки проекта и проведение конкурсных процедур по его реализации для заключения договоров с подрядными организациями, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора с увеличением срока для устранения нарушений – до 24 месяцев с момента вступления в законную силу данного решения суда, то есть исковые требования удовлетворены частично. 

Ввиду изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Ишимбайского межрайонного прокурора удовлетворить частично.

Обязать Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий (ИНН 

<

***>) в течение 24 месяцев с момента вступления в законную силу данного решения суда принять меры по устранению нарушений пожарной безопасности в здании Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий, расположенного по адресу: ул. Парковая д. 10 г. Ишимбай, Республика Башкортостан, а именно:

исключить эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы;

обеспечить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и проводов системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

увеличить ширину эвакуационных выходов на наружную лестницу 3-го типа, не менее 0,8 м;

на путях эвакуации (коридор возле кабинета мед.отходов) исключить размещение мебели и предметов, препятствующие свободной эвакуации;

на путях эвакуации исключить устройство ступеней различной высоты в пределах лестничного марша;

исключить устройство материала отделки лестничного марша с неизвестным показателем пожарной опасности; исключить обустройство под лестничными маршами кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов;

исключить устройство материала отделки стен в кабинете МТО с неизвестным показателем пожарной опасности;

на путях эвакуации в коридоре возле кабинета МТО демонтировать арку;

обеспечить открывание двери на путях эвакуации из Столовой по управлению выхода из здания;

исключить на путях эвакуации из столовой в переход перепад высот менее 1.45 м, с числом ступеней менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6;

- оборудовать противопожарной минерализованной полосой вокруг территории;

в гараже АПС привести в исправное состояние;

оборудовать системой пожарной сигнализации помещение архива класса функциональной пожарной опасности Ф5.2;

оборудовать системой пожарной сигнализации чердачное помещение здания санатория класса функциональной пожарной опасности Ф1.1;

оборудовать системой пожарной сигнализации помещения северной части подвала здания санатория класса функциональной пожарной опасности Ф1.1;

оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией помещения подвала;

открыть световой оповещатель, обозначающий эвакуационный выход из группы №4 на втором этаже;

обеспечить уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ;

обеспечить уровень звука не менее чем 75 дБ А на расстоянии 3 м от оповещателя во всех исследуемых помещениях;

обеспечить при формировании сигнала «Пожар» отключение системы вентиляции в Пищеблоке.

Обязать Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий в течение 24 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия объекта (территории), расположенного по адресу: ул. Парковая, д. 10, г. Ишимбай, Республика Башкортостан:

устранить нарушение покрытия на крыльце центрального входа;

в малом обеденном зале окна оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;

в овощном цехе пищеблока и к комнате № 2 для мальчиков на стене устранить дефекты покрытия.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан путем подачи апелляционной жалобы через Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в течение месяца с момента принятия в окончательной форме – 01.10.2025 года. 

Судья Х.Н.Шагизиганова