РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 июля 2023 года п. Залари 

Заларинский районный суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Барушко Е.П. единолично при секретаре судебного заседания Останковой А.Ю., с участием представителя истца – помощника прокурора Заларинского района Ильиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-419/2023 по иску прокурора Заларинского района Иркутской области в интересах неопределенного круга лиц к Областному государственному бюджетному учреждению социальной помощи «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

установил:

В обоснование заявленных требований истец указал, что на основании информации ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и IIP ГУ МЧС России по Иркутской области от 17.03.2023 выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в Областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: 

<

...>. В силу ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. В ходе проверки от 17 марта 2023 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и Балаганскому районам установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, правил противопожарного режима: на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (корпус № 2) при эксплуатации объекта защиты, руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования; на объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей; не обеспечена подача системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара; объекты защиты дополнительно не оборудованы системами оповещения о пожаре как организация занимающиеся социальным обслуживанием, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, принимая во внимание индивидуальные способности людей к восприятию сигналов оповещения. Aвтоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием (ч. 4 ст. 83 Технического регламента). Прокуратурой района в адрес ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 20.03.2023 внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, однако до настоящего момента в полном объеме вышеуказанные нарушения не устранены.

Количество граждан, права которых нарушены, не является постоянным и в силу различных причин меняется, в связи с чем конкретные лица не могут быть определены. Кроме того, настоящее заявление прокурора направлено не только на устранение допущенных нарушений закона, но также и на защиту интересов лиц, права которых могут быть нарушены в будущем, круг таких лиц не может быть определен точно. Просил обязать областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов обеспечить наличие требований пожарной безопасности: устранить отсутствие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результатов пусконаладочных испытаний указанных систем (корпус № 2), осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования при эксплуатации объекта защиты, обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей на объекте защиты, обеспечить подачу системы пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара в полном объеме, дополнительно оборудовать объекты защиты системами оповещения о пожаре как организацию, занимающуюся социальным обслуживанием и предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов расположенном по адресу: 

<

...> до 31 августа 2024 года.

В судебном заседании представитель истца Ильина А.В. поддержала требования, изложенные в исковом заявлении в полном объеме по изложенным в нем доводам. 

Представитель ответчика Областного государственного бюджетного учреждения социальной помощи «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в судебное заседание не явился, представив письменное заявление о признании исковых требований, согласно которому ему понятны последствия признания иска, предусмотренные ст.39, 173 ГПК РФ.

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области в судебное заседание не явилось, о дате, времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, причины неявки суду не известны.

Судом определено о рассмотрении дела по существу в отсутствие представителя ответчика, третьего лица в порядке ст.167 ГПК РФ.

Суд, выслушав пояснения представителя истца, находит исковые требования прокурора Заларинского района Иркутской области в интересах неопределенного круга лиц к Областному государственному бюджетному учреждению социальной помощи «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, подлежащими удовлетворению с принятием судом признания иска ответчиком в полном объеме по следующим основаниям. 

Согласно положениям ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с требованиями ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Принимая во внимание, что волеизъявление сторон свободно, не нарушает прав и свобод третьих лиц, соответствует требованиям закона, суд принимает признание иска ответчиком по настоящему делу, как не нарушающее права и законные интересы других лиц, соответствующее требованиям действующего законодательства, и усматривает основания для удовлетворения исковых требований прокурора в полном объеме.

В соответствии со ст. 198 ГПК РФ решение суда состоит из вводной, описательной и мотивировочной частей, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

решил:

Исковые требования прокурора Заларинского района Иркутской области в интересах неопределенного круга лиц к Областному государственному бюджетному учреждению социальной помощи «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов обеспечить наличие требований пожарной безопасности: устранить отсутствие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результатов пусконаладочных испытаний указанных систем (корпус № 2), осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования при эксплуатации объекта защиты, обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей на объекте защиты, обеспечить подачу системы пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара в полном объеме, дополнительно оборудовать объекты защиты системами оповещения о пожаре как организацию, занимающуюся социальным обслуживанием и предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов расположенном по адресу: 

<

...> до 31 августа 2024 года.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Заларинский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения. 

Судья Е.П. Барушко