Дело № 5-13/2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Махачкала 13 февраля 2020 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала - Магомедов С.И., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица 

<

данные изъяты> ФИО1 ФИО4, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

22 ноября 2019 г. в помещениях и на территории Инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, повторно выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора от 19.12.2018 г. № 700/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен 01.01.2019 г., предусмотренные частью 12 или 13 статьи 19.5 КоАП РФ. Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

Не проводиться проверка работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Постановление правительства РФ № 390 п. 55);

- На пути эвакуации основного выхода из здания устроен турникет (Постановление правительства РФ № 390 п. 36);

С этажей здания не предусмотрен второй эвакуационный выход (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 (п. 3 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6. 13* СНиП 21-01-97);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Постановление правительства РФ № 390 п. 61);

На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не реже 1 раза в квартал (Постановление правительства РФ № 390 п. 61);

- Не определяется порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер ^ - горючих отходов (пыли) с составлением соответствующего акта (Постановление правитель^ РФ №390 п. 50);

Лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров самозакрывающимися с уплотнения^ 1 в притворах (5 этаж) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требование! пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2009 п.4.2,7);

Под лестничной клеткой в здании устроено кладовое (подсобное) помещение (Постановление правительства РФ № 390 п. 42 раздел к);

Помещение в котором расположен приемно - контрольный прибор, не защищено и несанкционированного доступа (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 3, ст.4 ФЗ № 123; 12.48*. НПБ 88-2001));

Приборы приемно - контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации 1 установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием людей, т.е. не в помещении охраны | (СП 5.13130.2009 п. 13.14.5);

На объекте защиты не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации от независимого источника питания, которая должна включаться автоматически при прекращении электропитания! рабочего освещения (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 82, 84; ППР в РФ 390 п. 43; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13330.2011 п. 7.105,7.106,7.108);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений «АРХИВ», обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (не представлен расчет категорирования архива) (Постановление правительства РФ № 390 п. 6,20);

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся. 

Выслушав явившуюся сторону, исследовав материалы дела об АП, суд считает вину ФИО1 в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ФИО1 в совершении указанного административного правонарушения подтверждается:

- протоколом №256 об административном правонарушении от 25 ноября 2019 года; 

- Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка №97 Ленинского района г.Махачкалы от 30 января 2019 года, вступившего в законную силу 09.02.2019 года;

- Приказом начальника ИФНС России по Кировскому району г.Махачкалы от 07.03.2019 года №01-01/51а, согласно которому ответственность за исполнения предписания №701/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара возложено на ведущего специалиста-эксперта отдела общего обеспечения ИФНС России по Кировскому району г.Махачкалы ФИО1 

-Предписанием №701/1/1 от 19.12.2018 года года, из которого усматривается, что ФИО1. получил его 19.12.2018 года.

- Актом проверки №291 от 22 ноября 2019 года 

- Распоряжением от 11 ноября 2019 года №291; 

Действия должностного лица ведущего специалиста – отдела общего обеспечения (ответственного за пожарную безопасность) Инспекции Федеральной налоговой службы Кировского района г.Махачкалы ФИО1, суд квалифицирует по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. 

Таким образом, совокупность приведенных доказательств подтверждает вину должностного лица ведущего специалиста – отдела общего обеспечения (ответственного за пожарную безопасность) Инспекции Федеральной налоговой службы Кировского района г.Махачкалы ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого заведующей школа административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие административную ответственность и отсутствие отягчающих обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7,29.9-29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо 

<

данные изъяты> ФИО1 ФИО5, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об АП, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, который подлежит перечислению на счет получателя УФК по РД ( ГУ МЧС России по РД; Р/сч - 

<

***>; Банк - ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ; КПП - 057201001; БИК - 048209001; ИНН: 

<

***>; ОКМТО - 82701000; Л/сч.-04031783860.) КБК (УИН) – 17711627000016000140.

Наименование взыскателя: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 по г.Махачкале, расположенного по адресу, 

<

адрес>.

Наименование должника: должностное лица ведущий специалист – отдела общего обеспечения (ответственного за пожарную безопасность) Инспекции Федеральной налоговой службы Кировского района г.Махачкалы ФИО1 ФИО6, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, проживающий по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья Магомедов С.И.