УИД 17RS0№-68 

Дело № (2-4819/2024)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<

адрес> 20 марта 2025 года

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе 

председательствующего Верещагиной Ю.Н.,

при секретаре ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Монгун-Тайгинского района Республики Тыва в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Дизель», Государственному автономному учреждению «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», Министерству топлива и энергетики Республики Тыва, Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в сфере электроэнергетики путем замены изношенных электрических сетей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурора Монгун-Тайгинского района Республики Тыва обратилась в Кызылский городской суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением (с учетом заявленных уточнений) к Обществу с ограниченной ответственностью «Дизель» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в сфере электроэнергетики путем замены изношенных электрических сетей в с. Мугур-Аксы, с. Кызыл-Хая, с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района, указывая, что ООО «Дизель» осуществляет деятельность по снабжению электрической энергией потребителей на территории Монгун-Тайгинского района. Из представленной информации за исх. № БС-293 от ДД.ММ.ГГГГ, общая протяженность изношенных электрических сетей в 

<

адрес> составляет 28636 м., процент изношенности 80% (ВЛ 10кВ протяженностью 5864м, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 22772 м), в 

<

адрес> составляет 7018 м, процент изношенности составляет 85% (ВЛ 10кВ протяженностью 1047 м, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 5971 м), в 

<

адрес> (ВЛ 0,4 кВ) составляет 911 м, процент изношенности составляет 46 %. Непринятие ООО «Дизель» мер по замене изношенных электрических сетей создает угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц, в том числе жителей Монгун-Тайгинского района на безопасную и надлежащую подачу электроснабжения и может привести к чрезвычайным ситуациям на территории Монгун-Тайгинского района. На основании изложенного, просит обязать ООО «Дизель» устранить допущенные нарушения в сфере топливно-энергетического комплекса в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу следующим образом: по ул. Гагарина с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок ВЛ 10 кВ протяженностью 200 м; по ул. 40 лет Тувы с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 10 кВ протяженностью 280 м; по 

<

адрес>-оол с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 10 кВ протяженностью 300 м; по ул. Ветеринарная с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 450 м; по ул. Бавуу с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 10 кВ протяженностью 600 м; по ул. Кула с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1 000 м; по ул. Саны-Шири с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 3375 м; по ул. Шыдыраа с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок ВЛ 0,4 кВ протяженностью 300 м; по 

<

адрес>-оол с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 350 м; по ул. Бай-Оваа с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 750 м; по ул. Сугу с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить

изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 750 м; по ул. Школьная с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 1 200 м.

В судебном заседании старший помощник прокурора 

<

адрес> ФИО3, исковые требования с учетом заявленных уточнениях поддержала в полном объеме по доводам и основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика ООО «Дизель» ФИО4, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал, полагал Общество ненадлежащим ответчиком по делу, указывая, что объекты электросетевого хозяйства переданы на праве оперативного управления Государственному автономному учреждению «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», которое должно нести обязанность по содержанию линий электропередач, также указал, что в Арбитражном Суде Республики Тыва рассматривается иск прокурора Республики Тыва о признании недействительным договора аренды государственного имущества от 02.04.2024 № 185/24, заключенного между Государственным автономным учреждением «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» и ООО «Дизель». 31.12.2024 Общество возвратило принятого по договору имущество.

В судебное заседание не явились представители ответчиков Государственного автономного учреждения «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», Министерства топлива и энергетики Республики Тыва, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва, представмтели третьих лиц Администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Администрация сельского поселения сумон Моген-буренский Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва, Администрации сельского поселения сумона Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва, извещенные о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. 

Принимая во внимание, что явка в суд является правом, а не обязанностью сторон, в силу ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения настоящего дела, учитывая право сторон на судопроизводство в разумные сроки, суд полагает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие не явившегося ответчика. 

Выслушав пояснения явившихся лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании распоряжения Министерства земельный и имущественных отношений Республики Тыва от 27.12.2018 № 600-р Министерству топлива и энергетики Республики Тыва переданы полномочия собственника имущества казны Республики Тыва, необходимого для исполнения функций в сфере электроэнергетики, в том числе, принятого из собственности Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

Согласно положению о Министерстве топлива и энергетики Республики Тыва, утвержденному постановлением Правительства Республики Тыва от 21.02.2014 №65, министерство осуществляет координацию и контроль деятельности, находящихся в его ведении подведомственных предприятий, организаций и учреждений, министерство осуществляет в пределах своей компетенции контроль за эффективным использованием бюджетных средств поддержки предприятий топливно-энергетического комплекса (п. 6.32), осуществляет функции и полномочия учредителя государственных учреждений и государственных унитарных предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса, а также права собственника (п. 6.8).

Государственное автономное учреждение «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», создано Постановлением Правительства Республики Тыва от 26.04.2018 № 214, учреждение является некоммерческой организацией, учредитель - Министерство топлива и энергетики Республики Тыва.

22.12.2018 на основании договора, заключенного между Министерством топлива и энергетики Республики Тыва и Государственным автономным учреждением «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» и ООО «Дизель», за Учреждением на неопределенный срок закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество.

Из пункта 2.1 договора следует, что Учреждение обязуется в отношении имущества, закрепленного за ним владеть, пользоваться и распоряжаться в пределах установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя и назначением этого имущества; обеспечивать сохранность закрепленного на праве оперативного управления имущества; обеспечить текущий и капитальный ремонт; нести бремя содержания данного имущества в соответствии с действующим законодательством; не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации; эффективно использовать имущество в соответствии с его целевым назначением; не допускать износа оборудования выше предельно допустимых нормативов и эксплуатации с нарушением правил технической эксплуатации.

Согласно акту приема передачи Государственному автономному учреждению «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» переданы движимые и недвижимые объекты, предназначенные для выработки электрической энергии и ее передачи до потребителей на территориях Тоджинского, Монгун-Тайгинского, Тере-Хольского, 

<

адрес> Каа-Хемского, 

<

адрес> и Севи Пий-Хемского, 

<

адрес>ов Республики Тыва (ЛЭП, здания, дизельные генераторы и тд.).

ДД.ММ.ГГГГ между Государственным автономным учреждением «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» и ООО «Дизель» заключен договор аренды государственного имущества Республики Тыва №, по условиям которого арендодатель обязуется предоставить арендатору энергокомплекс, за плату во временное владение и пользование.

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что арендодатель обязуется обеспечить допуск арендатору к имуществу для производства аварийно-восстановительных работ и ремонтных работ, согласно перечню имущества, на аварийно-восстановительные работы приложения №, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Имущество считается переданным арендодателем арендатору с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

Срок аренды по настоящему договору определен п. 2.2, с ДД.ММ.ГГГГ и до заключения концессионного соглашения, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.4 договора предусмотрено, что арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды. 

Сторонами подписан Акт приема-передачи к договору аренды имущества Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно перечню передаваемого недвижимого и движимого имущества, в том числе, в 

<

адрес> переданы ЛЭП (ВЛ)-0,4,4 провод, 3 А25, стр.длина –км, опоры деревянные 1 стоеч.- 115; 

<

адрес> - ЛЭП (ВЛ)-0,4, 5 провод, 3 А25, стр.длина –км, опоры деревянные 1 стоеч.- 116; 

<

адрес>: ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –1,6 км, опоры 1 стоеч.- 32 шт., с укосом - 4 шт., перекидки – 50, свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –3,6 км, опоры 1 стоеч.- 46 шт., с укосом - 10 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 3 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –1,6 км, опоры 1 стоеч.- 26 шт., с укосом - 4 шт., перекидки – 35, свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 4 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,80 км, опоры 1 стоеч.- 6 шт., перекидки - 17 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 4 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,45 км, опоры 1 стоеч.- 5 шт., с укосом – 4 шт., перекидки - 7 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,25 км, опоры 1 стоеч.- 4 шт., с укосом – 2 шт., перекидки - 7 шт., свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,45 км, опоры 1 стоеч.- 11 шт.,с укосом – 3 шт., перекидки - 24 шт., свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –2,8 км, опоры 1 стоеч.- 22 шт.,с укосом – 6 шт., перекидки - 41 шт., свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 4 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,4 км, опоры 1 стоеч.- 12 шт.,с укосом – 2 шт., перекидки - 27 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 4 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,9 км, опоры 1 стоеч.- 6 шт.,с укосом – 3 шт., перекидки - 4 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,45 км, опоры 1 стоеч.- 17 шт.,с укосом – 10 шт., перекидки - 19 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,55 км, опоры 1 стоеч.- 9 шт.,с укосом – 2 шт., перекидки - 10 шт., свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 3 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,88 км, опоры 1 стоеч.- 10 шт.,с укосом – 24 шт., перекидки - 22 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,6 км, опоры 1 стоеч.- 5 шт.,с укосом – 1 шт., перекидки - 10 шт., свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 5 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,6 км, опоры 1 стоеч.- 12 шт.,с укосом – 2 шт., перекидки - 19 шт., свет; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 4 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,25 км, опоры 1 стоеч.- 13 шт.,с укосом –2 шт., перекидки - 12 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 стор., 4 провод, 3 А25*2А16, стр.длина –0,5 км, опоры 1 стоеч.- 9 шт.,с укосом – 2 шт., перекидки - 15 шт.; ЛЭП (ВЛ)-0,4 кВ, 2 

<

адрес> стор. Ст-51А-обр-13 шт., 3стоеч – 4 шт., обр. – 5,45.

Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее, Федеральный закон № 35-ФЗ) определено, что обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики, является одним из принципов и основой государственной политики в указанной сфере.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона № 35-ФЗ субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности, на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.

В силу ч. 1 ст. 46.2 Федерального закона № субъекты электроэнергетики, соответствующие установленным Правительством Российской Федерации критериям, обязаны обеспечивать готовность к работе в сфере электроэнергетики, в том числе в отопительный сезон, путем достижения значений показателей риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, определенных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Оценка достижения указанных показателей осуществляется в соответствии со статьей 28.3 настоящего Федерального закона.

Из представленной информации за исх. № БС-293 от ДД.ММ.ГГГГ, общая протяженность изношенных электрических сетей в 

<

адрес> составляет 28636 м., процент изношенности 80% (ВЛ 10кВ протяженностью 5864м, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 22772 м), в 

<

адрес> составляет 7018 м, процент изношенности составляет 85% (ВЛ 10кВ протяженностью 1047 м, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 5971 м), в 

<

адрес> (ВЛ 0,4 кВ) составляет 911 м, процент изношенности составляет 46 %. Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела фотоотчетами.

Из отзыва на исковое заявление ООО «Дизель» следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дизель» и ООО «Энергосервис» заключен договор подряда №на реконструкцию воздушных линий 0,4/10кВ и КТП10/0,4 кВ в 

<

адрес>. 

Результаты выполненных работ (технический отчет) не соответствуют требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, в связи, с чем ООО «Дизель» обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района совместно с государственным инспектора отдела технологического и энергетического надзора по 

<

адрес> управления Ростехнадзора Минчир-оолом В.В., государственного инспектора отдела технологического и энергетического надзора по 

<

адрес> управления Ростехнадзора ФИО5, в присутствии представителей участка Монгун-Тайгинского района ООО «Дизель» старшего машиниста ДЭС села Кызыл-Хая ФИО6, машиниста ДЭС 

<

адрес> ФИО7, электромонтера Монгун-Тайгинского участка ФИО8 в период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка технической документации и технического состояния воздушных линий электропередач в селах Кызыл-Хая, Тоолайлыг, Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Республики Тыва, по результатам которой выявлены следующие нарушения законодательства в сфере электроэнергетики:

№

Содержание нарушения

Ссылка на нормативно правовые акты

Примечание

1.

На всех опорах в селах Кызыл-Хая, Тоолайлыг, Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Республики Тыва отсутствуют диспетчерские наименования, порядковые номера, знаки безопасности, плакаты с информацией охранной зоны.

Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ)

В связи с отсутствием на опорах ВЛ 0,4 - 10 кВ в селах Кызыл-Хая, Тоолайлыг, Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Республики Тыва диспетчерских наименований, порядковых номеров, наименований фидеров, линий, далее установлены условные обозначения.

<

адрес>

В Л-0,4 кВ Л-1:

2.

Опора № имеет наклон вдоль линии в связи с отсутствием укоса, имеется ослабление бандажей. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 Правил технической эксплуатации электрических стаций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом

Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - ПТЭЭСС), Пункты 2.4.7,ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

3.

Опора № ж/б приставка в неудовлетворительном состоянии, имеются разрушения. Фаза «С» задевает деревянную часть опоры. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

4.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставка. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

5.

Между опорами №№ и 4 требуется поднять стрелу провеса проводов в целях предотвращения межфазных замыканий. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

6.

Опоры №№, 4-1, 4-2, 5 усматриваются гнилые части на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

7.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, скол изолятора фазы «С». Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

8.

Опора № монтаж фазных провод установлены с нарушениями, что задевают деревянную часть опоры фазы «А», «В», «С». Опора установлена без укоса. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

9.

Опора № фазы «А», «В» и «Ноль» упираются в деревянную часть опоры, монтаж произведен с нарушениями. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7,ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

10.

Опора № ослабления бандажей. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

11.

Опора № ж/б приставка в неудовлетворительном состоянии, частичное разрушение. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547,

548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

12.

Опора № установлена на территории частного дома, нарушены границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7,ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJI

13.

Опора № скол изоляторов фазы «А», «В», «С», усматривается гнилая часть основания опоры. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJI

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

14.

Опора № скол изолятора фазы «С», зашунтирован с фазы «В» на фазу «С». Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJI

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

15.

От опоры № до опоры № требуется поднять стрелу провеса проводов из-за низкого расстояния от проводов BJI до поверхности земли, около 3 - 3,5 м. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

16.

Опора № в неудовлетворительном состоянии, основания стойки разрушена. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJI

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

17.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

18.

Опоры № по 6-7/1-4 усматриваются гнилая часть на основании опор, отсутствуют ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

19.

Опора № скол изоляторов фазы «А», «В», «С» и «Ноль», наклон опоры в связи с отсутствием укоса (стяжания в сторону линии). Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

20.

Опоры №№ по 6-7/2-4 сколы изоляторов, усматриваются гнилая часть на основании опор, отсутствуют ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

21.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

охранных зонах ВЛ

22.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

23.

Опора № изолятор фазы «С» не удерживается на линейной арматуре, не проводится оценка технического состояния элементов опоры. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

24.

Между пролетами опор №№ по 6-8/4 древесно-кустарниковая растительность, проводятся расчистка линии. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 543, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

25.

Опора № ж/б приставка не в удовлетворительном состоянии, бандажи ослаблены. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

26.

Опора № ж/б приставка не в удовлетворительном состоянии, усматриваются частичное

Пункты 538, 547,

548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

разрушение, трещины. Изолятор фазы «Ноль» не удерживается на линейной арматуре, не проводится оценка технического состояния элементов опоры, проверки степени затягивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

27.

Опора № скол изолятора фазы «В», усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

28.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

29.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Поперечный наклон опоры. С фазы «В» на фазу «С» зашунтировано. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

30.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

31.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

32.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7,ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

33.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, основание ж/б приставки сломано (разрушена). Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

34.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, частичное разрушение ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

35.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, частичное разрушение ж/б приставки. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJI

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

36.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, частичное разрушение ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС, Пункты 2.4.7,ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

ВЛ-0,4 кВ Л-2:

37.

Опора № наклон вдоль линии в связи с отсутствием укоса, ослабление бандажей. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Опора № фазы «В», «С» упираются в деревянную часть опоры, монтаж произведен с нарушениями. Воздушная кабельная линия не удерживается на линейной арматуре. Ж/б приставка в неудовлетворительном состоянии,

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

разрушения, трещины. Не проводится оценка технического состояния элементов опоры, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

39.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, частичное разрушение ж/б приставки. Опора установлена без укоса. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

40.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, частичное разрушение ж/б приставки. Изолятор фазы «Ноль» не удерживается на линейной арматуре. Регулирование стрелы провеса проводятся с нарушениями технологии по обслуживании ВЛ. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

41.

Опоры №№,6, 6/1 по 6/4, 6-1-5, усматриваются гнилая часть на основании опоры. Отсутствует ж/б приставки. Опора установлена на территории детского сада, нарушена пункты правил ПУЭ. В случае падения опор имеются угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей детского сада. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJI

42.

Опора № установлена на территории частного дома, нарушения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

43.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

44.

Опоры № по 8/4 усматриваются гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

45.

Опоры №, 10 установлены на территории частных домов, нарушения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

46.

Опоры № по 9/6 усматриваются гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

47.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

48.

Опоры №№, 11-1, 12, 13, 14, 14-1, 15, 16, 16-1, 16-2, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 19-1, 19-2, 20, 21 усматриваются гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

49.

Опора № Ж/Б приставка разрушена. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

50.

От опоры № до опоры № требуется поднять стрелу провеса проводов из-за низкого расстояния от проводов BJI до поверхности земли, около 1 м. Имеется угроза причинения вреда жизни и здоровью людей.

Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

51.

От опоры № до опоры № требуется поднять стрелу провеса проводов из-за низкого расстояния от проводов BJI до поверхности земли. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 549, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

52.

Опоры №,24,25 усматриваются гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

ВЛ - 0,4 кВ Л-3:

53.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

54.

От опоры № до опоры № требуется поднять стрелу провеса проводов из-за низкого расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

55.

От опоры № до опоры № требуется поднять стрелу провеса проводов из-за низкого расстояния от проводов В Л до поверхности земли. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 24.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

56.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

57.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7.

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

58.

Опора № установлена на территории частного дома, нарушения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

59.

Опора № усматривается гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

60.

Опоры № по 6-5 усматриваются гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

61.

Опоры №, с 7/1 по 7/5,7/2-1 усматриваются гнилая часть на основании опоры, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС пункт 24.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

62.

BJ1 от опоры № по № через территорию частного дома проведена линия, нарушения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах BJ1

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 24.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

63.

Опоры №, с 9-1 по 9- 5,10,11,12,13,13-1, 13-2, 13-3 усматриваются гнилая часть на основании опор, отсутствует ж/б приставки. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

В Л-0,4 кВ от ТП «ФЭС» 160 кВА Л-2:

64.

От опоры № до опоры № требуется поднять стрелу провеса проводов из-за низкого расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли. Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 338, 347, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

ВЛ-10кВ Л-1:

65.

На анкерной опоре № отсутствуют болтовые крепления нижней траверсы. Привод линейного разъединителя ЛР не заперт на замок. Разрушения ж/б приставки.

Не проводятся проверки степени загнивания деталей деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

66.

На анкерной опоре разрушена ж/б приставка.

Не проводятся техническое обслуживание, проверки степени загнивания деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

<

адрес>

ВЛ-0,4 кВ:

67.

Опоры с 1 по 29 усматриваются гнилая часть на основании опор, отсутствует ж/б приставки.

Не проводятся проверки степени загнивания деталей деревянной опоры. Отсутствуют диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт 2.4.7,

ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

<

адрес>

Воздушная линия 10 кВ Л-3:

68.

Опора №, 4 наклон, укосина установлена не в соответствии требованиям в сторону натяжения.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

69.

Опора № загнивание деревянных деталей, заземляющий спуск не окрашен и не защищён от коррозии.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

70.

Опора № на приводе разъединителя не исправны блокировочные устройства. Соединение проводника выполнено помощью скруток.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

71.

Опора №, 7 не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

72.

Опора № поврежден изолятор ф

«А»

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

73.

Опора №, 9 наклон, ослабление бандажей.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

74.

Опора № анкерная, наклон, не проведена проверка на загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

75.

Мачтовая трансформаторная подстанция с условным № не проведена проверка на загнивание, просматривается загнивание нижней части опоры.

Мачтовая трансформаторная подстанция с усл. №, некалиброванные плавкие вставки на стороне 10 кВ (проволочные шунты), в расширительном баке трансформатора не просматривается уровень масла, имеются подтекания масла.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

\

76.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

77.

Опора №, 13 наклон, загнивание нижней части.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

78.

Опора № анкерная, не проведена проверка на загнивание, имеется наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

79.

Опора №,22 наклон

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

80.

Опора № повреждена ж/б приставка в нижней части.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

81.

Опора № наклон. Не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

82.

Опора № к мачтовой ТП усл. № наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

83.

Мачтовая ТП усл. № имеет наклон, загнивание деревянных стоек. Имеется несоосность по вертикальным осям.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

84.

Мачтовая ТП уел. № повреждены разрядники на 10 кВ, привод разъединителя находиться в неисправном состоянии.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

85.

Опора №, 28 наклон, ослабление бандажей.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

86.

Опора № наклон. Не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

87.

Пролет опор № — 31 — 32 на проводнике ф. «В», ф. «А» два соединения (скрутки).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

88.

Опора № повреждение приставки (трещины поперечные, обнажение продольной стержневой арматуры), наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

89.

Опора № повреждение изолятора на ф. «А», приставка повреждена.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

90.

Опора № анкерная, имеется наклон, прослабленные бандажей, повреждение ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

91.

Опора № наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

92.

Опора № отсутствует часть верхней траверсы.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

93.

Опора № повреждение изолятора ф. «С»

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

94.

Опора №, 59 наклон, загнивание в нижней части деревянных деталей.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

95.

Опора № ж/б анкерная опора. Привод разъединителя не соответствует заводской конструкции (выполнен кустарным способом).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 10кВ Л-2, отпайка от опоры № Л-3 ВЛ -10кВ:

96.

Опора №, 3 наклон.

97.

Опора № анкерная, прогорание на верхней траверсе.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

98.

Опора № повреждение изоляторов ф. «А», «В».

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

99.

Опора № повреждение изоляторов ф. «С», кб приставка повреждена, отслоение бетона с обнажение продольной стержневой арматуры.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

100.

Опора № продольная трещина в стволе деревянной опоры выше допустимой нормы, повреждение в нижней части ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

101.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной), верхний бандаж лопнул.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

102.

Опора № повреждения ствола опоры, продольная трещина превышавшая допустимые нормы.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

103.

Опора № анкерная, диаметр нижней перекладины не соответствует требования норм.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

104.

Опора № отсутствие запорное устройство на приводе разъединителя.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

105.

Опора № спуски к разъединителю выполнены с большим запасом, в результате чего при ветре возможен с хлёст проводников.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

106.

Опора № наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

107.

Мачтовая подстанция №, загнивание стоек опор, имеется наклон.

Пункты 538, 547, 548,550,556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия — 10кВ Л-1:

108.

Опора №, 7, 9 наклон, ослабление бандажей.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

109.

К опоре № установленная укосина не закреплена к основной опоре должным образом.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

110.

Опора № повреждение ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

111.

Опора № повреждение в нижней части ж/б приставки (продольные трещины)

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

112.

Опора № анкерная, установлена с нарушением норм, развернута в сторону ВЛ.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

113.

Опора № угловая, загнивание стоек опор.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

114.

Опора № загнивание, крепление бандажей ослаблено, наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

115.

Опора № ослаблены крепление бандаже, ж/б приставка имеет по всей длине продольные и поперечные трещины, обнажение продольной стержневой арматуры

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

116.

Мачтовая трансформаторная подстанция от опоры №, расположена на территории детского сада. Отсутствует устройства защиты трансформатора от сверхтоков, (предохранители).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4 кВ от мачтовой ТП сл. № «Администрация» Л-1:

117.

Провода, кабельные спуски к потребителям от магистральной BЛ не имеют глухого крепления, выполняется без удерживающих креплений.

Пункт 6.6.5.1 Актуализированная редакция СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85 Свод правил.

Электротехнические устройства (далее – СниП ДД.ММ.ГГГГ-85)

118.

Соединение проводов и кабельных спусков, в том числе СИП от ВЛ 0,4 кВ к потребителям выполняется с помощью скруток, без использования специального и разного рода соединителей.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

119.

Опора №, 4, 9, 11, 12 совместная подвеска по ВЛ 10кВ, наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

120.

Опора №, 9, 12, совместная подвеска по ВЛ 10кВ, повреждение ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

121.

Опора № отпайка, соединения проводов выполнены скруткой без соединительных и ответвительных зажимов.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

122.

Опора №, 9-7, 9-9 наклон.

123.

Опора №, 9-7/3, 9-7/5 отпайка, наклон, повреждение ж/б приставки, ослабленные бандажи.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4 кВ от ТП сл. № «Администрация» Л-2:

124.

Опора № загнивание, крепление бандажей ослаблено, наклон, не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

125.

Опора 6, 7 загнивание, крепление бандажей ослаблено.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

126.

Опора № отпайка, соединения проводов выполнены скруткой без соединительных и ответвительных зажимов.

Пункты 538, 547, 548,550,556,

558 ПТЭЭСС

127.

Опора №, 8-5, 8-8, 1 наклон, загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

128.

Опора №, 8-5/3, 8-5/9-2 наклон.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4кВ от мачтовой ТП усл. №, Л-1:

129.

Опора №, 5, 7, 8, 14, 16, совместная подвеска по ВЛ 10кВ, повреждение ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

130.

Опора №, 12-5,12-6, 12-10 наклон, загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

131.

Пролет опор 12-6 12-7 12-8 разрегулирована величина стрелы провеса проводов различных аз.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

132.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной)

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

133.

Опора №, 12-9/5, 12-9/7, 12-9/8 наклон, загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4кВ от мачтовой ТП усл. №, Л- 2:

134.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

135.

Опора №, 6, 7, 11, наклон, загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

136.

Соединение проводов и кабельных спусков, в том числе СП от BJ1 0,4кВ к потребителям выполняется с помощью скруток, без использования специального и разного роля соединителей, не имеют глухого крепления, выполняется без удерживающих креплений.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

137.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

138.

Опора № вылетел крюк с изолятором из ствола опоры.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

139.

Пролет опор № разрегулирована величина стрелы провеса проводов различных фаз.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

140.

Опора №, 11-11 повреждение ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4 кВ от мачтовой ТП

Уел. №, Л-1:

141.

Опора №, 9, 14 изоляторы на крюках не надежно закреплены.

пункт 6.3.3.3 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

142.

Опора №, 10, 14, 15 наклон, загнивание.

143.

Пролет опор 11 — 12 разрегулирована величина стрелы провеса проводов различных фаз.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

144.

Опора № повреждение ж/б приставки.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4кВ от мачтовой ТП сл. 1, Л-2:

145.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

146.

Опора №, 11 наклон, загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Воздушная линия 0,4кВ от мачтовой ТП уел. 1, Л-3:

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

147.

Опора №, 8 совместная подвеска по ВЛ 10 кВ, наклон, загнивание.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

148.

Опора № загнивание, крепление бандажей ослаблено.

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

149.

Опора № крюк с изолятором не полностью вкручен ствол опоры

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

Воздушная линия 0,4 кВ от мачтовой ТП уел. №, Л-1:

150.

Опора №,7,11,12,15 совместная подвеска по ВЛ 10 кВ, наклон, загнивание

Пункты 538, 547, 548, 550, 556, 558 ПТЭЭСС

151.

Пролет опор № разрегулирована величина стрелы провеса проводов различных фаз.

Пункт 6.ДД.ММ.ГГГГ СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85

152.

Опора № не соответствует требованиям (должна быть угловой, поворотной).

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС Пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ

153.

Опора №, 11-6, 11-9 наклон, загнивание

Пункты 538, 547, 548, 550, 556,

558 ПТЭЭСС

Таким образом, на территории вышеуказанных населенных пунктов расположены в неудовлетворительном техническом состоянии линии электропередач, что создает угрозу безопасности и может повлечь тяжкие последствия, в том числе связанные с причинением вреда жизни и здоровью лиц, или ущерба имуществу.

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Пунктом 3 статьи 543 Гражданского кодекса Российской Федерации требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона № 35 субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

Требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии установлены Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками (далее Правила от 12 августа 2022 года № 811).

Согласно пункту 6 Правил от 12 августа 2022 года № 811 при эксплуатации принадлежащих потребителю объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к электроэнергетической системе (за исключением объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ), должны соблюдаться требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемых Минэнерго России в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 года N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (далее - Правила) устанавливают требования к эксплуатации объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, функционирующих в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, в части обеспечения надежности функционирования указанных электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и возможности их использования по функциональному назначению в составе указанных электроэнергетических систем.

Требования Правил распространяются в том числе: на собственников и иных законных владельцев объектов по производству электрической энергии; в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее - владелец объекта электроэнергетики и принадлежащие им объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства (далее - объекты электроэнергетики), за исключением принадлежащих потребителям электрической энергии объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4кВ (п. 1, 2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Требования к организации технической эксплуатации установлены в разделе II ПТЭЭСиС РФ № 1070, в соответствии с п. 4 которого указано, что техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; использование по функциональному назначению линий электропередачи (далее - ЛЭП), оборудования и устройств; формирование, использование по назначению, хранение документации, указанной в Правилах; оперативно-технологическое управление объектами электроэнергетики; ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования, устройств, ЛЭП; формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных в электронном виде, содержащей техническое описание ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства, приборов учета электрической энергии, в том числе описание мест установки приборов учета электрической энергии и коды (идентификаторы) точек поставки электрической энергии, на которых установлены приборы учета электрической энергии, с отображением электрической схемы соединения силового оборудования между собой с учетом нормального положения коммутационных аппаратов (далее - информационная модель объекта электросетевого хозяйства), и предоставление содержащихся в ней сведений при осуществлении информационного обмена; консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Пунктом 7 Правил № 1070 установлено, что владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия в соответствии с методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676 (далее - Методика оценки технического состояния).

Требования к эксплуатации воздушных линий электропередачи установлены в разделе XXXVII. Согласно п. 538 Правил N 1070, при эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. При планово-предупредительном ремонте ВЛ капитальный ремонт ВЛ на металлических и (или) железобетонных опорах должен проводиться не реже 1 раза в 12 лет, на ВЛ с деревянными опорами не реже 1 раза в 6 лет. При ремонте ВЛ по техническому состоянию сроки проведения работ должны определяться владельцем объекта электроэнергетики. Для ВЛ, отдельные участки которых находятся в собственности двух и более организаций, должны быть оформлены границы эксплуатационной ответственности. Плановый ремонт ВЛ с совместной подвеской проводов должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ (далее - владельцы ВЛ). В аварийных случаях ремонтные работы на таких ВЛ должны проводиться с предварительным (до начала работ) уведомлением другого владельца ВЛ. Владельцы объектов электроэнергетики обязаны организовать прокладку и осуществлять содержание просеки вдоль ВЛ и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае их расположения в лесных массивах и зеленых насаждениях, в безлесном состоянии, осуществлять вырубку и опиловку деревьев и кустарников, вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, для недопущения аварийных отключений ВЛ (п. 543 Правил N 1070).

При эксплуатации ВЛ должны быть организованы их периодические и внеочередные осмотры. График периодических осмотров должен быть утвержден владельцем ВЛ. Периодичность и порядок проведения таких осмотров должны определяться с учетом требований Правил и соответствовать Правилам ТОиР (п. 549). Согласно п. 556 Правил N 1070, в процессе эксплуатации в зависимости от местных условий проверка загнивания деталей деревянных опор должна проводиться в период от 3 до 6 лет после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или заменой деталей.

Суд, исходя из положений статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2.2 договора о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления № от ДД.ММ.ГГГГ, что поскольку бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, возложено на собственника имущества, Государственное автономное учреждение «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» является учреждением, осуществляющее управление и распоряжение государственной собственностью, обеспечивает содержание государственного имущества, в связи с чем обязанность по организации устранения нарушений, обеспечению проведения реконструкции объектов электроэнергетики подлежит возложению на указанного ответчика.

Определяя сроки, в течение которых ответчиком должны быть проведены необходимые мероприятия, суд, руководствуясь положениями части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает срок установленный прокурором в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу является достаточным для финансирования и организации проведения работ по устранению нарушений законодательства об электроэнергетике при эксплуатации линий электропередач. 

В материалы дела представлено определение Арбитражного суда Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А69-1242/2024 из которого следует, что первый заместитель прокурора Республики Тыва обратился в суд к Государственному автономному учреждению «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» и ООО «Дизель» о признании недейтситвельным договора аренды государственного имущества, обязании вернуть объекты электросетевого хозяйства. Основанием искового заявления прокурор приводит довод о том, что предоставление государственного имущества ООО «Дизель» без проведения торгов препятствует развитию конкуренции и ущемляет интересы отдельных хозяйствующих субъектов, желающих получить права на государственное имущество.

Вопреки доводам стороны истца, поскольку срок договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между Государственным автономным учреждением «Центр энергосбережения и перспективного развития при правительстве Республики Тыва» и ООО «Дизель», истек, торги на право заключения договора аренды не проводились, основания для возложения на Общество обязанности по организации проведения реконструкции спорных воздушных линий электропередач у суда отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Монгун-Тайгинского района Республики Тыва в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Дизель», Государственному автономному учреждению «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», Министерству топлива и энергетики Республики Тыва, Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в сфере электроэнергетики путем замены изношенных электрических сетей удовлетворить частично.

Обязать Государственное автономное учреждение «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» (ИНН 

<

***>) устранить допущенные нарушения в сфере топливно-энергетического комплекса в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу следующим образом:

- по ул. Гагарина с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок ВЛ 10 кВ протяженностью 200 м;

- по ул. 40 лет Тувы с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 10 кВ протяженностью 280 м;

- по 

<

адрес>-оол с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 10 кВ протяженностью 300 м;

- по ул. Ветеринарная с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 450 м;

- по ул. Бавуу с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 10 кВ протяженностью 600 м;

- по ул. Кула с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1 000 м;

- по ул. Саны-Шири с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 3375 м;

- по ул. Шыдыраа с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить

изношенный участок ВЛ 0,4 кВ протяженностью 300 м;

- по ул. Кошкар-оол с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 350 м;

- по ул. Бай-Оваа с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 750 м;

- по ул. Сугу с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района заменить

изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 750 м;

- по ул. Школьная с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района заменить изношенный участок BЛ 0,4 кВ протяженностью 1 200 м.

В остальной части исковых требований в удовлетворении отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Тыва в течение одного месяца со дня составления судом решения в окончательной форме через Кызылский городской суд Республики Тыва.

Председательствующий Ю.Н. Верещагина

Мотивированное решение изготовлено и подписано 03.04.2025.