Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

Шадринский районный суд Курганской области

в составе председательствующего судьи Сухановой А.Г. 

при секретаре Домрачевой О.С.

с участием представителя истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области ФИО1, действующего по доверенности от ....2018г., представителя ответчика ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» ФИО2, действующего на основании доверенности от ....2018г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в г.Шадринске 23 октября 2018 года гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области к ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» о приведении деятельности в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства,

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области обратилось в суд с иском к ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» о приведении деятельности в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Свои требования мотивировало тем, что ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» осуществляет деятельность больничных организаций, является юридическим лицом. В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной с целью оценки выполнения ГКУ «ШОПТД» предписания 09/15-17г об устранении выявленных нарушений санитарно - эпидемиологических требований и о прекращении нарушений прав потребителя от 28.04.2017 года, срок исполнения которого истек, установлено, что п.п. 1, 2, 4, 6-10, 12-15, 17, 19, предписания не выполнены, а именно в помещениях ГКУ «ШОПТД» имеются следующие нарушения:

1. Нагревательные приборы в помещениях поликлинического отделения (...), дневного стационара (... стационара ... не имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, краска отслоилась (п. 6.2.СанПиН 2.1.3.2630-10).

2. Помещение поликлинического отделения (... не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией (п. 6.4 СанПиН 2.1.3.2630-10).

3. Кабинеты врачебных приемов амбулаторного отделения для детей и взрослых (...) не оборудованы умывальниками с подводкой горячей и холодной воды через смесители (п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10).

4. Палаты 4-го отделения стационара (...) не оборудованы настенными светильниками у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола (п. 7.9 СанПиН 2.1.3.2630-10).

5. Палаты стационара не оборудованы специальными светильниками ночного освещения на высоте 0,3 м от пола (п. 7.10 СанПиН 2.1.3.2630-10).

6. В стационаре (... не оборудованы боксированные палаты для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью (п. 10.8.3 СанПиН 2.1.3.2630-10).

7. Контейнерные площадки на территории стационара ... не оборудованы навесами, на территории дневного стационара (...) и поликлинического отделения (ул. Ленина, 107) не оборудованы навесами и не защищены от постороннего доступа (п. 2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10).

8. Поверхности стен, потолка коридоров, туалета поликлинического отделения (...), поверхности стен коридоров, палат, санитарных комнат дневного стационара (...), стены коридоров, санитарных комнат стационара (...) в выбоинах, штукатурка разрушается, что препятствует проведению влажной уборки и дезинфекции (п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10).

9. Гигиеническое покрытие деревянных конструкций в помещениях палат, санитарных комнатах (двери, подоконники, рамы) в помещениях поликлинического отделения (...), стационара (...) имеет дефекты в виде отслоения краски, что препятствует проведению генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств (п. 11.9 СанПиН 2.1.3.2630-10).

10. В палатах дневного стационара (...) имеются следы протекания крыши на штукатурке, незамедлительное устранение дефектов стен, плитки, не проводится (п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10).

11. В кабинете детского приема, процедурном кабинете детского отделения (...), в процедурных кабинетах стационара, в коридорах 1-го отделения, 4-го отделения (...), мебель имеет дефекты покрытия (разорвана обивка кушеток, кресел, отслойка покрытия на столах, шкафах, металлических сейфах), покрытия не устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10).

12. В бактериологической лаборатории (...) в проходной, через коридор лаборатории имеется два входа в центрально-стерилизационное отделение (для доставки обеззараженного инструментария и материала в грязную зону, для получения стерильного материала) (п. 3.5. СанПиН 2.1.3.2630-10).

13. Подача и отключение бактерицидных облучателей с открытыми облучателями от электрической сети в отделениях ГКУ «ШОПТД» осуществляется с помощью выключателей, расположенных внутри помещений (п. 8.3. Р3.5.1904.04).

14. Не обеспечены 100% списочного состава медицинского и технического персонала двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды, вся спецодежда хранится совместно в одном шкафу, домашняя одежда хранится так же совместно в одном шкафу (п. 15.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Вышеуказанные нарушения отражены в акте проверки №г от ...2018 г.

ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер», как юридическое лицо, обеспечивающее лечение больных граждан, обязано обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в вверенных помещениях, однако при осуществлении своей деятельности допущены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований создает потенциальную угрозу для здоровья граждан, проходящих курс лечения в ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер», нарушает конституционные права граждан, проходящих курс лечения в диспансере на охрану их жизни и здоровья, безопасные условия пребывания в оздоровительном учреждении.

В ходе рассмотрения дела в связи с устранением одного из нарушений и необходимости увеличения срока для устранения оставшейся части нарушений истец исковые требования уточнил, просил обязать ответчика:

обеспечить наличие гладкой поверхности, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов у нагревательных приборов в помещениях поликлинического отделения (...), дневного стационара (...), стационара (...) в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.05.2019 года;

оборудовать помещение поликлинического отделения (...) приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями п. 6.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить комнату сестры-хозяйки 4-го отделения стационара (...), кабинеты врачебных приемов амбулаторного отделения для детей и взрослых (...) умывальниками с подводкой горячей и холодной воды через смесители в соответствии с требованиями п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

оборудовать палаты 4-го отделения стационара (...) настенными светильниками у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола в соответствии с п. 7.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2019 года;

оборудовать палаты стационара специальными светильниками ночного освещения на высоте 0,3 м от пола в соответствии с требованиями п. 7.10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

оборудовать контейнерные площадки на территории стационара (...) навесами, оборудовать навесами и обеспечить защиту от постороннего доступа территорию дневного стационара (...) и территорию поликлинического отделения (...) в соответствии с требованиями п. 2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2019 года;

обеспечить наличие гладких, без дефектов, легкодоступных для влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами поверхностей стен, потолков коридоров, туалета поликлинического отделения (...), поверхности стен коридоров, палат, санитарных комнат дневного стационара (...), стен коридоров, санитарных комнат стационара (...) в соответствии с требованиями п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить наличие гигиенического покрытия деревянных конструкций в помещениях палат, санитарных комнат (двери, подоконники, рамы), в помещениях поликлинического отделения (...), стационара (...), не препятствующего проведению генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 11.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

устранить в палатах дневного стационара (...) следы протекания крыши на штукатурке, и обеспечить в дальнейшем незамедлительное устранение дефектов (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий в соответствии с требованиями п. 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить наличие в кабинете детского приема, процедурном кабинете детского отделения (...), в процедурных кабинетах стационара, в коридорах 1-го отделения, 4-го отделения (...), медицинской мебели, наружная и внутренняя поверхность которой должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить наличие одного входа в лабораторию центрально-стерилизационном отделении (...) в соответствии с требованиями п. 3.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить подачу и отключение бактерицидных облучателей с открытыми облучателями от электрической сети в отделениях ГКУ «ШОПТД» с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, в соответствии с требованиями п. 8.3. РЗ.5.1904.04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить гардеробные медицинского и технического персонала стационара (...), дневного стационара (...) двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды. Количество шкафов в гардеробных следует принимать равным 100% списочного состава в соответствии с требованиями» п. 15.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2019 года.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 исковые требования поддержал, дал пояснения по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика ГКУ «ШОПТД» ФИО2 в судебном заседании исковые требования признал, представил заявление о признании иска, возражений по существу требований не имел; пояснил, что нарушения были допущены в связи с недостаточным финансированием учреждения и по причине отсутствия свободных финансовых средств, а также в связи со сменой руководства не все мероприятия по устранению недостатков были заложены в смету.

Согласно ст.ст.39, 68 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, а также обстоятельства, на которых другая сторона основывает свои требования, что освобождает истца от необходимости дальнейшего доказывания таких обстоятельств.

Ответчик признал заявленный иск, а также обстоятельства, на которых истец основывал свои требования. У суда не имеется сведений, указывающих на то,что признаниеиска могло быть совершено в целяхсокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения. Признание иска ответчиком принимается судом.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы, пришел к выводу, что исковые требования обоснованны и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно ст.11 вышеуказанного закона юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с ч.3 ст.39 закона соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п. 6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Их следует размещать у наружных стен, под окнами. Расположение нагревательных приборов у внутренних стен в палатах не допускается.

Согласно п. 6.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» здания МО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением.

Согласно п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Температура горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не должна превышать 37 °C.

Согласно п. 7.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» для освещения палат (кроме детских и психиатрических отделений) следует применять настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м. от уровня пола.

Согласно п. 7.10. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в каждой палате должен быть специальный светильник ночного освещения, установленный около двери на высоте 0,3 м. от пола (в детских и психиатрических отделениях светильники ночного освещения палат устанавливаются над дверными проемами на высоте 2,2 м. от уровня пола).

Согласно п. 10.8.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в туберкулезном стационаре необходимо предусмотреть наличие боксированных палат для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью.

Согласно п. 2.17. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» на территории хозяйственной зоны МО на расстоянии не менее 25 м. от окон размещают контейнерную площадку для отходов с твердым покрытием и въездом со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м. во все стороны. Контейнерная площадка должна быть защищена от постороннего доступа, иметь ограждение и навес.

Согласно п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.

Согласно п. 11.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» при проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.

Согласно п. 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно.

Согласно п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 3.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» потолки стоматологических кабинетов, операционных, предоперационных, стерилизационных и помещений зуботехнических лабораторий окрашиваются водоэмульсионными или другими красками. Возможно использование подвесных потолков, если это не влияет на нормативную высоту помещения. Подвесные потолки должны быть выполнены из плит (панелей), имеющих гладкую неперфорированную поверхность, устойчивую к действию моющих веществ и дезинфектантов.

Согласно п. 8.3. рекомендаций Р3.5.1904.04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004 года подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, которые сблокированы со световым табло над дверью.

Согласно п. 15.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» количество шкафов в гардеробных следует принимать равным 100% списочного состава медицинского и технического персонала; гардеробные должны быть обеспечены двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды.

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области с целью оценки выполнения ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» предписания об устранении выявленных нарушений санитарно - эпидемиологических требований и о прекращении нарушений прав потребителя от ....2017 года, срок исполнения которого истек, была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой установлено, что часть пунктов предписания не выполнены, в помещениях ГКУ «ШОПТД» имеются указанные выше нарушения.

Изучив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области.

Заявленные истцом сроки для выполнения требований закона с учетом обстоятельств дела и пояснений представителя ответчика о том, что выявленные нарушения будут устранены к данному времени, суд полагает разумными и достаточными для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобождён, взыскивается с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета муниципального образования Шадринский район государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194–198,199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области удовлетворить.

Обязать Государственное казенное учреждение «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер»:

обеспечить наличие гладкой поверхности, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов у нагревательных приборов в помещениях поликлинического отделения (...), дневного стационара (...), стационара (...) в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.05.2019 года;

оборудовать помещение поликлинического отделения (...) приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями п. 6.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить комнату сестры-хозяйки 4-го отделения стационара (...), кабинеты врачебных приемов амбулаторного отделения для детей и взрослых (...) умывальниками с подводкой горячей и холодной воды через смесители в соответствии с требованиями п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

оборудовать палаты 4-го отделения стационара (...) настенными светильниками у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола в соответствии с п. 7.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2019 года;

оборудовать палаты стационара специальными светильниками ночного освещения на высоте 0,3 м. от пола в соответствии с требованиями п. 7.10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

оборудовать контейнерные площадки на территории стационара (...) навесами, оборудовать навесами и обеспечить защиту от постороннего доступа территорию дневного стационара (...) и территорию поликлинического отделения (...) в соответствии с требованиями п. 2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2019 года;

обеспечить наличие гладких, без дефектов, легкодоступных для влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами поверхностей стен, потолков коридоров, туалета поликлинического отделения (...), поверхности стен коридоров, палат, санитарных комнат дневного стационара (...), стен коридоров, санитарных комнат стационара (...) в соответствии с требованиями п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить наличие гигиенического покрытия деревянных конструкций в помещениях палат, санитарных комнат (двери, подоконники, рамы), в помещениях поликлинического отделения (...), стационара (...), не препятствующего проведению генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 11.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

устранить в палатах дневного стационара (...) следы протекания крыши на штукатурке, и обеспечить в дальнейшем незамедлительное устранение дефектов (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий в соответствии с требованиями п. 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить наличие в кабинете детского приема, процедурном кабинете детского отделения (...), в процедурных кабинетах стационара, в коридорах 1-го отделения, 4-го отделения (...), медицинской мебели, наружная и внутренняя поверхность которой должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить наличие одного входа в лабораторию центрально-стерилизационном отделении (...) в соответствии с требованиями п. 3.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить подачу и отключение бактерицидных облучателей с открытыми облучателями от электрической сети в отделениях ГКУ «ШОПТД» с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, в соответствии с требованиями п. 8.3. РЗ.5.1904.04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», в срок до 01.08.2020 года;

обеспечить гардеробные медицинского и технического персонала стационара (...), дневного стационара (...) двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды. Количество шкафов в гардеробных следует принимать равным 100% списочного состава в соответствии с требованиями» п. 15.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в срок до 01.08.2019 года.

Взыскать с ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования Шадринский район в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Курганского областного суда в течение месяца с подачей апелляционной жалобы через Шадринский районный суд.

Судья А.Г. Суханова