ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017. пгт. Балтаси 

Судья Балтасинского районного суда Республики Татарстан Шайдуллин И.Ш.;

с участием:

представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Балтасинского муниципального района, находящегося по адресу: 

<

адрес>, пгт. Балтаси, 

<

адрес> по ст. 9.11 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ :

ДД.ММ.ГГГГ. в 11 час. государственным инспектором Приволжского Управления Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка в отношении МБУДО «ДЮСШ» Балтасинского муниципального района РТ, в ходе которой были установлены следующие нарушения:

- отсутствует лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство. Программой подготовки предусмотреть проведение проверки знаний на группу по электробезопасности IV в комиссии Приволжского Управления Ростехнадзора (п. 1.2.7., 1.2.1., 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей);

- работа в электроустановках проводится без оформления организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ (п. 4.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №н);

- в здании спорткомплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вводной силовой кабель РУ-0.4кВ выполнен 3-х жильным кабелем КРБК, отдельно проложенный нулевой провод оборван. В четырех проводных сетях должны применяться четырехжильные кабели, прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается (ПУЭ-6, п.п. ДД.ММ.ГГГГ);

- соединение проводов выполнены вне распределительной коробки (здание спорткомплекса 

<

адрес>) (ПУЭ – 6 п. ДД.ММ.ГГГГ);

- отсутствует главная заземляющая шина системы уравнивания потенциалов (здание спорткомплекса 

<

адрес>) (ПУЭ – 7, п. ДД.ММ.ГГГГ);

- не удовлетворяют требованиям обеспечения электробезопасности заземляющие устройства, не заземлены ЩР-0.4кВ (здание спорткомплекса 

<

адрес>) (пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России ДД.ММ.ГГГГ №, пункт ДД.ММ.ГГГГ. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №).

Директор ФИО1 при рассмотрении дела вину признал.

Факт совершения МБУДО «ДЮСШ» Балтасинского муниципального района РТ административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: протоколами об административном правонарушении и о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ., актом проверки и предписанием от ДД.ММ.ГГГГ.

Суд, находит, что действия МБУДО «ДЮСШ» Балтасинского муниципального района РТ образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, как, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

При назначении наказания учитываются объем допущенных нарушений, степень вины правонарушителя, впервые совершение однородного правонарушения. 

ДД.ММ.ГГГГ. наложен временный запрет на деятельность здания спорткомплекса в 

<

адрес>.

Принимая во внимание, что осуществление деятельности с нарушением требований энергетической безопасности при эксплуатации электроустановок создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе работников и детей, посещающих указанную спортивную школу, судья считает необходимым приостановить деятельность зданий и сооружений, расположенных по адресу: 

<

адрес>.

Руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ :

признать МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Балтасинского муниципального района виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности зданий и сооружений, расположенных по адресу: 

<

адрес> на срок 60 суток. В срок административного приостановления деятельности зачесть срок временного запрета деятельности с ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья