Дело № 5-594/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

город Рыбинск 14 июня 2018 года

Судья Рыбинского городского суда Ярославской области Леонова Е.С., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица – Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области» (сокращенное наименование - ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области), находящегося по адресу: 

<

...>, 

у с т а н о а в и л:

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области осуществляет деятельность по адресу: 

<

...>.

28.05.2018 года на основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.04.2018 года, должностным лицом Ростехнадзора проведены мероприятия по надзору на объектах: административное здание, котельная, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области, по адресу: 

<

...>.

В ходе мероприятий по контролю выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно:

№ п/п Характер выявленных нарушений Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены

1 2 3

1. РУ-0,4кВ, щит ЩО70 №. отсутствует сертификат соответствия на электрооборудование. Пункт 1.1.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), утвержденных приказом

Министерства энергетики Российской

Федерации от 13 января 2003 г. №

(зарегистрированы Министерством

юстиции Российской Федерации, регистрационный № от 22 января 2003 г.)

2. РУ-0.4кВ. щит ЩО70 №, отсутствует сертификат соответствия на электрооборудование. Пункт 1.5.1. ПТЭЭП

3. РУ-0,4кВ, щит ЩО70 №, отсутствует

сертификат соответствия на электрооборудование. Пункт 1.5.1. ПТЭЭП

4. РУ-0,4кВ, щит ЩО70 №, отсутствует

сертификат соответствия на электрооборудование. Пункт 1.5.1. ПТЭЭП

5. Банно-прачечный комбинат, стиральная машина 380В, отсутствует сертификат соответствия на

электрооборудование. Пункт 1.5.1. ПТЭЭП

6. Банно-прачечный комбинат,

отсутствует сертификат соответствия на

электрооборудование. Пункт 1.5.1. ПТЭЭП

7. Административное здание, электроплита на кухне, отсутствует сертификат соответствия на

электрооборудование. Пункт 1.5.1. ПТЭЭП

8. В организации - потребителе электрической энергии, владеющей действующими электроустановками напряжением до 220 кВ включительно, отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом. Пункт 1.2.1. ПТЭЭП

9. РУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3. ПТЭЭП

10. РУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

11. РУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3. ПТЭЭП

12. РУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3. ПТЭЭП

13. Щит 0,4кВ котельной не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3. ПТЭЭП

14. Щит 0.4кВ ДГУ не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3. ПТЭЭП

15. ВРУ-0;4 кВ, щит. NH не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

16. ВРУ-0,4 кВ, щит № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

17. ВРУ-0,4 кВ, щит № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

18. ВРУ-0,4 кВ, щит № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2., 1.6.3., 1.6.11. ПТЭЭП

19. Щит 0,4 кВ ДГУ не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2,2.. 1.6.З., 1.6.11. ПТЭЭП

20. Котельная: электродвигатель 15кВт насос № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

21. Котельная: электродвигатель 15кВт насос № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

22. Котельная: электродвигатель 15кВТ насос № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

23. Котельная: электродвигатель 15кВТ насос № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.6.3,1.6,1.1, ПТЭЭП

24. Котельная: электродвигатель 7,5кВт насос № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

25. Котельная: электродвигатель 4кВт насос № не

обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

26. Котельная: электродвигатель 4кВт насос № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2,2,1.6.3,, 1,6.11. ПТЭЭП

27. Административное здание, кухня, электроплита не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11. ПТЭЭП

28. Административное здание, кухня, электроплита

№ не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункт1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

29. Административное здание, электрокотел №не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1,6.11, ПТЭЭП

30. Административное здание, электрокотел № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.З., 1.6,11. ПТЭЭП

31. Административное здание, электрокотел № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2., 1.6.З., 1.6.11. ПТЭЭП

32. Административное здание, электрокотел № не

обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

33. Административное здание, электрокотел № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

34. Административное здание, кухня,

картофелечистка № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

35. Административное здание, кухня, картофелечистка № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

36. Административное здание, стиральная машина

не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

37. Административное здание, стиральная машина № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

38. Административное здание, прожарка № не

обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11. ПТЭЭП

39. Административное здание, прожарка № не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6,3, 1.6.11. ПТЭЭП

40. ВРУ-0.4 кВ. щит № не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

41. ВРУ-0,4 кВ, щит № не обеспечено проведение

испытаний оборудования. Пункты 1.2.2., 1.3.9. ПТЭЭП

42. ВРУ-0,4 кВ, щит № не обеспечено проведение

испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

43. ВРУ-0,4 кВ, щит № не обеспечено проведение

испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

44. Щит 0,4 кВ ДГУ не обеспечено проведение

испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

45. Котельная: электродвигатель 15 кВт насос № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

46. Котельная: электродвигатель насос № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

47. Котельная: электродвигатель насос № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

48. Котельная: электродвигатель насос № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

49. Котельная: электродвигатель 7,5кВт насос №

не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 1.3.9. ПТЭЭП

50. Котельная: электродвигатель 4кВт насос № не

обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Пункты 1.2.2, 1.6.3., 1.6.11 ПТЭЭП

51. Котельная: электродвигатель 4кВт насос № не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

52. Административное здание, кухня, электроплита № не обеспечено проведение испытаний

оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

53. Административное здание, кухня, электроплита № не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

54. Административное здание, электрокотел № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

55. Административное здание, электрокотел № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

56. Административное здание, электрокотел № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

57. Административное здание, электрокотел № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

58. Административное здание, электрокотел № не

обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

59. Административное здание, кухня,

картофелечистка № не обеспечено проведение

испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

60. Административное здание, кухня,

картофелечистка № не обеспечено проведение

испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

61. Административное здание, стиральная машина № не обеспечено проведение испытаний

оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

62. Административное здание, стиральная машина

№ не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

63. Административное здание, прожарка № не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

64. Административное здание, прожарка № не обеспечено проведение испытаний оборудования. Пункты 1.2.2, 13.9. ПТЭЭП

65. Не обеспечено организацией наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановок. Пункт 1.2.2. ПТЭЭП

66. Отсутствует ОРД руководителя о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство. Приказом от 06.12.2017 № назначен ответственный за электрохозяйство. Пункт 1.2.3 ПТЭЭП

67. Котельная: техническое освидетельствование по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования не проводилось. Пункт 1.6.7. ПТЭЭП

68. ДГУ: техническое освидетельствование по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования не проводилось. Пункт 1.6.7. ПТЭЭП

69. ВРУ-0,4к.В, щит № не обеспечено проведение технического обслуживания Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

70. ВРУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение планово-предупредительного ремонта. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

71. ВРУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение

технического облуживания. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

72. ВРУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение планово-предупредительного ремонта. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

73. ВРУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение

технического облуживания. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

74. ВРУ-0.4кВ. щит № не обеспечено проведение планово-предупредительного ремонта. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

75. ВРУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение

технического облуживания. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

76. ВРУ-0,4кВ, щит № не обеспечено проведение планово-предупредительного ремонта. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

77. Котельная, ЩР-0,4кВ не обеспечено проведение технического обслуживания. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

78. Котельная, ЩР-0,4кН не обеспечено проведение планово-предупредительного ремонта. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

79. ЩР-0,4вК ДГУ не обеспечено проведение

технического облуживания. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

80. ЩР-0.4кВ ДГУ не обеспечено проведение планово-предупредительного ремонта. Пункты 1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП

81. ВРУ-0,4кВ, отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей. Пункт 2.2.16. ПТЭЭП

82. ВРУ-0,4кВ, щит № отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии. Пункт 2.4.5. ПТЭЭП

83. ВРУ-0,4кВ не обеспечено выполнение

требований по наличию по наличию на кабельных линиях бирок в местах прохода кабелей, через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). Пункт 2.4.5 ПТЭЭП

84. ЩР-0,4кВ котельная отсутствует запас

калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей. Пункт 2.2.16. ПТЭЭП

85. ВРУ-0,4 кВ щит № отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии. Пункт 2.4.5. ПТЭЭП

86. ВРУ-0,4 кВ щит № отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии. Пункт 2.4.5. ПТЭЭП

87. ВРУ-0,4кВ щит № отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии. Пункт 2.4.5. ПТЭЭП

88. ЩР-0.4кВ котельная отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии. Пункт 2.4.5. ПТЭЭП

89. ВРУ-0,4кВ осмотры - 1раз в 6 месяцев, кабельных линий напряжением 0,4к.В, проложенных по стенам зданий, не проводятся. Пункт 2.4.15. ПТЭЭП

90. ЩР-0,4вК котельная осмотры - 1 раз в 6 месяцев, кабельных линий напряжением 0,4кВ, проложенных по стенам зданий, не проводятся. Пункт 2.4.15. ПТЭЭП

91. ЩР-0,4кВ ДГУ осмотры - 1 раз в 6 месяцев, кабельных линий напряжением 0,4кВ, проложенных по стенам зданий, не проводятся. Пункт 2.4.15 ПТЭЭП

92. ВРУ-0.4кВ фид. № профилактические испытания КЛ повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования не проводятся. Пункт 2.4.28., приложение 3 ПТЭЭП

93. ВРУ-0,4кВ фид. № профилактические испытания КЛ повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования не проводятся. Пункт 2.4.28., приложение 3 ПТЭЭП

94. Котельная не выполняется требование

о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе насоса №. Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

95. Котельная не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе насоса №. Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

96. Котельная не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе насоса № Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

97. Котельная не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе насоса №. Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

98. Котельная не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе вытяжного вентилятора № Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

99. Котельная не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе вытяжного вентилятора №. Пункт 2 5.3. ПТЭЭП

100. Котельная не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе вытяжного вентилятора Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

101. ДГУ не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе вытяжного вентилятора. Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

102. ДГУ не выполняется требование о нанесении стрелок, указывающих направление вращения на электродвигателе. Пункт 2.5.3. ПТЭЭП

103. ВРУ-0,4кВ оборудование щита 0,4 кВ №, технические паспорта отсутствуют. Пункт 1.8.1. ПТЭЭП

104. ВРУ-0,4кВ оборудование щита 0,4 кВ №, технические паспорта отсутствуют. Пункт 1.8.1. ПТЭЭП

105. ВРУ-0,4кВ оборудование щита 0,4 кВ №, технические паспорта отсутствуют. Пункт 1.8.1. ПТЭЭП

106. ВРУ-0,4кВ оборудование щита 0,4 кВ №,

технические паспорта отсутствуют. Пункт 1.8.1. ПТЭЭП

107. Административный корпус, электрическая плита 0,4 кВ технический паспорт отсутствует. Пункт 1.8.1. ПТЭЭП

108. Административный корпус, прожарочный шкаф 0,4 кВ технический паспорт отсутствует. Пункт 1.8.1. ПТЭЭП

109. У руководителя структурного подразделения учреждения перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем, отсутствует. Пункт 1.8.2. ПТЭЭП

110. Учреждение не обеспечило электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в

электроустановках напряжением до 1000В Пункт 3.11. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее — ПОТЭЭ), утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрированы Министерством

юстиции Российской Федерации,

регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации,

регистрационный № от 13 апреля 2016г.)

111. Не выполняются в учреждении записи о допуске к работам по распоряжению в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям. Пункт 7.5. ПОТЭЭ

112. Не обеспечено в учреждении нанесение надписей

с указанием номинального напряжения на штепсельные розетки. Пункт 2.12.6. ПТЭЭП

113. Отсутствуют графики работ по осмотру сети электрического освещения. Пункт 2.12.12. ПТЭЭП

114. Отсутствуют графики работ по очистке светильников. Пункт 2.12.12. ПТЭЭП

115. Отсутствуют графики работ по ремонту электрического освещения. Пункт 2.12.12. ПТЭЭП

116. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) стационарного оборудования административного здания с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17. приложение 3 ПТЭЭП

117. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) стационарного оборудования банно-прачечного комбината с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17. приложение 3 ПТЭЭП

118. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) стационарного оборудования котельной с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

119. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) стационарного оборудования ДГУ с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

120. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки аварийного освещения административного здания с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

121. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки аварийного освещения банно-прачечного комбината с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

122. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки аварийного освещения котельной с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

123. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки аварийного освещения ДГУ с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

124. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки рабочего освещения административного здания с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

125. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки рабочего освещения банно-прачечного комбината с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

126. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки рабочего освещения котельной с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.17., приложение 3 ПТЭЭП

127. Не проводятся в учреждении проверки (не реже 1 раза в 3 года) электропроводки рабочего освещения с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния. Пункт 2.12.1 7,. приложение 3 ПТЭЭП

128. Не обеспечена в учреждении знаками отличия или светоограждением дымовая труба котельной. Пункт 2.12.3. ПТЭЭП

129. Отсутствует технический проект молниезащиты. Пункт 2.8.8. ПТЭЭП

130. ВРУ-0,4кВ отсутствуют надписи у предохранителей присоединений, указывающие номинальный ток плавкой вставки. Пункты 1.2.1., 2.2.20. ПТЭЭП

131. Котельная, не обеспечивается требование по защите от коррозии открыто проложенных заземляющих проводников. Пункты 1.2.2., 2.7.7. ПТЭЭП

132. Помещение ДГУ, не обеспечивается требование по защите от коррозии открыто проложенных заземляющих проводников. Пункты 1.2.2., 2.7.7. ПТЭЭП

133. ВРУ-0,4кВ, ковры диэлектрические резиновые не занесены в Журнал учета и содержание средств защиты. Осмотр не проводится. Пункт 1.2.2. ПТЭЭП

Пункт 2.12.9. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №

134. В щитах, установленных в помещении 0,4кВ, не обеспечивается требование правил буквенно-цифрового и цветового обозначения одноименных шин при переменном трехфазном токе: фаза А - желтым, фаза В - зеленым, фаза С - красным цветом. Пункт 1.1.30. «Правила устройства

электроустановок (далее ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ от 08.07.2002 № 204

Нарушение ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области указанных норм и правил образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

Законный представитель ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области в судебное заседание не явился, защитника не направил, о месте и времени рассмотрения дела извещен путем направления уведомления по электронной почте.

Должностное лицо – главный государственный инспектор государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской области ФИО1 в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена, в письменном заявлении просила рассмотреть дело в ее отсутствие, просила назначить наказание в виде приостановления деятельности в части эксплуатации агрегата - электрооборудования (электрической плиты) в здании АБК, в отношении которой применен временный запрет деятельности. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что в действиях ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Факт совершения ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области правонарушения подтверждается: распоряжением о проведении выездной проверки от 26.04.2018 года, актом проверки от 28.05.2018 года, предписанием об устранении выявленных нарушений от 28.05.2018 года, протоколом об административном правонарушении, протоколом о временном запрете деятельности от 31.05.2018 года.

Исследованные доказательства получены в соответствии с процессуальными требованиями КоАП РФ, согласованны между собой и сомнений у суда не вызывают.

При назначении наказания суд учитывает характер административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Отягчающие и смягчающие административную ответственность обстоятельства не установлены.

С учетом установленных обстоятельств дела, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания лицу, привлекаемому к ответственности, в виде административного штрафа.

Должностное лицо просит назначить наказание в виде приостановления деятельности юридического лица в части приостановления эксплуатации агрегата - электрической плиты, установленной в помещении кухни административно-бытового здания, в отношении которой составлен протокол о временном запрете деятельности. 

Вместе с тем, в ходе производства по делу в деятельности ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области установлено 134 факта нарушений обязательных норм и правил. Оснований для полного приостановления деятельности юридического лица не имеется. Приостановление деятельности в части одного агрегата (электрической плиты) не будет обеспечивать цели административного наказания, установленные в ст. 3.1 КоАП РФ, и не будет отвечать общим правилам назначения наказания, предусмотренным ст. 4.1 КоАП РФ. 

В случае наличия оснований для приостановления деятельности юридического лица, в части эксплуатации одного из агрегатов, должностное лицо Ростехнадзора вправе обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства. 

Руководствуясь ст. 6.4, ст. ст. 29.9 – 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Признать Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

Неуплата штрафа в установленный законом срок влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.С. Леонова