№ 2-959/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Боровичи Новгородской области 19 июня 2018 года

Боровичский районный суд Новгородской области в составе 

председательствующего судьи Цабулевой В.В.,

при секретаре Сергеевой Е.А., 

с участием помощника Боровичского межрайонного прокурора Молчановой М.В., 

ответчика ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя Боровичского межрайонного прокурора к ФИО1 об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

установил:

Заместитель Боровичского межрайонного прокурора Новгородской области обратился в суд с указанным исковым заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в обосновании своих требований указав, что Боровичской межрайонной прокуратурой на основании решения о проведении проверки от 04.04.2018 № 57, задания прокуратуры области от 27.03.2018 № 7-26-2018 в рамках осуществления надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением федерального законодательства с привлечении специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России по Новгородской области специалистов ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области проведена проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации торговых развлекательных комплексов массовым скоплением граждан, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации Торгового дома «Гранд», yл. Подбельского, д.За, г. Боровичи. Установлено, что ТД «Гранд» находится в собственности ФИО1, общая площадь здания 247,3 кв.м, назначение – нежилое. График работы ТД «Гранд» в указанном здании ежедневный и отнесено к категории объектов с массовым пребыванием граждан. Проверкой в здании установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно: у огнетушителей, установленных на объекте отсутствуют порядковые номерг (п. 475 Правил противопожарного режима в РФ); огнетушители, установленные на объекте не имеют паспортов завода изготовителя (п. 475 Правий противопожарного режима в РФ); помещение в магазине, расположенное на 2 этаже здания справа о лестничной клетки не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 4, 54, 83 Федеральног закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарно безопасности»; п. А.4, А.10, п.10.2.1 табл. А.1, п.38 табл. А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарнс защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) и не организовано проведение проверки их работоспособности оформлением акт проверки (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 4, 54, 83, 84 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.); в здании не предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии требованиями норм (п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Систег противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»). Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в помещениях административно-торгового здания существенны, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного числа граждан.

Просит обязать собственника Торгового дома «Гранд» (ул. Подбельского, д.За, г. Боровичи) ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: оборудовать помещение в магазине, расположенное на 2 этаже здания справа от лестничной клетки, автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм ст. 4, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, A.10, п. 10.2.1 табл. А.1, п.38 табл. А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) и организовать проведение проверки их работоспособности с оформлением акта проверки в соответствии с требованиями п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 4, 54, 83, 84 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; обеспечить в здании эвакуационное освещение в соответствии с требованиями норм п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

В судебном заседании помощник прокурора Молчанова М.В. исковые требования поддержала, по основаниям, указанным в иске. 

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме. 

Согласно ст. 39 ГК РФ ответчик вправе признать иск. 

Ответчику разъяснены последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ. Признание иска ответчика не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Таким образом, у суда имеются основания для принятия признания иска ответчиком и удовлетворения исковых требований в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194- 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя Боровичского межрайонного прокурора удовлетворить.

Обязать собственника Торгового дома «Гранд» (ул. Подбельского, д.За, г. Боровичи) ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, а именно:

оборудовать помещение в магазине, расположенное на 2 этаже здания справа от лестничной клетки, автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм ст. 4, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, A.10, п. 10.2.1 табл. А.1, п.38 табл. А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) и организовать проведение проверки их работоспособности с оформлением акта проверки в соответствии с требованиями п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 4, 54, 83, 84 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; 

обеспечить в здании эвакуационное освещение в соответствии с требованиями норм п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Боровичский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 24 июня 2018 года. 

Судья: В.В. Цабулева