Дело № 42RS0018-01-2025-002363-74

Производство № 2-237/2026 (2-2013/2025)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Новокузнецк 17 марта 2026 года

Орджоникидзевский районный суд города Новокузнецка Кемеровской области в составе судьи Фоминой Е.А.,

при секретаре Акпыжаевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли к АО "Центральная обогатительная фабрика "Абашевская"о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли обратился в суд с иском к АО "Центральная обогатительная фабрика "Абашевская" о понуждении к совершению действий.

Свои уточненные исковые требования мотивирует тем, что Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в июне 2025 года проведена проверка исполнения АО «Центральная обогатительная фабрика г «Абашевская» требований законодательства об охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Согласно свидетельству о регистрации опасных производственных объектов от .. .. ....г. № №..., выданному Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, АО «ЦОФ «Абашевская», эксплуатирует опасные производственные объекты: площадка обогащения угля регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., II класс опасности: хвостохранилище (шламохранилшце) регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., II класс опасности; котельная регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., IV класс опасности; гараж регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., IV класс опасности.

При проведении проверки Предприятия Прокуратурой выявлены следующие нарушения законодательства об охране труда и пожарной безопасности. На предприятии допускается эксплуатация 19 зданий (сооружений) с невыполненными мероприятиями, установленными в рамках экспертиз промышленной безопасности. На предприятии эксплуатируются здания и сооружения с неисполненными требованиями законодательства о пожарной безопасности. Также предприятием эксплуатируются 6 зданий (сооружений) с неустраненными дефектами и повреждениями, выявленными при проведении обследования и оценки технического состояния строительных конструкций. По результатам проверки и выявленным нарушениям законодательства прокурором .. .. ....г. директору предприятия вынесено представление об их устранении. Указанное представление рассмотрено .. .. ....г. с участием представителя прокуратуры.

Согласно предоставленным ответам от .. .. ....г., .. .. ....г. предприятием приняты меры к устранению нарушений, изложенных в представлении, при этом мероприятия по зданиям (сооружениям), работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности, будут выполнены в течение .. .. ....г. года.

Таким образом, несмотря на требования прокурора, предприятием до настоящего времени не выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений закона, которые непосредственно влияют на безопасность труда работников.

Принимая во внимание необходимость для исполнения требований прокурора выполнение ответчиком многочисленных мероприятий по зданиям (сооружениям), устранению нарушений требований пожарной безопасности полагает достаточным для устранения указанных нарушений закона срок до .. .. ....г..

Более длительные сроки выполнения указанных мероприятий, недопустимы, так как влекут нарушение прав работников предприятия на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

С учетом вышеизложенного, невыполнение предприятиями в полном объеме требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности ведет к нарушению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

С учетом уточнения исковых требований просит суд:

1. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» в срок до .. .. ....г.:

1.1. Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре галерею (переход) между административно-бытовым комбинатом и главным корпусом цехом обогащения.

1.2. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения перегрузки №..., галерею ленточного конвейера поз. 101, галерею ленточного конвейера поз. 2103-2105, галерею ленточного конвейера поз. 2340-2342, галерею ленточного конвейера поз. 2346-2347, галерею ленточного конвейера поз. 2350-2351.

1.3. Заменить автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы в галерее ленточного конвейера поз. 1П, здание радиальных сгустителей, здание столовой, здание стройгруппы, здание погрузочных бункеров.

2. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» в срок до .. .. ....г. выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям), указанным в экспертизах промышленной безопасности:

2.1. Кирпичная дымовая труба Н=45 м:

2.1.1. Очистить от зольных отложений оголовок трубы.

2.1.2. Восстановить кирпичную кладку ствола дымовой трубы ремонтным раствором.

2.2. Здание материального склада (открытый и закрытый склад):

2.2.1. Разобрать кирпичную кладку парапета по оси Б-Е/3.

2.2.1. Выполнить работы по ремонту трещин в бетонном покрытии отмостки по периметру здания.

2.3. Здание породного хозяйства:

2.3.1. Восстановить сечение нижней грани ригеля каркаса в осях 2-3/В-Г на отметке +3,400.

2.3.2. Выполнить ремонт трещин в защитном слое бетона продольных ребер лит перекрытия в осях 2-3/В-Г на отметке +3,400.

2.3.3. Выполнить заполнение бетоном проемов в полках плит перекрытия в осях 2-3/В-Г на отметке 4,100.

2.3.4. Выполнить ремонт трещин в защитном слое колонны каркаса по оси 3/В.

2.4. Здание радиальных сгустителей:

2.4.1. Затереть швы кирпичной кладки ремонтным раствором на локальных участках по оси 12, рад Д-Ж.

2.4.2. Восстановить конструкцию отмостки по периметру.

2.4.3. Заменить оконные блоки по осям 1 и 12.

2.5. Здание ОТК

2.5.1. Заменить деформированные профилированные листы, восстановить крепление неповрежденных профилированных листов настила кровли здания в осях 2-3/А-Б.

2.5.2. Заменить деформированные профилированные листы настила кровли в осях 1-3/А-Б.

2.6. Здание шламового бассейна

2.6.1. Очистить отмостку от шлама. Демонтировать бетонное покрытие отмостки на дефектных участках. На участках просадки досыпать грунтовое основание отмостки до проектной отметки, восстановить бетонное покрытие отмостки.

2.6.2. Выполнить ремонт (усиление) разделительной стены между шламовыми бассейнами по ряду Б, оси 2-8.

2.7. Галерея ленточного конвейера поз. 1П:

2.7.1. Выполнить работы по очистке металлических конструкций в осях 4-5 от коррозии, восстановить антикоррозийное покрытие.

2.7.2. Восстановить поврежденные участки стеновых панелей в осях 4-5.

2.8. Здание склада реагентов:

2.8.1. Выполнить ремонт дефектного участка штукатурной облицовки карниза и подкарнизного участка наружной стены по оси 1.

2.8.2. Восстановить сечение продольного ребра плиты покрытия в осях А-Б/2-3.

2.8.3. Оштукатурить участки повреждения штукатурной облицовки по всей длине цокольной части наружной стены по оси Б.

2.8.4. Выполнить вертикальную планировку прилегающей к зданию территории. Выполнить отмостку здания по оси А.

2.9. Здание главного корпуса:

2.9.1. Установить отсутствующие и заменить деформированные торцевые нащельники обрамления оконных проемов наружных стен.

2.9.2. Выполнить ремонт дефектных плит перекрытия здания над отм. 0,000 в осях 12-14/Б-В.

2.9.3. Выполнить ремонт трещин перекрытия над отм. 0,000 в осях 16-17/Г-Д, 20-21/Б-В.

2.9.4. Восстановить сечение, выполнить ремонт трещин ребер плиты перекрытия в осях 13-14/В-Г.

2.9.5. Восстановить сечение, выполнить ремонт трещин ригеля каркаса здания над отм. +21,000 по оси А/11-12.

2.9.6. Выполнить ремонт дефектной консоли колонны каркаса здания по оси 10/А.

2.9.7. Восстановить сечение нижней грани плиты и балки перекрытия на отм. +21,000 в осях 8-9/Б-В.

2.9.8. Выполнить ремонт трещин главной балки перекрытия над отм. +21,000 в осях 8-9/Г-Д.

2.9.9. Выполнить ремонт дефектной консоли колонны каркаса по оси 8/Д.

2.9.10. Выполнить ремонт дефектного продольного ребра плиты перекрытия над отм. +21,000 в осях 5-6/В-Г.

2.9.11. Восстановить сечение нижней грани ригеля каркаса над отм. +25,200 по оси 173-4.

2.9.12. Выполнить ремонт дефектного ригеля каркаса над отм. + 25,200 поосиГ/5-6.

2.9.13. Выполнить ремонт трещин нижней грани продольных ребер всех плит покрытия в осях 11-12/Б-В.

2.9.14. Выполнить ремонт трещин нижних граней продольных ребер плит покрытия в осях 21-22/Г-Д., 21-21/Г-Д.

2.9.15. Выполнить ремонт дефектных плит покрытия в осях 15-16/А-Б.

2.9.16. Выполнить ремонт балок и плит покрытия в осях 17-19/А-Б

2.9.17. Выполнить ремонт поврежденных участков сборных лестничных маршей по всей высоте встроенных лестничных клеток в осях 6-7/А-Б, 13-14/А-Б, 21-22/А-Б.

2.10. Здание головного столба:

2.10.1. Восстановить целостность бетонного покрытия отмостки в осях 13/Г-Д.

2.10.2. Восстановить сечение на дефектных участках верхней грани плиты и боковой грани торцевой балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +8,400 в осях 4-6/И-К.

2.10.3. Выполнить ремонт трещины, восстановить сечение на дефектных участках нижней грани балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях 1-3/Г-Е.

2.10.4. Восстановить сечение на дефектных участках нижней и боковой грани ригеля монолитной железобетонной рамы проема выше отм. +8,400 в оси 1/Г-Е.

2.10.5. Восстановить сечение на дефектных участках нижней грани балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях В/4-6.

2.10.6. Восстановить сечение на дефектных участках нижней грани плиты и балок монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях 4-6/А-Б.

2.10.7. Восстановить сечение на дефектных участках боковой грани монолитной железобетонной рамы проема наружной стены выше отм. +8,400- в осях 4-6/А.

2.10.8. Восстановить защитный слой бетона нижней и боковой грани ригеля монолитной железобетонной рамы проема наружной стены выше отм. 11,700 в осях 4-6/А

2.10.9. Выполнить ремонт мягкой кровли по осям 6-8/Б-Д, 4-6/А-Б, 1-4/Ж-К.

2.11. Здание перегрузочного узла:

2.11.1. Выполнить перекладку дефектного участка наружной стены в оси 3 по рядам В-Г.

2.11.2. Выполнить ремонт поврежденных швов кирпичной кладки наружной стены по оси3 ряды Б-В.

2.11.3. Выполнить ремонт поврежденных швов кирпичной кладки наружной стены по оси3, ряды А-Б.

2.11.4. Выполнить оштукатуривание кирпичной кладки наружной стены пристройки к зданию по ряду А оси 2-3.

2.11.5. Выполнить работы по очистке деформированного шва в месте примыкания пристройки по оси 2 и 3 к наружной стене по ряду А.

2.11.6. Восстановить целостность кирпичной кладки наружной стены здания по оси 1 в рядах А-Б. с обеспечением перевязки швов старой и новой кладки.

2.11.7. Выполнить ремонт водоизоляционного ковра кровли пристройки к зданию в осях 2-3 по рядам А-А*.

2.11.8. Выполнить работы по установке защитных фартуков на парапетах пристройки по оси 3 и ряду А*.

2.11.9. Выполнить ремонт трещин в водоизоляционном ковре по всей площади кровли здания.

2.11.10. Выполнить работы по устройству примыкания водоизоляционного ковра существующей кровли здания к вентиляционным трубам.

2.11.11. Восстановить целостность кровельного покрытия на карнизном участке кровли здания в осях 1-1 рядов Б-В.

2.11.12. Выполнить работы по установке подоконных отливов всех оконных проемов наружных стен по периметру здания.

2.12. Галерея ленточного конвейера поз. 2350-2351:

2.12.1. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи, в том числе связей по осям А-Б/1-6.

2.12.2. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи, в том числе связей по осям А/3-4, Б/3-4, А/4-5, Б/4-5.

2.12.3. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи по осям А-В/2-3.

2.12.4. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи по осям А-Б/1-6.

2.12.5. Выполнить работы по усилению стоек решетки фермы пролетного строения по оси Б/1-2.

2.12.6. Выполнить работы по антикоррозийной обработке опор по осям А-Б/2, А-Б/3.

2.12.7. Выполнить ремонт пола на поврежденных участках по оси А-Б/2-3, А-Б/4-5.

2.12.8. Выполнить работы по восстановлению сечения поперечных и продольных ребер плит покрытия по оси А-Б/16-1.

2.13. Здание погрузочных бункеров

2.13.1. Выполнить ремонт колонн каркаса в осях А/1, А/4, А/7 на уровне отм. +1,700.

2.13.2. Выполнить ремонт колонны каркаса в осях А/5 на уровне отм. +2,200.

2.13.3. Выполнить ремонт плит перекрытий на отм. +5,700 в осях А-В/1-5, А/5-7, Б/6-7.

2.13.4. Выполнить ремонт плит перекрытия на отм. +9,900 в осях А-Б/5-6.

2.13.5. Выполнить ремонт плит перекрытия на отм. +5,700 в осях В/1- 2, В/3-4.

2.13.6. Выполнить ремонт балок перекрытия на отм. +5,700 в осях Б/1-2, В/3- 4

2.13.7. Выполнить ремонт балки перекрытия на отм. +5,700 в осях А/5-6.

2.13.8. Выполнить ремонт ригелей перекрытия на отм. +5,700 в осях А/6-7, А-Б/7, Б-В/7.

2.13.9. Выполнить ревизию соединений технологического оборудования с целью устранения протечек на отм. +9,900 в осях А-Б/5-6 и на отм.+26,600 в осях А-Б/4-5, Б-В/5-6.

2.13.10. Выполнить ремонт пола в помещении на отм. +9,900 и отм.+26,600.

2.13.11 Выполнить ремонт плит перекрытий на отм.+9,900 (оси А-Б/5-6) и отм.+26,600 (оси А-Б/4-5, Б-В/5-6).

2.13.12. Выполнить работы по усилению плиты покрытия на отм. +9,900 в осях А-Б/6-7

2.13.13. Выполнить ремонт продольного ребра плиты покрытия в осях Б-В/5-6.

2.13.14. Выполнить ремонт балки покрытия в осях В/5.

2.13.15. Выполнить V-образную разделку трещин в осях А-В/6 между отм. +18,200 и +19,400, +21,200 и +27,800.

2.13.16. Выполнить V-образную разделку трещин в осях В/4-5 между отм. +5.700 и +6.900.

2.13.17. Выполнить усиление стеновой панели в осях А72 между отм. +6,900 и +8,700.

2.13.18. Выполнить усиление конструкций стенового ограждения в осях А-В/4 выше отм. +26,000.

2.13.19. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом на оси А/4-5 на отм. +8,700, с отм.+22,400 до отм.+30,800.

2.13.20. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси В/3-4 на отм. +23,600.

2.13.21. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей- высокопрочным ремонтным составом в оси В/4-5 с отм. +23,600 до отм.+30,800.

2.13.22. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси В/1-2 с отм.+11,100 до отм.+12,700 и с отм.+15,200 до отм.+16,800.

2.13.23. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси Б-В/А отм.+31,980.

2.13.24. Выполнить работы по замене оконных блоков и железобетонных откосов в осях А/1-4, В/1-5 с отм.+23,600 до отм.+25,400.

2.13.25. Выполнить работы по замене оконных блоков и железобетонных откосов в осях А-Б/б с отм.+23,600 до отм.+25,400.

2.13.26. Выполнить работы по замене кирпичной кладки участков стен в осях А71-4, В71-4 с отм.+25,400 до отм.+26,000.

2.13.27. Выполнить ремонт межпанельных швов стенового ограждения по всей площади наружных стен.

2.13.28. Выполнить работы по установке отсутствующих подоконных отливов в осях А/1-6, А-В/1, В/1-6, В76-9, А-В/6, А-В/9.

2.13.29. Выполнить работы по замене кирпичной кладки участков стен в осях А/4-5, В/4-5 с отм.+29,600 до отм.+ЗО.

2.13.30. Выполнить работы по устройству примыкания стен в осях В/5 и В/6.

2.13.31. Выполнить работы по перекладке участка кирпичной кладки стены в осях А/6-7 над входом в здание.

2.13.32. Выполнить работы по усилению балки перекрытия на отм.+5,700 в осях Б/2-3.

2.13.33. Выполнить работы по замене кирпичной кладки парапетов стен лестничной клетки в осях В-В75 и В-В76.

3. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» в срок до .. .. ....г. выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям), указанным в технических отчетах об обследовании:

3.1. Здание гаража:

3.1.1. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены в осях 5/В-Г.

3.1.2. Выполнить новое стеновое ограждение, сборный фундамент наружной стены в осях 4-5/А-В.

3.1.3. Выполнить ремонт поврежденных конструкций наружной стены в осях 5/Б-В.

3.1.4. Выполнить ремонт поврежденных конструкций наружной стены в осях 5/А-Б.

3.1.5. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен второго этажа в осях А-Б/1-2.

3.1.6. Установить подоконные сливы всех оконных проемов наружных стен в осях 1-2/А-Б.

3.1.7. Демонтировать участок здания в том числе фундаментную плиту в осях 3-4/A-В (внутренняя стена). Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях 3/А-Б.

3.1.8. Демонтировать участок здания в том числе фундаментную плиту в осях 3-4/А-В (наружная стена).

3.1.9. Выполнить ремонт наружных стен в осях 3/Б-В, Б/1-3, 1/А-Б, Г/4-5.

3.1.10. Демонтировать участок здания в осях В/3-4 (наружная стена).

3.1.11. Демонтировать участок здания в осях 3-4/Б-В (плиты покрытия).

3.1.12. Выполнить усиление узлов опирания плит покрытия на балки в осях 5/А, 5/Б-В.

3.1.13. Удалить слабопрочные материалы кирпичной кладки и оштукатурить наружную стену в осях А/1-3.

3.1.14. Выполнить новое стеновое ограждение наружной стены в осях 5/Б-В.

3.1.15. Демонтировать участок здания в осях 3-4/А-В (фундамент здания).

3.1.16. Демонтировать стены здания в осях 3/А-В, 4/А-В.

3.2. Здание мастерских электрохозяйства

3.2.1. Оштукатурить участки выветривания кирпичной кладки по всей длине карниза наружной стены по оси А-Д/5.

3.2.2. Заменить дефектные металлические профилированные листы кровли в осях А-Д/4-5.

3.3. Склад для хранения электродвигателей:

3.3.1. Заменить листы профилированного настила покрытия в осях А- Б/1-3.

3.3.2. Восстановить целостность покрытия здания в осях А-Б/6-7 и стенового ограждения в осях А-Б/7.

3.3.3. Заменить деформированные листы профилированного настила покрытия в осях А-Б/5-7.

3.3.4. Установить горизонтальные связи в уровне нижних и верхних поясов стропильных ферм у торцов здания. Установить распорки у опор ферм в осях 4-7 и у конька по всей лине здания (несущие конструкции покрытия в осях А-Б/1-7).

3.3.5. Установить отсутствующие, заменить деформированные прогоны покрытия в осях А-Б/5-7.

3.3.6. Установить боковые прогоны покрытия в осях А-Б/4-5.

3.3.7. Заменить скрученный центральный прогон в осях А-Б/3-4.

3.3.8. Выполнить усиление колонн каркаса в осях А/4, А/5.

3.4. Здания административно-бытового комбината с металлической эстакадой:

3.4.1. Восстановить сечение фактурного слоя бетона боковой грани надоконной панели наружной стены по ряду Г оси 7-8.

3.4.2. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены по ряду Г оси 7-8.

3.4.3. Установить наличники наружных стен по периметру здания.

3.4.4. Выполнить ремонт дефектных участков наружной стены по оси 1 ряды А-Б.

3.5. Здание перегрузочного узла:

3.5.1. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки по длине цоколя по ряду А.

3.5.2. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по ряду А.

3.5.3. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по оси 2.

3.5.4. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по ряду Б.

3.6. Здание стройгруппы:

3.6.1. Восстановить сечение на дефектных участках надоконной перемычки оконного проема у оси 4 в наружной стене здания по ряду Г оси 4-5.

3.6.2. Выполнить узел примыкания кровли к вертикальной стене по оси 3 ряды В-Г.

Старший помощник Кемеровского межрайонного прокурора Алексеенков Н.А. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении.

Представители ответчика АО "Центральная обогатительная фабрика "Абашевская" ФИО1, ФИО2, ФИО3, в судебном заседании поддержали доводы письменных отзывов (т. 2 л.д.22-23, 110-111), пояснили, что относительно заявленных исковых требований ответчик возражает только по срокам для исполнения возложенных обязанностей по устранению нарушений. Просили предоставить срок до 2028 года в связи с тяжелым материальным положением ответчика и несением ответчиком убытков. Все недостатки ответчик планирует устранять поэтапно.

Представитель третьего лица ГУ МЧС России ФИО4 не возражал против удовлетворения исковых требований, пояснил, что в зданиях ответчика система пожаротушения не установлена. В каких-то зданиях и сооружениях установлена пожарная сигнализация, но срок ее использования истек.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

В соответствии с требованиями абзаца 2 части 3 статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

В силу требований статьи 5 Федерального закона от .. .. ....г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации и сноса.

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от .. .. ....г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

В силу требований части 1 статьи 36 Федерального закона от .. .. ....г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 6 Федерального закона от .. .. ....г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу требований статьи 52 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу требований части 1 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 2) устройством для контроля работоспособности установки; 3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

В силу требований части 7 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.

В соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и технические средства систем передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.

В силу требований пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от .. .. ....г. №..., руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями пункта 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от .. .. ....г. №..., объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с: критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению №...; критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению №...; критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению №...; критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению №....

В силу требований пункта 6.6.1 ФИО8 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации следует осуществлять в соответствии со сроками, указанными в технической документации изготовителей. Эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации сверх срока службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от .. .. ....г. №....

В соответствии с требованиями пункта 6.6.1 ФИО8 59638-2021, по завершении эксплуатации (после истечения срока эксплуатации или после продления срока эксплуатации) технические средства СПС должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться с учетом положений настоящего стандарта в части осуществления проектирования, монтажа, пусконаладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию СПС (в том числе отдельных элементов (компонентов) СПС).

В силу требований пункта 6.7.3 ФИО8 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»), при принятии решения о завершении эксплуатации (по истечении срока службы или завершении продления срока эксплуатации) технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электротехническая совместимость технических средств в СОУЭ.

В соответствии с требованиями пункта 3.1 «Положения «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» ПОТ РО-14000-004-98, утвержденного .. .. ....г. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации, в организации должен быть установлен систематический строительный надзор за техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений с целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

Судом установлено, что согласно свидетельству о регистрации опасных производственных объектов от .. .. ....г. № №... (т.1 л.д.48), выданному Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, АО «ЦОФ «Абашевская», эксплуатирует опасные производственные объекты: площадка обогащения угля регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., II класс опасности: хвостохранилище (шламохранилшце) регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., II класс опасности; котельная регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., IV класс опасности; гараж регистрационный № №..., дата регистрации .. .. ....г., IV класс опасности.

При проведении проверки предприятия Прокуратурой выявлены нарушения законодательства об охране труда и пожарной безопасности, на предприятии допускается эксплуатация 19 зданий (сооружений) с невыполненными мероприятиями, установленными в рамках экспертиз промышленной безопасности, эксплуатируются здания и сооружения с неисполненными требованиями законодательства о пожарной безопасности, а также эксплуатируются 6 зданий (сооружений) с неустраненными дефектами и повреждениями, выявленными при проведении обследования и оценки технического состояния строительных конструкций.

По результатам проверки и выявленным нарушениям законодательства прокурором .. .. ....г. директору предприятия вынесено представление об их устранении (т.1 л.д.190-195).

Согласно предоставленным ответам от .. .. ....г., .. .. ....г. (т. 1 л.д.196-201) предприятием приняты меры к устранению нарушений, изложенных в представлении, при этом мероприятия по зданиям (сооружениям), работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности, будут выполнены в течение 2026-2029 года.

В связи с неисполнением ответчиком мероприятий по устранению выявленных нарушений закона, которые непосредственно влияют на безопасность труда работников, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав имеющиеся в материалах дела: ответ на обращение МЧС России (т. 1 л.д.52-58), заключения экспертиз промышленной безопасности (т. 1 л.д.59-159), технические отчеты по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (т. 1 л.д.160-189), уведомления о ходе выполнения мероприятий по устранению нарушений (т.2 л.д.24-28,112-115,200-202), акты приемки выполненных работ (т. 2 л.д.29-93,116-149,183-184,203-225), акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (т. 2 л.д.167-180), рабочие документации (т. 2 л.д.227-248, т. 3 л.д.1-38), акты комплексных испытаний на работоспособность СОУЭ, СПС, акты проверки работоспособности системы пожаротушения (АУПТ) (т. 2 л.д.181-182, т. 3 л.д.39-70), суд признает наличие в деятельности ответчика по эксплуатации зданий и сооружений нарушений законодательства об охране труда и пожарной безопасности и считает необходимым обязать ответчика произвести следующие действия:

1. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская»:

1.1. Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре галерею (переход) между административно-бытовым комбинатом и главным корпусом цехом обогащения.

1.2. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения перегрузки №..., галерею ленточного конвейера поз. 101, галерею ленточного конвейера поз. 2103-2105, галерею ленточного конвейера поз. 2340-2342, галерею ленточного конвейера поз. 2346-2347, галерею ленточного конвейера поз. 2350-2351.

1.3. Заменить автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы в галерее ленточного конвейера поз. 1П, здание радиальных сгустителей, здание столовой, здание стройгруппы, здание погрузочных бункеров.

2. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям), указанным в экспертизах промышленной безопасности:

2.1. Кирпичная дымовая труба Н=45 м:

2.1.1. Очистить от зольных отложений оголовок трубы.

2.1.2. Восстановить кирпичную кладку ствола дымовой трубы ремонтным раствором.

2.2. Здание материального склада (открытый и закрытый склад):

2.2.1. Разобрать кирпичную кладку парапета по оси Б-Е/3.

2.2.1. Выполнить работы по ремонту трещин в бетонном покрытии отмостки по периметру здания.

2.3. Здание породного хозяйства:

2.3.1. Восстановить сечение нижней грани ригеля каркаса в осях 2-3/В-Г на отметке +3,400.

2.3.2. Выполнить ремонт трещин в защитном слое бетона продольных ребер лит перекрытия в осях 2-3/В-Г на отметке +3,400.

2.3.3. Выполнить заполнение бетоном проемов в полках плит перекрытия в осях 2-3/В-Г на отметке 4,100.

2.3.4. Выполнить ремонт трещин в защитном слое колонны каркаса по оси 3/В.

2.4. Здание радиальных сгустителей:

2.4.1. Затереть швы кирпичной кладки ремонтным раствором на локальных участках по оси 12, рад Д-Ж.

2.4.2. Восстановить конструкцию отмостки по периметру.

2.4.3. Заменить оконные блоки по осям 1 и 12.

2.5. Здание ОТК

2.5.1. Заменить деформированные профилированные листы, восстановить крепление неповрежденных профилированных листов настила кровли здания в осях 2-3/А-Б.

2.5.2. Заменить деформированные профилированные листы настила кровли в осях 1-3/А-Б.

2.6. Здание шламового бассейна

2.6.1. Очистить отмостку от шлама. Демонтировать бетонное покрытие отмостки на дефектных участках. На участках просадки досыпать грунтовое основание отмостки до проектной отметки, восстановить бетонное покрытие отмостки.

2.6.2. Выполнить ремонт (усиление) разделительной стены между шламовыми бассейнами по ряду Б, оси 2-8.

2.7. Галерея ленточного конвейера поз. 1П:

2.7.1. Выполнить работы по очистке металлических конструкций в осях 4-5 от коррозии, восстановить антикоррозийное покрытие.

2.7.2. Восстановить поврежденные участки стеновых панелей в осях 4-5.

2.8. Здание склада реагентов:

2.8.1. Выполнить ремонт дефектного участка штукатурной облицовки карниза и подкарнизного участка наружной стены по оси 1.

2.8.2. Восстановить сечение продольного ребра плиты покрытия в осях А-Б/2-3.

2.8.3. Оштукатурить участки повреждения штукатурной облицовки по всей длине цокольной части наружной стены по оси Б.

2.8.4. Выполнить вертикальную планировку прилегающей к зданию территории. Выполнить отмостку здания по оси А.

2.9. Здание главного корпуса:

2.9.1. Установить отсутствующие и заменить деформированные торцевые нащельники обрамления оконных проемов наружных стен.

2.9.2. Выполнить ремонт дефектных плит перекрытия здания над отм. 0,000 в осях 12-14/Б-В.

2.9.3. Выполнить ремонт трещин перекрытия над отм. 0,000 в осях 16-17/Г-Д, 20-21/Б-В.

2.9.4. Восстановить сечение, выполнить ремонт трещин ребер плиты перекрытия в осях 13-14/В-Г.

2.9.5. Восстановить сечение, выполнить ремонт трещин ригеля каркаса здания над отм. +21,000 по оси А/11-12.

2.9.6. Выполнить ремонт дефектной консоли колонны каркаса здания по оси 10/А.

2.9.7. Восстановить сечение нижней грани плиты и балки перекрытия на отм. +21,000 в осях 8-9/Б-В.

2.9.8. Выполнить ремонт трещин главной балки перекрытия над отм. +21,000 в осях 8-9/Г-Д.

2.9.9. Выполнить ремонт дефектной консоли колонны каркаса по оси 8/Д.

2.9.10. Выполнить ремонт дефектного продольного ребра плиты перекрытия над отм. +21,000 в осях 5-6/В-Г.

2.9.11. Восстановить сечение нижней грани ригеля каркаса над отм. +25,200 по оси 173-4.

2.9.12. Выполнить ремонт дефектного ригеля каркаса над отм. + 25,200 поосиГ/5-6.

2.9.13. Выполнить ремонт трещин нижней грани продольных ребер всех плит покрытия в осях 11-12/Б-В.

2.9.14. Выполнить ремонт трещин нижних граней продольных ребер плит покрытия в осях 21-22/Г-Д., 21-21/Г-Д.

2.9.15. Выполнить ремонт дефектных плит покрытия в осях 15-16/А-Б.

2.9.16. Выполнить ремонт балок и плит покрытия в осях 17-19/А-Б

2.9.17. Выполнить ремонт поврежденных участков сборных лестничных маршей по всей высоте встроенных лестничных клеток в осях 6-7/А-Б, 13-14/А-Б, 21-22/А-Б.

2.10. Здание головного столба:

2.10.1. Восстановить целостность бетонного покрытия отмостки в осях 13/Г-Д.

2.10.2. Восстановить сечение на дефектных участках верхней грани плиты и боковой грани торцевой балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +8,400 в осях 4-6/И-К.

2.10.3. Выполнить ремонт трещины, восстановить сечение на дефектных участках нижней грани балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях 1-3/Г-Е.

2.10.4. Восстановить сечение на дефектных участках нижней и боковой грани ригеля монолитной железобетонной рамы проема выше отм. +8,400 в оси 1/Г-Е.

2.10.5. Восстановить сечение на дефектных участках нижней грани балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях В/4-6.

2.10.6. Восстановить сечение на дефектных участках нижней грани плиты и балок монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях 4-6/А-Б.

2.10.7. Восстановить сечение на дефектных участках боковой грани монолитной железобетонной рамы проема наружной стены выше отм. +8,400- в осях 4-6/А.

2.10.8. Восстановить защитный слой бетона нижней и боковой грани ригеля монолитной железобетонной рамы проема наружной стены выше отм. 11,700 в осях 4-6/А

2.10.9. Выполнить ремонт мягкой кровли по осям 6-8/Б-Д, 4-6/А-Б, 1-4/Ж-К.

2.11. Здание перегрузочного узла:

2.11.1. Выполнить перекладку дефектного участка наружной стены в оси 3 по рядам В-Г.

2.11.2. Выполнить ремонт поврежденных швов кирпичной кладки наружной стены по оси3 ряды Б-В.

2.11.3. Выполнить ремонт поврежденных швов кирпичной кладки наружной стены по оси3, ряды А-Б.

2.11.4. Выполнить оштукатуривание кирпичной кладки наружной стены пристройки к зданию по ряду А оси 2-3.

2.11.5. Выполнить работы по очистке деформированного шва в месте примыкания пристройки по оси 2 и 3 к наружной стене по ряду А.

2.11.6. Восстановить целостность кирпичной кладки наружной стены здания по оси 1 в рядах А-Б. с обеспечением перевязки швов старой и новой кладки.

2.11.7. Выполнить ремонт водоизоляционного ковра кровли пристройки к зданию в осях 2-3 по рядам А-А*.

2.11.8. Выполнить работы по установке защитных фартуков на парапетах пристройки по оси 3 и ряду А*.

2.11.9. Выполнить ремонт трещин в водоизоляционном ковре по всей площади кровли здания.

2.11.10. Выполнить работы по устройству примыкания водоизоляционного ковра существующей кровли здания к вентиляционным трубам.

2.11.11. Восстановить целостность кровельного покрытия на карнизном участке кровли здания в осях 1-1 рядов Б-В.

2.11.12. Выполнить работы по установке подоконных отливов всех оконных проемов наружных стен по периметру здания.

2.12. Галерея ленточного конвейера поз. 2350-2351:

2.12.1. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи, в том числе связей по осям А-Б/1-6.

2.12.2. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи, в том числе связей по осям А/3-4, Б/3-4, А/4-5, Б/4-5.

2.12.3. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи по осям А-В/2-3.

2.12.4. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи по осям А-Б/1-6.

2.12.5. Выполнить работы по усилению стоек решетки фермы пролетного строения по оси Б/1-2.

2.12.6. Выполнить работы по антикоррозийной обработке опор по осям А-Б/2, А-Б/3.

2.12.7. Выполнить ремонт пола на поврежденных участках по оси А-Б/2-3, А-Б/4-5.

2.12.8. Выполнить работы по восстановлению сечения поперечных и продольных ребер плит покрытия по оси А-Б/16-1.

2.13. Здание погрузочных бункеров

2.13.1. Выполнить ремонт колонн каркаса в осях А/1, А/4, А/7 на уровне отм. +1,700.

2.13.2. Выполнить ремонт колонны каркаса в осях А/5 на уровне отм. +2,200.

2.13.3. Выполнить ремонт плит перекрытий на отм. +5,700 в осях А-В/1-5, А/5-7, Б/6-7.

2.13.4. Выполнить ремонт плит перекрытия на отм. +9,900 в осях А-Б/5-6.

2.13.5. Выполнить ремонт плит перекрытия на отм. +5,700 в осях В/1- 2, В/3-4.

2.13.6. Выполнить ремонт балок перекрытия на отм. +5,700 в осях Б/1-2, В/3- 4

2.13.7. Выполнить ремонт балки перекрытия на отм. +5,700 в осях А/5-6.

2.13.8. Выполнить ремонт ригелей перекрытия на отм. +5,700 в осях А/6-7, А-Б/7, Б-В/7.

2.13.9. Выполнить ревизию соединений технологического оборудования с целью устранения протечек на отм. +9,900 в осях А-Б/5-6 и на отм.+26,600 в осях А-Б/4-5, Б-В/5-6.

2.13.10. Выполнить ремонт пола в помещении на отм. +9,900 и отм.+26,600.

2.13.11 Выполнить ремонт плит перекрытий на отм.+9,900 (оси А-Б/5-6) и отм.+26,600 (оси А-Б/4-5, Б-В/5-6).

2.13.12. Выполнить работы по усилению плиты покрытия на отм. +9,900 в осях А-Б/6-7

2.13.13. Выполнить ремонт продольного ребра плиты покрытия в осях Б-В/5-6.

2.13.14. Выполнить ремонт балки покрытия в осях В/5.

2.13.15. Выполнить V-образную разделку трещин в осях А-В/6 между отм. +18,200 и +19,400, +21,200 и +27,800.

2.13.16. Выполнить V-образную разделку трещин в осях В/4-5 между отм. +5.700 и +6.900.

2.13.17. Выполнить усиление стеновой панели в осях А72 между отм. +6,900 и +8,700.

2.13.18. Выполнить усиление конструкций стенового ограждения в осях А-В/4 выше отм. +26,000.

2.13.19. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом на оси А/4-5 на отм. +8,700, с отм.+22,400 до отм.+30,800.

2.13.20. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси В/3-4 на отм. +23,600.

2.13.21. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей- высокопрочным ремонтным составом в оси В/4-5 с отм. +23,600 до отм.+30,800.

2.13.22. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси В/1-2 с отм.+11,100 до отм.+12,700 и с отм.+15,200 до отм.+16,800.

2.13.23. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси Б-В/А отм.+31,980.

2.13.24. Выполнить работы по замене оконных блоков и железобетонных откосов в осях А/1-4, В/1-5 с отм.+23,600 до отм.+25,400.

2.13.25. Выполнить работы по замене оконных блоков и железобетонных откосов в осях А-Б/б с отм.+23,600 до отм.+25,400.

2.13.26. Выполнить работы по замене кирпичной кладки участков стен в осях А71-4, В71-4 с отм.+25,400 до отм.+26,000.

2.13.27. Выполнить ремонт межпанельных швов стенового ограждения по всей площади наружных стен.

2.13.28. Выполнить работы по установке отсутствующих подоконных отливов в осях А/1-6, А-В/1, В/1-6, В76-9, А-В/6, А-В/9.

2.13.29. Выполнить работы по замене кирпичной кладки участков стен в осях А/4-5, В/4-5 с отм.+29,600 до отм.+ЗО.

2.13.30. Выполнить работы по устройству примыкания стен в осях В/5 и В/6.

2.13.31. Выполнить работы по перекладке участка кирпичной кладки стены в осях А/6-7 над входом в здание.

2.13.32. Выполнить работы по усилению балки перекрытия на отм.+5,700 в осях Б/2-3.

2.13.33. Выполнить работы по замене кирпичной кладки парапетов стен лестничной клетки в осях В-В75 и В-В76.

3. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям), указанным в технических отчетах об обследовании:

3.1. Здание гаража:

3.1.1. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены в осях 5/В-Г.

3.1.2. Выполнить новое стеновое ограждение, сборный фундамент наружной стены в осях 4-5/А-В.

3.1.3. Выполнить ремонт поврежденных конструкций наружной стены в осях 5/Б-В.

3.1.4. Выполнить ремонт поврежденных конструкций наружной стены в осях 5/А-Б.

3.1.5. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен второго этажа в осях А-Б/1-2.

3.1.6. Установить подоконные сливы всех оконных проемов наружных стен в осях 1-2/А-Б.

3.1.7. Демонтировать участок здания в том числе фундаментную плиту в осях 3-4/A-В (внутренняя стена). Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях 3/А-Б.

3.1.8. Демонтировать участок здания в том числе фундаментную плиту в осях 3-4/А-В (наружная стена).

3.1.9. Выполнить ремонт наружных стен в осях 3/Б-В, Б/1-3, 1/А-Б, Г/4-5.

3.1.10. Демонтировать участок здания в осях В/3-4 (наружная стена).

3.1.11. Демонтировать участок здания в осях 3-4/Б-В (плиты покрытия).

3.1.12. Выполнить усиление узлов опирания плит покрытия на балки в осях 5/А, 5/Б-В.

3.1.13. Удалить слабопрочные материалы кирпичной кладки и оштукатурить наружную стену в осях А/1-3.

3.1.14. Выполнить новое стеновое ограждение наружной стены в осях 5/Б-В.

3.1.15. Демонтировать участок здания в осях 3-4/А-В (фундамент здания).

3.1.16. Демонтировать стены здания в осях 3/А-В, 4/А-В.

3.2. Здание мастерских электрохозяйства

3.2.1. Оштукатурить участки выветривания кирпичной кладки по всей длине карниза наружной стены по оси А-Д/5.

3.2.2. Заменить дефектные металлические профилированные листы кровли в осях А-Д/4-5.

3.3. Склад для хранения электродвигателей:

3.3.1. Заменить листы профилированного настила покрытия в осях А- Б/1-3.

3.3.2. Восстановить целостность покрытия здания в осях А-Б/6-7 и стенового ограждения в осях А-Б/7.

3.3.3. Заменить деформированные листы профилированного настила покрытия в осях А-Б/5-7.

3.3.4. Установить горизонтальные связи в уровне нижних и верхних поясов стропильных ферм у торцов здания. Установить распорки у опор ферм в осях 4-7 и у конька по всей лине здания (несущие конструкции покрытия в осях А-Б/1-7).

3.3.5. Установить отсутствующие, заменить деформированные прогоны покрытия в осях А-Б/5-7.

3.3.6. Установить боковые прогоны покрытия в осях А-Б/4-5.

3.3.7. Заменить скрученный центральный прогон в осях А-Б/3-4.

3.3.8. Выполнить усиление колонн каркаса в осях А/4, А/5.

3.4. Здания административно-бытового комбината с металлической эстакадой:

3.4.1. Восстановить сечение фактурного слоя бетона боковой грани надоконной панели наружной стены по ряду Г оси 7-8.

3.4.2. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены по ряду Г оси 7-8.

3.4.3. Установить наличники наружных стен по периметру здания.

3.4.4. Выполнить ремонт дефектных участков наружной стены по оси 1 ряды А-Б.

3.5. Здание перегрузочного узла:

3.5.1. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки по длине цоколя по ряду А.

3.5.2. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по ряду А.

3.5.3. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по оси 2.

3.5.4. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по ряду Б.

3.6. Здание стройгруппы:

3.6.1. Восстановить сечение на дефектных участках надоконной перемычки оконного проема у оси 4 в наружной стене здания по ряду Г оси 4-5.

3.6.2. Выполнить узел примыкания кровли к вертикальной стене по оси 3 ряды В-Г.

Предложенные истцом сроки исполнения возложенных на ответчика обязанностей до .. .. ....г. суд признает разумными.

Однако относительно срока исполнения обязанностей, отраженных в пунктах 1.2 (в отношении помещения перегрузки №...) и 1.3, суд приходит к следующему.

Согласно материалам гражданского дела, в помещении перегрузки №... (пункт 1.2) имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а в галерее ленточного конвейера поз. 1П, здании радиальных сгустителей, здании столовой, здании стройгруппы, здании погрузочных бункеров (пункт 1.3) установлены автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, но срок их службы истек.

Ответчиком в отношении указанных автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проведены проверки по результатам которых установлено, что они пригодны для эксплуатации.

Учитывая вышеизложенное, а также с учетом того, что в ходе рассмотрения дела ответчикам устранялась часть выявленных нарушений, что послужило основанием для уточнения иска, учитывая то, что ответчиком разработаны проекты по выполнению вышеуказанных работ, с учетом экономической ситуации в стране в целом и финансовой ситуации в АО «ЦОФ «Абашевская» (т. 2 л.д. 166), суд считает возможным частично увеличить срок, в пределах которого ответчику необходимо устранить выявленные нарушения по замене автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы до .. .. ....г..

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать АО «ЦОФ «Абашевская»:

1.1. Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре галерею (переход) между административно-бытовым комбинатом и главным корпусом цехом обогащения в срок до .. .. ....г..

1.2. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре галерею ленточного конвейера поз. 101, галерею ленточного конвейера поз. 2103-2105, галерею ленточного конвейера поз. 2340-2342, галерею ленточного конвейера поз. 2346-2347, галерею ленточного конвейера поз. 2350-2351 в срок до .. .. ....г..

1.3. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении перегрузки №... в срок до .. .. ....г..

1.4. Заменить автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы в галерее ленточного конвейера поз. 1П, здание радиальных сгустителей, здание столовой, здание стройгруппы, здание погрузочных бункеров в срок до .. .. ....г..

2. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» в срок до .. .. ....г. выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям), указанным в экспертизах промышленной безопасности:

2.1. Кирпичная дымовая труба Н=45 м:

2.1.1. Очистить от зольных отложений оголовок трубы.

2.1.2. Восстановить кирпичную кладку ствола дымовой трубы ремонтным раствором.

2.2. Здание материального склада (открытый и закрытый склад):

2.2.1. Разобрать кирпичную кладку парапета по оси Б-Е/3.

2.2.1. Выполнить работы по ремонту трещин в бетонном покрытии отмостки по периметру здания.

2.3. Здание породного хозяйства:

2.3.1. Восстановить сечение нижней грани ригеля каркаса в осях 2-3/В-Г на отметке +3,400.

2.3.2. Выполнить ремонт трещин в защитном слое бетона продольных ребер лит перекрытия в осях 2-3/В-Г на отметке +3,400.

2.3.3. Выполнить заполнение бетоном проемов в полках плит перекрытия в осях 2-3/В-Г на отметке 4,100.

2.3.4. Выполнить ремонт трещин в защитном слое колонны каркаса по оси 3/В.

2.4. Здание радиальных сгустителей:

2.4.1. Затереть швы кирпичной кладки ремонтным раствором на локальных участках по оси 12, рад Д-Ж.

2.4.2. Восстановить конструкцию отмостки по периметру.

2.4.3. Заменить оконные блоки по осям 1 и 12.

2.5. Здание ОТК

2.5.1. Заменить деформированные профилированные листы, восстановить крепление неповрежденных профилированных листов настила кровли здания в осях 2-3/А-Б.

2.5.2. Заменить деформированные профилированные листы настила кровли в осях 1-3/А-Б.

2.6. Здание шламового бассейна

2.6.1. Очистить отмостку от шлама. Демонтировать бетонное покрытие отмостки на дефектных участках. На участках просадки досыпать грунтовое основание отмостки до проектной отметки, восстановить бетонное покрытие отмостки.

2.6.2. Выполнить ремонт (усиление) разделительной стены между шламовыми бассейнами по ряду Б, оси 2-8.

2.7. Галерея ленточного конвейера поз. 1П:

2.7.1. Выполнить работы по очистке металлических конструкций в осях 4-5 от коррозии, восстановить антикоррозийное покрытие.

2.7.2. Восстановить поврежденные участки стеновых панелей в осях 4-5.

2.8. Здание склада реагентов:

2.8.1. Выполнить ремонт дефектного участка штукатурной облицовки карниза и подкарнизного участка наружной стены по оси 1.

2.8.2. Восстановить сечение продольного ребра плиты покрытия в осях А-Б/2-3.

2.8.3. Оштукатурить участки повреждения штукатурной облицовки по всей длине цокольной части наружной стены по оси Б.

2.8.4. Выполнить вертикальную планировку прилегающей к зданию территории. Выполнить отмостку здания по оси А.

2.9. Здание главного корпуса:

2.9.1. Установить отсутствующие и заменить деформированные торцевые нащельники обрамления оконных проемов наружных стен.

2.9.2. Выполнить ремонт дефектных плит перекрытия здания над отм. 0,000 в осях 12-14/Б-В.

2.9.3. Выполнить ремонт трещин перекрытия над отм. 0,000 в осях 16-17/Г-Д, 20-21/Б-В.

2.9.4. Восстановить сечение, выполнить ремонт трещин ребер плиты перекрытия в осях 13-14/В-Г.

2.9.5. Восстановить сечение, выполнить ремонт трещин ригеля каркаса здания над отм. +21,000 по оси А/11-12.

2.9.6. Выполнить ремонт дефектной консоли колонны каркаса здания по оси 10/А.

2.9.7. Восстановить сечение нижней грани плиты и балки перекрытия на отм. +21,000 в осях 8-9/Б-В.

2.9.8. Выполнить ремонт трещин главной балки перекрытия над отм. +21,000 в осях 8-9/Г-Д.

2.9.9. Выполнить ремонт дефектной консоли колонны каркаса по оси 8/Д.

2.9.10. Выполнить ремонт дефектного продольного ребра плиты перекрытия над отм. +21,000 в осях 5-6/В-Г.

2.9.11. Восстановить сечение нижней грани ригеля каркаса над отм. +25,200 по оси 173-4.

2.9.12. Выполнить ремонт дефектного ригеля каркаса над отм. + 25,200 поосиГ/5-6.

2.9.13. Выполнить ремонт трещин нижней грани продольных ребер всех плит покрытия в осях 11-12/Б-В.

2.9.14. Выполнить ремонт трещин нижних граней продольных ребер плит покрытия в осях 21-22/Г-Д., 21-21/Г-Д.

2.9.15. Выполнить ремонт дефектных плит покрытия в осях 15-16/А-Б.

2.9.16. Выполнить ремонт балок и плит покрытия в осях 17-19/А-Б

2.9.17. Выполнить ремонт поврежденных участков сборных лестничных маршей по всей высоте встроенных лестничных клеток в осях 6-7/А-Б, 13-14/А-Б, 21-22/А-Б.

2.10. Здание головного столба:

2.10.1. Восстановить целостность бетонного покрытия отмостки в осях 13/Г-Д.

2.10.2. Восстановить сечение на дефектных участках верхней грани плиты и боковой грани торцевой балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +8,400 в осях 4-6/И-К.

2.10.3. Выполнить ремонт трещины, восстановить сечение на дефектных участках нижней грани балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях 1-3/Г-Е.

2.10.4. Восстановить сечение на дефектных участках нижней и боковой грани ригеля монолитной железобетонной рамы проема выше отм. +8,400 в оси 1/Г-Е.

2.10.5. Восстановить сечение на дефектных участках нижней грани балки монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях В/4-6.

2.10.6. Восстановить сечение на дефектных участках нижней грани плиты и балок монолитного железобетонного перекрытия на отм. +11,700 в осях 4-6/А-Б.

2.10.7. Восстановить сечение на дефектных участках боковой грани монолитной железобетонной рамы проема наружной стены выше отм. +8,400- в осях 4-6/А.

2.10.8. Восстановить защитный слой бетона нижней и боковой грани ригеля монолитной железобетонной рамы проема наружной стены выше отм. 11,700 в осях 4-6/А

2.10.9. Выполнить ремонт мягкой кровли по осям 6-8/Б-Д, 4-6/А-Б, 1-4/Ж-К.

2.11. Здание перегрузочного узла:

2.11.1. Выполнить перекладку дефектного участка наружной стены в оси 3 по рядам В-Г.

2.11.2. Выполнить ремонт поврежденных швов кирпичной кладки наружной стены по оси3 ряды Б-В.

2.11.3. Выполнить ремонт поврежденных швов кирпичной кладки наружной стены по оси3, ряды А-Б.

2.11.4. Выполнить оштукатуривание кирпичной кладки наружной стены пристройки к зданию по ряду А оси 2-3.

2.11.5. Выполнить работы по очистке деформированного шва в месте примыкания пристройки по оси 2 и 3 к наружной стене по ряду А.

2.11.6. Восстановить целостность кирпичной кладки наружной стены здания по оси 1 в рядах А-Б. с обеспечением перевязки швов старой и новой кладки.

2.11.7. Выполнить ремонт водоизоляционного ковра кровли пристройки к зданию в осях 2-3 по рядам А-А*.

2.11.8. Выполнить работы по установке защитных фартуков на парапетах пристройки по оси 3 и ряду А*.

2.11.9. Выполнить ремонт трещин в водоизоляционном ковре по всей площади кровли здания.

2.11.10. Выполнить работы по устройству примыкания водоизоляционного ковра существующей кровли здания к вентиляционным трубам.

2.11.11. Восстановить целостность кровельного покрытия на карнизном участке кровли здания в осях 1-1 рядов Б-В.

2.11.12. Выполнить работы по установке подоконных отливов всех оконных проемов наружных стен по периметру здания.

2.12. Галерея ленточного конвейера поз. 2350-2351:

2.12.1. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи, в том числе связей по осям А-Б/1-6.

2.12.2. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи, в том числе связей по осям А/3-4, Б/3-4, А/4-5, Б/4-5.

2.12.3. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи по осям А-В/2-3.

2.12.4. Выполнить работы по замене балок покрытия галереи по осям А-Б/1-6.

2.12.5. Выполнить работы по усилению стоек решетки фермы пролетного строения по оси Б/1-2.

2.12.6. Выполнить работы по антикоррозийной обработке опор по осям А-Б/2, А-Б/3.

2.12.7. Выполнить ремонт пола на поврежденных участках по оси А-Б/2-3, А-Б/4-5.

2.12.8. Выполнить работы по восстановлению сечения поперечных и продольных ребер плит покрытия по оси А-Б/16-1.

2.13. Здание погрузочных бункеров

2.13.1. Выполнить ремонт колонн каркаса в осях А/1, А/4, А/7 на уровне отм. +1,700.

2.13.2. Выполнить ремонт колонны каркаса в осях А/5 на уровне отм. +2,200.

2.13.3. Выполнить ремонт плит перекрытий на отм. +5,700 в осях А-В/1-5, А/5-7, Б/6-7.

2.13.4. Выполнить ремонт плит перекрытия на отм. +9,900 в осях А-Б/5-6.

2.13.5. Выполнить ремонт плит перекрытия на отм. +5,700 в осях В/1- 2, В/3-4.

2.13.6. Выполнить ремонт балок перекрытия на отм. +5,700 в осях Б/1-2, В/3- 4

2.13.7. Выполнить ремонт балки перекрытия на отм. +5,700 в осях А/5-6.

2.13.8. Выполнить ремонт ригелей перекрытия на отм. +5,700 в осях А/6-7, А-Б/7, Б-В/7.

2.13.9. Выполнить ревизию соединений технологического оборудования с целью устранения протечек на отм. +9,900 в осях А-Б/5-6 и на отм.+26,600 в осях А-Б/4-5, Б-В/5-6.

2.13.10. Выполнить ремонт пола в помещении на отм. +9,900 и отм.+26,600.

2.13.11 Выполнить ремонт плит перекрытий на отм.+9,900 (оси А-Б/5-6) и отм.+26,600 (оси А-Б/4-5, Б-В/5-6).

2.13.12. Выполнить работы по усилению плиты покрытия на отм. +9,900 в осях А-Б/6-7

2.13.13. Выполнить ремонт продольного ребра плиты покрытия в осях Б-В/5-6.

2.13.14. Выполнить ремонт балки покрытия в осях В/5.

2.13.15. Выполнить V-образную разделку трещин в осях А-В/6 между отм. +18,200 и +19,400, +21,200 и +27,800.

2.13.16. Выполнить V-образную разделку трещин в осях В/4-5 между отм. +5.700 и +6.900.

2.13.17. Выполнить усиление стеновой панели в осях А72 между отм. +6,900 и +8,700.

2.13.18. Выполнить усиление конструкций стенового ограждения в осях А-В/4 выше отм. +26,000.

2.13.19. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом на оси А/4-5 на отм. +8,700, с отм.+22,400 до отм.+30,800.

2.13.20. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси В/3-4 на отм. +23,600.

2.13.21. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей- высокопрочным ремонтным составом в оси В/4-5 с отм. +23,600 до отм.+30,800.

2.13.22. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси В/1-2 с отм.+11,100 до отм.+12,700 и с отм.+15,200 до отм.+16,800.

2.13.23. Выполнить работы по восстановлению сечения стеновых панелей высокопрочным ремонтным составом в оси Б-В/А отм.+31,980.

2.13.24. Выполнить работы по замене оконных блоков и железобетонных откосов в осях А/1-4, В/1-5 с отм.+23,600 до отм.+25,400.

2.13.25. Выполнить работы по замене оконных блоков и железобетонных откосов в осях А-Б/б с отм.+23,600 до отм.+25,400.

2.13.26. Выполнить работы по замене кирпичной кладки участков стен в осях А71-4, В71-4 с отм.+25,400 до отм.+26,000.

2.13.27. Выполнить ремонт межпанельных швов стенового ограждения по всей площади наружных стен.

2.13.28. Выполнить работы по установке отсутствующих подоконных отливов в осях А/1-6, А-В/1, В/1-6, В76-9, А-В/6, А-В/9.

2.13.29. Выполнить работы по замене кирпичной кладки участков стен в осях А/4-5, В/4-5 с отм.+29,600 до отм.+ЗО.

2.13.30. Выполнить работы по устройству примыкания стен в осях В/5 и В/6.

2.13.31. Выполнить работы по перекладке участка кирпичной кладки стены в осях А/6-7 над входом в здание.

2.13.32. Выполнить работы по усилению балки перекрытия на отм.+5,700 в осях Б/2-3.

2.13.33. Выполнить работы по замене кирпичной кладки парапетов стен лестничной клетки в осях В-В75 и В-В76.

3. Обязать АО «ЦОФ «Абашевская» в срок до .. .. ....г. выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям), указанным в технических отчетах об обследовании:

3.1. Здание гаража:

3.1.1. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены в осях 5/В-Г.

3.1.2. Выполнить новое стеновое ограждение, сборный фундамент наружной стены в осях 4-5/А-В.

3.1.3. Выполнить ремонт поврежденных конструкций наружной стены в осях 5/Б-В.

3.1.4. Выполнить ремонт поврежденных конструкций наружной стены в осях 5/А-Б.

3.1.5. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен второго этажа в осях А-Б/1-2.

3.1.6. Установить подоконные сливы всех оконных проемов наружных стен в осях 1-2/А-Б.

3.1.7. Демонтировать участок здания в том числе фундаментную плиту в осях 3-4/A-В (внутренняя стена). Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях 3/А-Б.

3.1.8. Демонтировать участок здания в том числе фундаментную плиту в осях 3-4/А-В (наружная стена).

3.1.9. Выполнить ремонт наружных стен в осях 3/Б-В, Б/1-3, 1/А-Б, Г/4-5.

3.1.10. Демонтировать участок здания в осях В/3-4 (наружная стена).

3.1.11. Демонтировать участок здания в осях 3-4/Б-В (плиты покрытия).

3.1.12. Выполнить усиление узлов опирания плит покрытия на балки в осях 5/А, 5/Б-В.

3.1.13. Удалить слабопрочные материалы кирпичной кладки и оштукатурить наружную стену в осях А/1-3.

3.1.14. Выполнить новое стеновое ограждение наружной стены в осях 5/Б-В.

3.1.15. Демонтировать участок здания в осях 3-4/А-В (фундамент здания).

3.1.16. Демонтировать стены здания в осях 3/А-В, 4/А-В.

3.2. Здание мастерских электрохозяйства

3.2.1. Оштукатурить участки выветривания кирпичной кладки по всей длине карниза наружной стены по оси А-Д/5.

3.2.2. Заменить дефектные металлические профилированные листы кровли в осях А-Д/4-5.

3.3. Склад для хранения электродвигателей:

3.3.1. Заменить листы профилированного настила покрытия в осях А- Б/1-3.

3.3.2. Восстановить целостность покрытия здания в осях А-Б/6-7 и стенового ограждения в осях А-Б/7.

3.3.3. Заменить деформированные листы профилированного настила покрытия в осях А-Б/5-7.

3.3.4. Установить горизонтальные связи в уровне нижних и верхних поясов стропильных ферм у торцов здания. Установить распорки у опор ферм в осях 4-7 и у конька по всей лине здания (несущие конструкции покрытия в осях А-Б/1-7).

3.3.5. Установить отсутствующие, заменить деформированные прогоны покрытия в осях А-Б/5-7.

3.3.6. Установить боковые прогоны покрытия в осях А-Б/4-5.

3.3.7. Заменить скрученный центральный прогон в осях А-Б/3-4.

3.3.8. Выполнить усиление колонн каркаса в осях А/4, А/5.

3.4. Здания административно-бытового комбината с металлической эстакадой:

3.4.1. Восстановить сечение фактурного слоя бетона боковой грани надоконной панели наружной стены по ряду Г оси 7-8.

3.4.2. Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены по ряду Г оси 7-8.

3.4.3. Установить наличники наружных стен по периметру здания.

3.4.4. Выполнить ремонт дефектных участков наружной стены по оси 1 ряды А-Б.

3.5. Здание перегрузочного узла:

3.5.1. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки по длине цоколя по ряду А.

3.5.2. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по ряду А.

3.5.3. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по оси 2.

3.5.4. Выполнить оштукатуривание участков выветривания кирпичной кладки наружной стены по ряду Б.

3.6. Здание стройгруппы:

3.6.1. Восстановить сечение на дефектных участках надоконной перемычки оконного проема у оси 4 в наружной стене здания по ряду Г оси 4-5.

3.6.2. Выполнить узел примыкания кровли к вертикальной стене по оси 3 ряды В-Г.

Взыскать с акционерного общества «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в доход бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 31.03.2026 года.

Судья Е.А. Фомина

Решение не вступило в законную силу. Копия верна.