Дело №

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

«24» октября 2023г. 

<

адрес> 

Судья Магарамкентского районного суда РД Саругланов Ш.З.,

при секретаре судебного заседания ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску и.о. прокурора 

<

адрес> РД ФИО5 в защиту интересов неопределенного круга лиц к ФИО2, третье лицо – ОНД и ПР № по Ахтынскому, Рутульскому, Магарамкентскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД, о приостановлении деятельности АГЗС «Кристалл» и обязании устранить нарушения закона,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора 

<

адрес> РД ФИО5 обратился в суд с исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц к ФИО2, третье лицо – ОНД и ПР № по Ахтынскому, Рутульскому, Магарамкентскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД, о приостановлении деятельности АГСЗ «Кристалл» и обязании устранить нарушения закона, мотивируя тем, что прокуратурой 

<

адрес> по поручению прокуратуры Республики Дагестан с привлечением специалистов районного подразделения ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС РФ и сотрудников ОМВД по району проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на АГЗС «Кристалл», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>.

Установлено, что эксплуатация АГЗС осуществляется в нарушение следующих требований федерального законодательства о пожарной безопасности: 

-лица допущены к работе на объект без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Постановление правительства от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 3);

-электропровода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 35 «а»);

-допускается заправка автомобилей с работающими двигателями (Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 385);

-отсутствует аварийный резервуар. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом должна быть оборудована аварийным резервуаром и сливным трубопроводом которые должны обеспечивать слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию МАЗС (Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 383, Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № статья 6.21, п. 35);130.2014 п.8.3 табл. 5);

-на объекте защиты не разработаны и не вывешены утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. (п. 2 Правила противопожарного режима в РФ);

-на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива должны быть расположены полоса желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо). (ч. 2, ч. 3ст. 4 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п. 91, СП 156.13130.2014 п. 7.7);

-расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть не менее 1 метра при этом для каждого транспортного средства обеспечивается возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или предусматриваются иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения). (ППР в РФ № п.384 «В»);

-для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ и автоцистерны с СУГ в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования. ч. 2, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008г., приложение 6 п. 24, п. 8.50 СП 156.13130.2014;

-на объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях ПБ», ч. 5 ст.6,ст. 64);

-не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установокп. (12 ППР в РФ; ч. 3 ст. 24, ст. 25, ст. 27 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ");

-на территории объекта защиты не обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №);

-в отношении объекта защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 392 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №);

-пожарный щит не в полном объеме укомплектован (приложение 7 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №);

-автозаправочная станция не оснащена первичными средствами пожаротушения (ППР № п. 389);

-в административном здании МАЗС отсутствуют системы противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые должны быть монтированы в соответствии с разработанной и утверждённой в установленном порядке проектной документацией (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», глава IV. Обеспечение пожарной безопасности, статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности).

Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, могут повлечь материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, в связи с чем предполагают принятие безотлагательных мер по их устранению. 

На основании изложенного просит суд признать незаконной и приостановить деятельность АГЗС «Кристалл», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО2, ИНН 

<

***>, до устранения указанных нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности. Обязать руководителя организации (собственника) устранить нарушения пожарной безопасности на АГЗС «Кристалл»:

-пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; 

-обеспечить эксплуатацию электропроводки без нарушений изоляции;

-разработать и вывесить утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима;

-обеспечить объект аварийным резервуаром;

-для охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ и автоцистерны с СУГ в случае пожара оборудовать устройство систем водяного орошения;

-на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций, контейнеров хранения топлива установить полосы желтого цвета с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива;

-разработать и представить декларацию пожарной безопасности;

-оборудовать объект автоматической установкой пожарной сигнализации;

-определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок;

-установить на территории объекта таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

-укомплектовать пожарный щит в полном объеме в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (приложение 7), утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №;

-оснастить АГЗС первичными средствами пожаротушения;

-установить в административном здании МАЗС системы противопожарной защиты — автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помощник прокурора 

<

адрес> РД ФИО6 в судебное заседание не явился, ограничившись направлением в суд письменного заявления, в котором просит рассмотреть дело без участия представителя прокуратуры района.

Ответчик ФИО2, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте судебного, в судебное заседание не явился, ограничившись направлением письменного заявления о рассмотрении дела без его участия и признании иска, последствия признания иска, предусмотренные ст.173 ГПК РФ, ему понятны.

Третье лицо – ОНД и ПР № по Ахтынскому, Рутульскому, Магарамкентскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД, извещенное надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания, в суд своего представителя не направило, сведений об уважительности причин неявки в суд не представило, об отложении слушания дела ходатайство не заявило. 

Исследовав материалы дела, суд находит иск и.о. прокурора 

<

адрес> РД подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ (далее ФЗ №) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушения требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст.37 ФЗ № обязанность соблюдения требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны, содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, возложена на руководителей организации.

При этом ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в силу ст.38 ФЗ «О пожарной безопасности», несут собственники имущества, лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В силу положений ч.1 и 2 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч.1 ст.173 ГПК РФ признание иска ответчиком заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае если признание иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

На основании ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч.4.1 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Таким образом, в случае принятия признания ответчиком иска, суд принимает решение об удовлетворении заявленных истцом требований, и в этом случае не требуется рассмотрение дела по существу.

Поскольку такое признание иска является добровольным, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, суд с учетом характера спорных правоотношений принимает признание иска ответчиком и удовлетворяет заявленные требования без рассмотрения требований по существу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования и.о. прокурора 

<

адрес> РД ФИО5 удовлетворить.

Признать незаконной и приостановить деятельность АГЗС «Кристалл», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО2, ИНН 

<

***>, до устранения указанных нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности. 

Обязать ФИО2 устранить нарушения пожарной безопасности на АГЗС «Кристалл»:

-пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; 

-обеспечить эксплуатацию электропроводки без нарушений изоляции;

-разработать и вывесить утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима;

-обеспечить объект аварийным резервуаром;

-для охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ и автоцистерны с СУГ в случае пожара оборудовать устройство систем водяного орошения;

-на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций, контейнеров хранения топлива установить полосы желтого цвета с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива;

-разработать и представить декларацию пожарной безопасности;

-оборудовать объект автоматической установкой пожарной сигнализации;

-определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок;

-установить на территории объекта таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

-укомплектовать пожарный щит в полном объеме в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (приложение 7), утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г №;

-оснастить АГЗС первичными средствами пожаротушения;

-установить в административном здании МАЗС системы противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Определение Магарамкентского районного суда Республики Дагестан от 06.10.2023г. о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета на функционирование АГЗС «Кристалл», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес> эксплуатируемый индивидуальным предпринимателем ФИО2 – отменить, после устранения нарушений пожарной безопасности выявленных по данному делу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РД в течение месяца со дня его принятия.

Судья

Магарамкентского районного суда РД Ш.З. Саругланов

решение составлено и отпечатано

в совещательной комнате