№ 5-186/18

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2018 года г.Рязань

Судья Железнодорожного районного суда г. Рязани Буторин А.Е., при секретаре Сергеевой Р.П.,

с участием защитников юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФКУ «ЦХиСО УМВД РФ по 

<

адрес>» - ФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО2, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №,

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении –заместителя начальника отдела общепромышленного надзора по 

<

адрес> Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в отношении федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

<

адрес>», место нахождения: 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №, дата регистрации в качестве юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ,

УСТАНОВИЛ:

при проведении на основании распоряжения Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ №-р в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ плановой выездной проверки ФКУ «ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>» по адресу места нахождения юридического лица: 

<

адрес> исполнения обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов за № №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, обладающего признаками отнесения к опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: - Сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>» (11) (рег, № в Государственном реестре опасных производственных объектов – №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), расположенном по адресу: 

<

адрес> ФКУ «ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>», уполномоченным должностным лицом административного органа были выявлены нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации указанного опасного производственного объекта.

Нарушения выражаются в следующем:

- не определен приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительской документации, что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, раздел II пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542;

- не внесены изменения в государственный реестр опасных производственных объектов в связи с изменениями сведений характеризующих опасный производственный объект, а именно сведения о наличии сооружений в составе ОПО (подземного и надземного газопровода среднего давления, надземного газопровода низкого давления к котельной ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» по адресу: 

<

адрес>, а также внутреннего газопровода низкого давления котельной), что нарушает ч. 5 ст. 2, ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, ч. 2 ст. 2, п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»; 

- не разработан план работы по осуществлению производственного контроля в организации на 2018 год, не разработан план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда, не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, п. 11 (б, в, г) Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года №263;

- не направлен в соответствующие территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в порядке информирования, график аттестации специалистов по вопросам безопасности, что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, п. 4 главы I, п. 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542, п. 19 положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007) утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37;

- не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, в том числе тренировочные занятия и учебные тревоги с привлечением служб различных ведомств (ПАСФ), что нарушает ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ;

- не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации дымовой трубы котельной, наружного подземного газопровода среднего давления к котельной, внутренних газопроводов котельной, находящихся в составе сети газопотребления ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» по адресу: 

<

адрес>., предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования в составе сети газопотребления проектом не установлены, что нарушает ст. 9, ч. 3 ст.13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; п. 4 главы I, п. 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542, п. 76 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870, ст. 7 главы I Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11. 2013 г. №538;

- не обеспечен мониторинг повреждений электроизолирующих соединений установленных на наружных газопроводах, находящихся в эксплуатации ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» по адресу: 

<

адрес> что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, п. 4 главы I, пункт 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 14 главы III, п. 70 (ж) главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870;

- осуществляется эксплуатация здания котельной с отслоившимся слоем наружной штукатурки угла здания котельной и осыпавшегося штукатурного слоя стены здания котельной в районе дымовой трубы, что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; п. 4 главы I, п. 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542, п. 14 главы III, пункт 80 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870;

- не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта, в штате учреждения отсутствуют операторы котельной, что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

- не проведена периодическая проверка знаний производственных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий у рабочих, выполняющих работы в качестве операторов котельной учреждения, что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, п. 4 главы I, пункт 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542, п. 26 положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007), утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37;

- не оформлен приказом допуск к самостоятельной работе рабочих, выполняющих работы в качестве операторов котельной учреждения, что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, п. 4 главы I, пункт 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542; п 26 положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007) утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37;

- не выданы под роспись рабочим производственные инструкции, для которых обязательно знание этих инструкций (операторам котельной), что нарушает ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; п. 4 главы I, п. 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542, п. 26 положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007), утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37; 

- не находятся на рабочих местах производственные инструкции по эксплуатации сети газопотребления предприятия, имеющиеся инструкции требуют пересмотра и приведения в соответствие с паспортами заводов изготовителей газового оборудования, ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; п. 4 главы I, п. 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542, п. 26 положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007) утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37; 

- не заключен договор с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональным аварийно-спасательным формированием на обслуживание, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» по адресу: 

<

адрес>, что нарушает ст.ст. 9, 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; 

- не соответствует требованиям «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», разработанный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах – Сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по Рязанской области», что нарушает требования ст. ст. 9, 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; п. 4 главы I, п. 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, п. 1 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730.

Таким образом, ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В судебном заседании защитники юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пояснили, что признают вину ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» во вменяемом административном правонарушении, подтвердив факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении №-ПСВ от ДД.ММ.ГГГГ. Устранение нарушений потребует определенных затрат времени. Также пояснили, что приказом врио начальника ФКУ «ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № прекращена эксплуатация опасного производственного объекта. 

Должностное лицо, составившее протокол по делу об административном правонарушении, заместитель начальника отдела общепромышленного надзора по Рязанской области Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 подтвердил факты выявленных нарушений. Учитывая, что нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении, влекут за собой непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, то менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности в части осуществления ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области»), деятельности по эксплуатации указанного опасного производственного объекта, не сможет обеспечить цели административного наказания.

Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, полагает, что вина ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области», помимо признания, нашла свое подтверждение следующими доказательствами:

- распоряжением Приокского управления Ростехнадзора №-р от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомлением о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №- ПСВ. Протокол подписан должностным лицом, его составившим, копия вручена полномочному представителю юридического лица;

- протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №-ПСВ, согласно которому в связи с обнаружением признаков совершения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» административного правонарушения, предусмотренного, ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, создающего непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, должностным лицом наложен запрет на эксплуатацию (проведение работ) опасного производственного объекта: – Сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>» (11) (рег, № в Государственном реестре опасных производственных объектов – №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), расположенного по адресу: 

<

адрес>-А, принадлежащих (находящемся в эксплуатации) ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области», до рассмотрения судом или должностным лицом дела об административном правонарушении, возбужденного на основании протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №-ПСВ. Время фактического прекращения деятельности: 14:40 ДД.ММ.ГГГГ Протокол подписан должностным лицом, его составившим, копия вручена полномочному представителю юридического лица;

-копиями учредительных документов ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области»;

- копией свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией свидетельства о регистрации опасных производственных объектов № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией карт учета объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

- копией сведений характеризующих опасный производственный объект;

- копией лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией страхового полиса серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, оценив их всесторонне, полно, объективно в их совокупности по правилам, установленным в ст. 26.11 КоАП РФ, суд находит их допустимыми и собранными с соблюдением норм КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, и подписан им, а также 

<

данные изъяты>., который уполномочен действовать от имени юридического лица. Должностным лицом, составившим протокол, были разъяснены права, что в судебном заседании не оспаривается.

Таким образом, нарушений норм КоАП РФ, которые могли бы повлечь освобождение ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» от административной ответственности, должностным лицом при производстве по делу допущено не было, их наличие в судебном заседании не установлено.

Устанавливая вину ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области», суд исходит из следующего.

Частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в виде наложения административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Под требованиями промышленной безопасности понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности (часть 1 статьи 3).

Такие требования предусмотрены, в том числе, ст.ст. 9, 10 Федерального закона № 116-ФЗ.

Обстоятельства, изложенные в протоколе, а также указанные в нем нарушения следуют как из объяснений защитников юридического лица и должностного лица, составившего протокол, данных в судебном заседании, так и из имеющихся доказательств, которые согласуются между собой.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Каких-либо объективных препятствий к исполнению юридическим лицом установленных требований, а также о принятии последним всех зависящих от него мер по недопущению совершенного правонарушения, в материалы дела не представлено. 

Таким образом, суд полагает установленным факт нарушения ООО ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта: сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» (11) (рег, № в Государственном реестре опасных производственных объектов – №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) расположенном по адресу: 

<

адрес> ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области».

Устанавливая время совершения административного правонарушения, суд исходит из того, что вменяемое административное правонарушение является длящимся, соответственно, временем его совершения надлежит считать время его обнаружения.

Местом совершения надлежит считать место нахождения опасного производственного объекта.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут при проведении контрольных мероприятий уполномоченным должностным лицом Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявлено нарушения ООО ФКУ «ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>» требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта: сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>» (11) (рег, № в Государственном реестре опасных производственных объектов – №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) расположенном по адресу: 

<

адрес> ФКУ «ЦХиСО УМВД России по 

<

адрес>», в связи с чем суд полагает вину данного юридического лица установленной и квалифицирует содеянное по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Срок давности привлечения юридического лица к административной ответственности не истек.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Оснований для признания административного правонарушения малозначительным и освобождения лица от наказания согласно ст. 2.9 КоАП РФ, не усматривается, поскольку состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, является формальным, не предполагающим обязательное наступление каких-либо вредных последствий, а выявленные в ходе проверки нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды.

В соответствии со ст. 4.1. ч. 3 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством согласно п.п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ является признание вины.

Доказательств тяжелого финансового или имущественного положения не представлено.

Применяя конкретный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, суд исходит из характера деятельности ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области», в том числе из наличия лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, характера допущенных нарушений, а также других обстоятельств, в частности, что допущенные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, вследствие чего суд приходит к выводу, что достижение целей административного наказания возможно лишь путем применения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Учитывая изложенное, характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие тяжких последствий совершенного правонарушения, а также то обстоятельства, что допущенные нарушения требуют длительных сроков устранения, само юридическое лицо является бюджетной организацией, суд полагает возможным назначить ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта на срок 90 суток.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ст.29.11 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Признать федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта: сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» (11) (рег, № в Государственном реестре опасных производственных объектов – №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области», сроком 90 (девяносто) суток.

Срок наказания исчислять с 14 часов 40 минут 01 июня 2018 года.

Меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности по эксплуатации (проведению работ) опасного производственного объекта: сеть газопотребления «ФКУ ЦХиСО УМВД России по Рязанской области» (11) (рег, № в Государственном реестре опасных производственных объектов – №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Рязанской области»– оставить прежней.

Разъяснить, что согласно ч. 3 ст. 3.12. КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращают исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток с момента вручения или получения копии постановления через Железнодорожный районный суд г. Рязани либо непосредственно в Рязанский областной суд.

Судья