Дело № 2-513/16

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

23 января 2017 года 

Советский районный суд г.Челябинска в составе: председательствующего судьи Хабаровой Л.В., 

при секретаре Ботевой Л.В.., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Челябинска к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Советского района г. Челябинска обратился в суд с иском к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» (далее Колледж) о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития.

В обоснование иска указал, в ходе проверки соблюдений правил пожарной безопасности в здании общежития ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения, которые необходимо устранить. Предписание до настоящего времени не выполнено. Просит суд обязать государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский энергетический колледж им. ФИО3» устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: установить пожарные шкафы из негорючих материалов; обеспечить помещение подвала автоматической пожарной сигнализацией; выделить помещение склада от помещений жилой комнаты противопожарной перегородкой не менее ЕI30.

В судебном заседании помощник прокурора Советского района г.Челябинска Томчик Н.В. поддержала исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

Представители Колледжа ФИО1, ФИО2 действующие по доверенности, возражали против исковых требований, указывая на недостаток финансирования для устранений нарушений правил пожарной безопасности.

Представитель третьего лица Министерство образования и науки Челябинской области ФИО4, действующая по доверенности, поддержала письменный отзыв, согласно которому полагала возможным удовлетворить иск.

Выслушав пояснения сторон, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Как следует из материалов дела, письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ОНДиПР № УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в прокуратуру 

<

адрес> предоставлена информация о невыполнении ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им С.М. Кирова» требований пожарной безопасности (л.д. 6).

В результате проведенной прокурорской проверки было выявлено, что руководителю Колледжа, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, ОНДиПР № УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области было вынесено предписание № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении выявленных нарушений противопожарной безопасности в общежитии Колледжа, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 50-51).

В ходе выездной проверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОНДиПР № УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, с целью контроля исполнения ранее выданного предписания, установлено, что ранее указанные нарушения требований пожарной безопасности не устранены. Руководителю ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им ФИО3» повторно внесено предписание № об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в том числе:

- в нарушение п.57 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пожарные шкафы № выполнены из горючих материалов (деревянные с остеклением);

- в нарушение ст. 6ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложению А СП 5.13.130.2009 помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией (в подвале помещения электрика, плотника, слесаря);

- в нарушение ст. 4, ст. 6 п.1.3 ст. 88, таб. 23,24 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6 СП 4.13130.2013 заполнение проема (дверь), отделяющая помещение склада от помещения жилой комнаты, не имеет требуемого предела огнестойкости не менее ЕI30 (дверь деревянная) (л.д. 53).

В соответствии с п. 57 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Согласно Приложению А СП 5.13.130.2009 в перечне зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, указано, что помещения подвалов подлежат обязательному оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.

В соответствии со ст. 88 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

В соответствии с таблицей 24 указанного закона и п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах» - заполнение проема (дверь) должна соответствовать пределу огнестойкости не менее ЕI-30.

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности суд полагает необходимым обязать государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: установить пожарные шкафы из негорючих материалов; обеспечить помещение подвала автоматической пожарной сигнализацией; выделить помещение склада от помещений жилой комнаты противопожарной перегородкой не менее ЕI30.

Таким образом, иск подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования прокурора Советского района г. Челябинска.

Обязать государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

установить пожарные шкафы из негорючих материалов; 

обеспечить помещение подвала автоматической пожарной сигнализацией;

выделить помещение склада от помещений жилой комнаты противопожарной перегородкой не менее ЕI30.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке через районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий п/п

Копия верна. Решение не вступило в законную силу.

Судья Л.В. Хабарова