№ 2-294/2018 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Чегдомын 29 мая 2018 года

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Рябова О.В.,

с участием: помощника прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края Диденко А.И.,

ответчика ФИО1,

при секретаре Ковалевой О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению и.о. прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края к ФИО1, Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло», Обществу с ограниченной ответственности «Чиполлино», Погран Р.Ю. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора обратился в суд к ФИО1 и ООО «Тепло» с указанными требованиями. В обоснование заявленных требований указано, что собственником здания ТЦ «Золотая тайга» является ФИО1, у которой указанное здание арендует ООО «Тепло». Прокуратурой Верхнебуреинского района проведена проверка требований пожарной безопасности в помещении ТЦ «Золотая тайга», расположенном по адресу: 

<

адрес>. При проведении проверки выявлены следующие нарушения норм законодательства:

- не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций кровли, (документ проведения огнезащитных работ не представлен) (п. 21 ПНР);

- не осуществляются эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц (не представлен акт проверки) (п. 24 ППР);

- допускается использование электропроводов с поврежденной изоляцией (п. 42 ППР);

- допускаются случаи использования временной проводки (временные электророзетки выведены из-под подвесного потолка амстронг в отделах продаж люстр) ((п. 42 ППР);

- по торговым помещениям на обоих этажах здания, а также на лестничном марше из офисного помещения, расположенного на 2 этаже, отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации (гг 43 ППР);

- на 1-м этаже здания отсутствует аварийное освещение (п. 4.3.1 СП 1.13130.2009);

- не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (акт проверки работоспособности не представлен) (п. 55, 61 МНР);

- пожарный шкаф, расположенный на 2-м этаже торгового комплекса (в районе центральной лестницы) заставлен стеллажом с товаром, что препятствует свободному доступу к нему (п. 23 ППР);

- не представлена документация на установку автоматической пожарной сигнализации, не представлена документация по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, в помещении сторожа, где расположен пульт системы АПС, отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре (п. 61, 63, 64 ППР);

- часть огнетушителей, установленных в помещениях торгового центра, используются с истекшим сроком годности. Обслуживание, проверка, либо замена имеющихся огнетушителей не осуществлена (гг 478 ППР);

- на лестничном марше центральной лестницы (путь эвакуации) торгового центра установлены стеллажи с товарами (п.п. «д» п. 115 1IIIP);

- на центральной лестнице (путь эвакуации со 2 на 1 этаж здания) допускается временное хранение картонной тары (коробок) (п. 116 ППР);

- ширина проходов между торговыми рядами, ведущих к путям эвакуации составляет менее 2 метров, ширина поперечных проходов не превышает 0,8 метра (торговые залы 1 и 2 этажей) (п. 120 ПНР);

- под лестничным маршем, (центральная лестница) расположен торговый павильон (п.п. «к» п. 23 ППР);

- помещение санузла, расположенное на 1 этаже используются для хранения товара и не оборудовано датчиками пожарной сигнализации ( п. 13.3.2 СП 5.131300.2009);

- к зданию 2-й степени огнестойкости (внешняя стена здания со стороны ул. Центральная и со стороны магазина «Феба») пристроены торговые помещения 5 степени огнестойкости (п.6.3.1 СНиП 31-05-2003);

- расстояние между магазином «Феба» 5 степени огнестойкости и помещением кафе «Бон аппети» (пристройка 5 степени огнестойкости к зданию ТЦ «Золотая тайга» 2-й степени огнестойкости) менее 5 метров (п. 4.3 СП 4.13130.2013, таб.). Наличие данных нарушений подтверждается актом проверки от 30.03.2018, справкой специалиста ОПД и ПР по Верхнебуреинскому району от 04.04.2018. Согласно заключениям специалистов, указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара. Просит: обязать собственника помещения здания ТЦ «Золотая тайга» по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения требований пожарной безопасности, установленные заключением специалиста от 04.04.2018; приостановить деятельность ООО «Тепло» по адресу: 

<

адрес>, до устранения всех выявленных нарушений требований пожарной безопасности 

В ходе производства по делу в качестве соответчиков по делу были привлечены ООО «Чиполлино» и Погран Р.Ю..

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Верхнебуреинского района Диденко А.И. пояснил, что в связи с добровольным устранением нарушений требований пожарной безопасности, он просит: 1) Обязать собственника помещений здания торгового центра «Золотая тайга» устранить нарушения требований пожарной безопасности, установленные заключением специалиста от 04.04.2018; 2) Запретить собственнику помещений здания торгового центра «Золотая тайга» по адресу: 

<

адрес> ФИО1 и Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло» осуществлять деятельность по эксплуатации здания торгового центра «Золотая тайга» до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности: - к зданию 2-й степени огнестойкости (внешняя стена здания со стороны ул. Центральная и со стороны магазина «Феба») пристроены торговые помещения 5 степени огнестойкости (п.6.3Л СНиП 31-05-2003); - расстояние между магазином «Феба» 5 степени огнестойкости и помещением кафе «Бон аппети» (пристройка 5 степени огнестойкости к зданию ТЦ «Золотая тайга» 2-й степени огнестойкости) менее 5 метров (п. 4.3 СП 4.13130.2013, таб. 1).

В судебном заседании ответчик ФИО1 исковые требования признала. 

В судебное заседание представители ответчиков ООО «Тепло» и ООО «Чиполлино», ответчик Погран Р.Ю., надлежащим образом уведомленные дате, времени и месте проведения судебного заседания, в суд не прибыли, ходатайств об отложении рассмотрения дела не предоставили.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, извещенных о слушании дела в установленном законом порядке.

Заслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Из исследованного акта проверки прокуратуры Верхнебуреинского района Хабаровского края от 30.03.2018 следует, что прокуратурой Верхнебуреинского района 30.03.2018 была проведена проверка в отношении собственника здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 При проведении проверки присутствовали помощник прокурора Верхнебуреинского района Диденко А.И., начальник ОНД и ПР – главный государственный инспектор ФИО2 по пожарному надзору ФИО3, собственник помещения ФИО1, представитель ООО «Тепло» ФИО4 Проверкой установлено следующее: 

- не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности;

- по всему зданию отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- не представлена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

- не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций кровли, (документ проведения огнезащитных работ не представлен);

- не осуществляются эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц (не представлен акт проверки);

- допускается использование электропроводов с поврежденной изоляцией;

- допускаются случаи использования временной проводки (временные электророзетки выведены из-под подвесного потолка амстронг в отделах продаж люстр);

- по торговым помещениям на обоих этажах здания, а также на лестничном марше из офисного помещения, расположенного на 2 этаже, отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации;

- на 1-м этаже здания отсутствует аварийное освещение;

- не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (акт проверки работоспособности не представлен);

- пожарный шкаф, расположенный на 2-м этаже торгового комплекса (в районе центральной лестницы) заставлен стеллажом с товаром, что препятствует свободному доступу к нему;

- не представлена документация на установку автоматической пожарной сигнализации, не представлена документация по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, в помещении сторожа, где расположен пульт системы АПС, отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре;

- часть огнетушителей, установленных в помещениях торгового центра, используются с истекшим сроком годности. Обслуживание, проверка, либо замена имеющихся огнетушителей не осуществлена;

- на лестничном марше центральной лестницы (путь эвакуации) торгового центра установлены стеллажи с товарами;

- на центральной лестнице (путь эвакуации со 2 на 1 этаж здания) допускается временное хранение картонной тары (коробок);

- ширина проходов между торговыми рядами, ведущих к путям эвакуации составляет менее 2 метров, ширина поперечных проходов не превышает 0,8 метра (торговые залы 1 и 2 этажей);

- под лестничным маршем, (центральная лестница) расположен торговый павильон;

- помещение санузла, расположенное на 1 этаже используются для хранения товара и не оборудовано датчиками пожарной сигнализации;

- к зданию 2-й степени огнестойкости (внешняя стена здания со стороны ул. Центральная и со стороны магазина «Феба») пристроены торговые помещения 5 степени огнестойкости; 

- расстояние между магазином «Феба» 5 степени огнестойкости и помещением кафе «Бон аппети» (пристройка 5 степени огнестойкости к зданию ТЦ «Золотая тайга» 2-й степени огнестойкости) менее 5 метров (л.д. 9-11).

Из исследованного акта по результатам совместной проверки объекта защиты – ТЦ «Золотая тайга» (ООО «Тепло») по 

<

адрес>, составленного начальником ОНД и ПР – главный государственный инспектор ФИО2 по пожарному надзору ФИО3 20.04.2018 следует, что по результатам проведенной проверки установлено, что здание торгового центра размером в плане 31*26 метров, двухэтажное, 3 степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.1. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, в здании имеется внутренний противопожарный водопровод. Здание оборудовано АПС и СОУЭ 3 типа. В ходе проверки установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, указанные в акте проверки прокуратурой Верхнебуреинского района Хабаровского края от 30.03.2018 (л.д. 9-11).

Из исследованного определения Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 04.05.2018 следует, что деятельность ООО «Тепло» по адресу: 

<

адрес> приостановлена, до устранения выявленных нарушений требования пожарной безопасности (л.д. 25).

Из исследованного постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по Верхнебуреинскому району от 04.05.2018 следует, что на основании исполнительного листа № 2-294/2018 от 04.05.2018 выданного Верхнебуреинским районным судом Хабаровского края в отношении ООО «Тепло» возбуждено исполнительное производство №-ИП, предмет исполнения: приостановление деятельности.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Оценивая все доказательства дела в своей совокупности и с учетом требований вышеуказанных норм закона, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Как было установлено в судебном заседании собственником здания ТЦ «Золотая тайга» является ФИО1, у которой указанное здание арендует ООО «Тепло». Прокуратурой Верхнебуреинского района проведена проверка требований пожарной безопасности в помещении ТЦ «Золотая тайга», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, допущенные собственником и арендатором здания ТЦ «Золотая тайга», указанные в справке о проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 04.04.2018. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования и.о. прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края удовлетворить.

Обязать собственника помещений здания торгового центра «Золотая тайга» расположенного в 

<

адрес>, устранить нарушения требований пожарной безопасности, установленные заключением специалиста от 04.04.2018.

Запретить собственнику помещений здания торгового центра «Золотая тайга» расположенного в 

<

адрес> ФИО1 и Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло» осуществлять деятельность по эксплуатации здания торгового центра «Золотая тайга» до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности: - к зданию 2-й степени огнестойкости (внешняя стена здания со стороны ул. Центральная и со стороны магазина «Феба») пристроены торговые помещения 5 степени огнестойкости (п.6.3Л СНиП 31-05-2003); - расстояние между магазином «Феба» 5 степени огнестойкости и помещением кафе «Бон аппети» (пристройка 5 степени огнестойкости к зданию ТЦ «Золотая тайга» 2-й степени огнестойкости) менее 5 метров (п. 4.3 СП 4.13130.2013, таб. 1).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение одного месяца с момента изготовления мотивированного решения суда, через Верхнебуреинский районный суд.

Мотивированное решение суда изготовлено 01.06.2018.

Судья Рябов О.В.