Дело № 5-3/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Интинского городского суда Махнева Л.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании 14 января 2019 г. в г. Инте РК (169840, Республика Коми, город Инта, улица Социалистическая, дом № 4а) дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания",

УСТАНОВИЛ:

18.10.2018 государственным инспектором отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора Федоренковой С.Н. в отношении юридического лица ООО "Тепловая Компания" составлен протокол об административном правонарушении № 314 по ст. 9.11 КоАП РФ, согласно которому в период с 24.09.2018 по 17.10.2018 в отношении ООО "Тепловая компания" проведена внеплановая проверка, в ходе которой в действиях юридического лица ООО «Тепловая компания» выявлены нарушения «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 за № 115), «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Минтопэнерго от 07.05.1992), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6); Правил устройства электроустановок 6 и 7 издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204), которые отражены в Акте проверки от 17.10.2018 № 25-06/19-37 и в предписании от 17.10.2018 № 25-06/19-37, что образует правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ, а именно:

№ п/п

Конкретное описание (характер) выявленного нарушения

Наименование нормативного документа, требования которого нарушены

Не предоставлен документ (перечень), в котором ведется учет тепловых энергоустановок в соответствии с Приложением N 1 к настоящим Правилам.

Устранено в ходе проверки.

п.1.5. ПТЭТЭ

п.35. ПОТЭТЭ

Не предоставлен распорядительный документ (приказ) в котором устанавливаются границы ответственности производственных подразделений за эксплуатацию тепловых энергоустановок. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.3.,2.8.4. ПТЭТЭ

Не предоставлен приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2. ПТЭТЭ

Лица, назначенные приказом №167 от 01.10.2014, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации не прошли очередную проверку знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций.

Устранено в ходе проверки.

п.2.2.2. ПТЭТЭ

Не предоставлен утвержденный график проверки знаний на 2018 год у персонала, участвующего в эксплуатации тепловых энергоустановок. Устранено в ходе проверки.

п.__.__.__. ПТЭТЭ

Не предоставлен перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний со сроками их проведения на 2018 год.

Устранено в ходе проверки.

п. 2.5.4. ПТЭТЭ

Не предоставлен приказ о назначении комиссии по техническому освидетельствованию тепловых энергоуста-новок. Устранено в ходе проверки.

п. 2.6.4. ПТЭТЭ

Не предоставлены перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов при эксплуатации тепловых энергоуста-новок, утвержденных техническим руководителем организации. Устранено в ходе проверки.

п. 2.8.2. ПТЭТЭ

Не пересмотрена с периодичностью один раз в два года «Инструкция о мерах пожарной безопасности», 10.01.2013.

Устранено в ходе проверки.

п.2.8.7., 2.11.3. ПТЭТЭ

В «Инструкции по безопасному ведению работ при обслуживании водогрейных котлов для машинистов (кочегаров)» от 10.10.2018, используются отмененные Правила. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.4. ПТЭТЭ

Не предоставлены на 2018 год графики контроля плотности ограждающих поверхностей котлов и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха по всем котельным. 

п.5.3.24. ПТЭТЭ

Не предоставлен журнал, в который вносятся отметки о периодических поверках, произведенных ремонтах, результаты поверок, калибровок на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок.

Устранено в ходе проверки.

п.2.9.11. ПТЭТЭ

п.66. ПОТЭТЭ

Не предоставлен перечень строительных конструкций производственных зданий и сооружений по техническомуосвиде-тельствованию специализированной организацией (не реже одного раз в 5 лет).

Устранено в ходе проверки.

п.3.3.9. ПТЭТЭ

Не предоставлены документы (графики) проведения инструментально-визуаль-ного наружного и внутреннего обследования с привлечением специали-зированной организации металлических дымовых труб котельных (один раз в 3 года в период летнего отключения котлов).

Устранено в ходе проверки.

п.3.3.14. ПТЭТЭ

Не предоставлен график проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоноси-теля, на определение тепловых и гидравлических потерь (1 раз в 5 лет). Устранено в ходе проверки.

п.6.2.32. ПТЭТЭ

Инструкция с четко разработанным оперативным планом действий при аварии, на любой из тепломагистралей или насосной станции, применительно к местным условиям и коммуникациям сети, согласованная с местными органами власти на 2018-2019 гг. не согласована с «Интинской ТЭЦ».

п.6.2.64. ПТЭТЭ

Не предоставлен список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров. Устранено в ходе проверки.

п.15.1.11 ПТЭТЭ

Не предоставлен перечень работ по нарядам в тепловых энергоустановках. Устранено в ходе проверки.

п. 2.1.5.,2.1.6. ПТБ ЭТУиТС

п.40 ПОТЭТЭ

Не предоставлен список лиц, имеющих право выдачи нарядов в тепловых энергоустановках.

Устранено в ходе проверки.

п. 2.1.7. ПТБ ЭТУиТС

Не выполнены мероприятия определенные в результате технического освидетельствования по акту технического освидетельствования №3 от 2017 года по замене насоса сетевой воды СЭН №3, дымососа №2 котельной с. Косьювм. Решение о продлении эксплуатации данного оборудовния указанное в акте технического освидетельствования №3 от 2018 принято без учета предыдущего заключения. 

Не выполнены мероприятия по замене оборудования насосов подпиточных №№1, 2, дымососов №№1, 2 запланированного на 2018 год, указанного в акте технического освидетельствования от 2017 года № 2 котельная пос. Юстыдор. Необоснованно продлен срок эксплуатации оборудования на 2020 года.

п.1.6.1., 

1.6.7. ПТЭЭП

Не предоставлена программа технического освидетельствования оборудования.

п.1.6.5. ПТЭЭП

В комиссии технического освидетельствования акта №3 от 2018 участвуют лица, не определенные приказом о создании комиссии по техническому освидетельствованию от 18.01.2018 № 5, а именно ФИО1 и.о. начальника энергомеханического участка КиПиА. Устранено в ходе проверки.

п.1.6.7. ПТЭЭП

Не выполнено запланированное в 2018 году техническое освидетельствование дренажного насоса 1В-20-10 котельная №2 пгт. В. Инта, насосов районной котельной нас. Подм. №№1-3 НСП Южный, нас. Повысит. №№1,2 НСП Спортивный.

п.1.6.1. ПТЭЭП

Перечнем документации по участку электромеханическому, КИПиА не определен порядок хранения документации

п.1.8.1., 1.8.2. ПТЭЭП

В перечне технической документации отсутствуют:

Генеральные планы объектов ООО «Тепловая компания»

Котельная № 2, Котельная «Лермонтова», Котельная п. Абезь, Районная котельная, Котельная п. Косьювом, Котельная п. Петрунь, Насосная п. Спортивный

п.1.8.1. ПТЭЭП

В перечне технической документации отсутствуют:

Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электрическим сетям: котельная п. Петрунь, котельная №2

п.1.8.1. ПТЭЭП

Не выполнен запланированный на 2018-2019 гг. ремонт оборудования котельных. Фактически завершено 97 мероприятия по ремонту из 148.

п.1.2.2., 1.6.1. ПТЭЭП

п.11.5 ПТЭТЭ

Старший мастер участка электромеханического, КИПиА (ФИО1), назначенный заместителем ответственного за электрохозяйство (приказ от 20.09.2018 №148) не проходил проверку знаний правил в комиссии органов госэнергонадзора. Устранено в ходе проверки.

п. __.__.__. ПТЭЭП

Начальник вспомогательной службы (ФИО2), назначенный заместителем ответственного за электрохозяйство (приказ от 08.10.2018 №166) при назначении на другую работу не проходил проверку знаний правил в комиссии органов госэнергонадзора.

Устранено в ходе проверки.

п. __.__.__. ПТЭЭП

Старший мастер участка электромеханического, КИПиА (ФИО1), назначенный заместителем ответствен-ного за электрохозяйство (приказ от 20.09.2018 №148), не ознакомлен с должностной инструкцией ответственного за электрохозяйство. Устранено в ходе проверки.

п. 1.8.7., 1.8.9. ПТЭЭП

Не пересматривался перечень обязательной нормативной, оперативной и технической документации от 2015. Устранено в ходе проверки.

п. 1.8.2. ПТЭЭП

Не указаны даты утверждения: должностной инструкции ответственного за электрохозяйство;

графика осмотров ВЛ. Устранено в ходе проверки.

п. 1.8.2. ПТЭЭП

Не проведен периодический осмотр ВЛ (август 2018), согласно графика осмотров.

п. 2.3.8. ПТЭЭП

Не оформлен график осмотров с выборочным вскрытием грунта участка заземляющих устройств.

п. __.__.__.ПТЭЭП

К паспортам заземляющих устройств котельных, находящихся в эксплуатации, не приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерений.

п. __.__.__.ПТЭЭП

36.

Не оформлен график осмотров молниезащиты и токопроводов к заземлителям на 2018.

п. 2.8.5.ПТЭЭП

Не проводилась проверка состояния устройств молниезащиты. Не проведены осмотры молниезащиты (последний осмотр май 2017).

п. 2.8.5.ПТЭЭП

Список аварийного запаса не конкретизирован по удаленным объектам (котельная пос. Косьювом, котельная п.с.т. Абезь, Котельная села Петрунь).

п.__.__.__ ПТЭТЭ

п.2.7.4, 2.7.3 ПТЭТЭ

Не переоформлены Акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон и балансовой принадлежности тепловых сетей после передачи Районной котельной.

п.2.1.5 ПТЭЭП

ст.17 ч.4 п.3 ФЗ-190

Не осуществляется периодический контроль за показателями качества сырой воды, что приводит к допущению образования накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления. Устранено в ходе проверки.

п.__.__.__, 12.1 12.3 ПТЭТЭ

Не предоставлен договор на хранение топлива, в связи с этим не обеспечивается сохранность объемов топлива (уголь).

п.4.1.1 4.2.1ПТЭТЭ

Котельная по ул. Лермонтова

В технических паспортах котлов марки «КВм-1,16» (№1,2) и «КВр-1,28» (№3,4) не вносятся записи: сведения об освидетельствовании, о проведенных ремонтах. Не вносится корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,__.__.__ ПТЭТЭ

Не пересмотрена разработанная технологическая схема котельной от 2014 года. Устранено в ходе проверки.

п.4.5.5 ПТЭКОК

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию.

Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

С инструкцией по охране труда кочегаров от 2018 ознакомлены - 6 работников из 10. Устранено в ходе проверки.

п. 2.8.1 ПТЭТЭ

Отсутствует дата утверждения «Инструкции по эксплуатации развороту котельного оборудования с «0». Устранено в ходе проверки.

п. 2.8.7 ПТЭТЭ

Нет записей устранения в журнале дефектов: 18.05.2018 - установка водоотводящих труб на предохранительные клапаны по ГВС; 18.05.2018 - требуется перенос обратных клапанов на падающий трубопровод с котлов. Устранено в ходе проверки.

п. 2.7.2 ПТЭТЭ

ЩС-1 наблюдается запыленность щита, кабелей, шин, диэлектрических перчаток и плакатов безопасности и пр. Устранено в ходе проверки.

п. 2.2.40. ПТЭЭП

Котельная пос. Юсьтыдор

В технических паспортах котлов марки «СЭРН-2,8» (№1,2,3, 4,5,6) не вносятся записи: сведения об освидетельствовании, о проведенных ремонтах. Не вносится корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,2.7.14 ПТЭТЭ

Разработанная технологическая схема котельной не утверждена. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.1,5.3.63 ПТЭТЭ

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

Не пересмотрена с периодичностью один раз в два года «Инструкция по эксплуатации котла водогрейного марки СЭРН-2,8», 14.01.2013. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.7 ПТЭТЭ

Не обеспечено работоспособное состояние освещения дымовой трубы.

п. 1.2.2., 2.12.3. ПТЭЭП

ЩС-2, ЩС-3: кабели не снабжены бирками

п.2.4.5. ПТЭЭП

ВРУ: наблюдается запыленность щита, кабелей, шин и пр. Устранено в ходе проверки.

п. 2.2.40. ПТЭЭП

Кабель, питающий датчик температуры котла, препятствует открыванию дверей щитового помещения №1 (подвешен над проходом на высоте менее 1,8 м от пола). Устранено в ходе проверки.

п. 1.7.2. ПТЭЭП,

п. 2.3.134. ПУЭ 6 изд.

Частично нарушена тепловая изоляция (обмуровка) технологического газохода идущего к дымовой трубе. 

п.3.2.9 ПТБ ЭТУиТС

Нарушена обмуровка котлов №1,2.

п.3.2.9 ПТБ ЭТУиТС

Изоляционный материал на борно электропривода дымососа №2 котельной (целлофан) не обеспечивает соответствие условиям пожарной безопасности, окружающей среды и режимам работы электропривода (выполнен не в соответствии с техническим паспортом и проектом). Устранено в ходе проверки.

п.1.7.2 ПТЭЭП

п.1.1.20 ПУЭ

Котельная № 2 п.г.т Верхняя Инта

В технических паспортах котлов марки ВВД -2,8 (№1), КВр-1,16 (№2,3,4) не вносятся записи: сведения об освидетельствовании, о проведенных ремонтах. Не вносит-ся корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию.

Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,2.7.14 ПТЭТЭ

Разработанная технологическая схема котельной не утверждена. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.1,5.3.63 ПТЭТЭ

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

В сентябре 2018 года не проведены с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом противоаварийные и противопожарные тренировки, согласно утвержденного графика. Устранено в ходе проверки.

п.2.3.44,2.3.48 ПТЭТЭ

Не пересмотрена с периодичностью один раз в два года «Инструкция по эксплуатации водогрейного котла марки КВр-1,16, 11.01.2016. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.7 ПТЭТЭ

Нет записей о выполнении Журнал дефектов: 17.09.2018 - вентилятор дутья отсоединен от котла №2, дымосос №2 отсоединен. Устранено в ходе проверки.

п. 2.7.2 ПТЭТЭ

ПР-1, ПР-2, щит без наименования в помещении насосной: корпуса щитов и шины PEN проводников, болтовые соединения, повреждены коррозией.

п.2.2.40.ПТЭЭП

Помещение насосной: распределительные устройства не защищены от отрицательного воздействия окружающей среды (не имеют степени защиты по воде и пыли). Отверстия прохода кабелей не уплотнены.

п. 1.7.2., 2.2.3., 2.2.5.ПТЭЭП

п. 4.1.20 ПУЭ 6 изд.

Помещение насосной: открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не обозначены черным цветом.

п. 2.7.7. ПТЭЭП

ВРУ: наблюдается запыленность щита, кабелей, шин и пр. Устранено в ходе проверки.

п. 2.2.40. ПТЭЭП

ВРУ: отсутствуют надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях.

п. 2.12.5.ПТЭЭП

Паспорт заземляющего устройства не содержит записи о выполненных осмотрах.

п. 2.7.15.ПТЭЭП

Ввод № 1 ТП-5: Опоры имеют наклон от вертикальной оси.

п. 2.3.7., 2.3.11. ПТЭЭП

Не оформлен паспорт ВЛ-0,4 кВ ТП-5, прис. «Котельная № 2»

п. 2.3.5. ПТЭЭП

Трасса ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, прис. «Котельная № 2» до котельной: не расчищается от кустарников и деревьев; не поддерживается противопожарное состояние охранной зоны ВЛ.

п. 2.3.11., 2.3.17. ПТЭЭП

На опорах ВЛ-0,4 кВ ТП-5, прис. «Котельная №2»: не установлены (не нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ.

п. 1.7.2. ПТЭЭП

п. 2.4.7. ПУЭ, 7 изд.

Котельная № 1 пгт. Верхняя Инта

В технических паспортах котлов марки КВц-1,25 (№1,2,3,4), КВм-1,16 (№5),КВр-1,16 (№6) не вносятся записи: сведения об освидетельствовании, о проведенных ремонтах. Не вносится корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,2.7.14 ПТЭТЭ

Не предоставлена разработанная технологическая схема котельной. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.1,5.3.63 ПТЭТЭ

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

Не пересмотрена с периодичностью один раз в два года «Инструкция по эксплуатации водогрейного котла марки КВр-1,16, 11.01.2016. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.7 ПТЭТЭ

Нет записей о выполнении Журнал дефектов: требуется чистка теплообменника №1 с применением кислоты. Устранено в ходе проверки.

п. 2.7.2 ПТЭТЭ

Корпус щита ПР-1 поврежден коррозией.

п.2.2.40.ПТЭЭП

ПР-1, ПР-2: болтовые соединения аппаратов защиты № 13,15,17 ПР-1 и № 14,16,18, ПР-2 (насосы дымососы и пр.) повреждены коррозией. Устранено в ходе проверки.

п.2.2.40. ПТЭЭП

ПР-2: выполнено три присоединения под одно болтовое соединение к шине PEN проводников. Устранено в ходе проверки.

п. 1.7.2. ПТЭЭП

п. 1.7.90. ПУЭ 6 изд.

п.2.1.2. ГОСТ 10434-82

Паспорт заземляющего устройства не содержит записи о выполненных осмотрах.

п. 2.7.15.ПТЭЭП

Котельная пос. Косьювом

В технических паспортах котлов марки «Братск» (№2) и «Братск-М» (№3,4) не вносятся записи: сведения об освидетельствовании, о проведенных ремонтах.

Не вносится корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию.

Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,2.7.14 ПТЭТЭ

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице, ответственном за исправное состоя-ние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

Котельная п.с.т. Абезь

В технических паспортах котлов марки «СЭРН-2,8» (№1,2) и «КВр-1,16» (№3,4,5) не вносятся записи: сведения об освидетельствовании, о проведенных ремонтах.

Не вносится корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию.

Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,2.7.14 ПТЭТЭ

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию.

Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

Не пересмотрена с периодичностью один раз в два года «Инструкция по эксплуатации водогрейного котла марки КВр-1,16, 11.01.2016. Устранено в ходе проверки.

п.2.8.7 ПТЭТЭ

Сечение PEN проводника менее сечения N проводника, питающих дымососы №1 и №2 и должно быть не менее 10 мм по меди независимо от сечения фазных проводников. 

п. 1.7.2. ПТЭЭП

п. 7.1.45 ПУЭ, 7 изд.

Паспорт заземляющего устройства не содержит записи о выполненных измерениях (испытаниях) ЗУ в 2017-2018 г.г.

п. 2.7.15.ПТЭЭП

Котельная села Петрунь

В технических паспортах котлов марки «КВр-0,63» (№1) и «Е-1/9» (№2) не вносятся записи: сведения об освидетель-ствовании, о проведенных ремонтах. Не вносится коррек-тировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3,2.7.14 ПТЭТЭ

В разработанном техническом паспорте тепловых сетей не вносятся сведения об освидетельствовании, не внесена корректировка о лице ответственном за исправное состояние и техническую эксплуатацию. Устранено в ходе проверки.

п.2.1.2,2.6.3 ПТЭТЭ

Паспорт заземляющего устройства не содержит записи о выполненных измерениях (испытаниях) ЗУ в 2017-2018 г.г.

п. 2.7.15.ПТЭЭП

Насосная «Спортивная»

Не предоставлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснаб-жающей организации и потребителем.

п. 1.8.1.ПТЭЭП

Электрооборудование электроустановки насосной не подвергалось техническому освидетельствованию с целью оценки состояния, установления сроков даль-нейшей работы и условий эксплуатации.

п. 1.6.7.ПТЭЭП

Не планировались и не выполнялись профилактические испытания (измерения) электрооборудования электро-установок насосной.

п. 3.6.2.ПТЭЭП

Дело рассмотрено в отсутствие представителя лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должностного лица, составившего протокол, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела, 

В протоколе представитель ООО "Тепловая компания" указа, что указанными в нем нарушениями согласен, кроме тепловых сетей от Районной котельной и НСП. Возражений относительно вменяемых правонарушений ООО "Тепловая компания" не представило.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Материалами дела (актом проверки от 17.10.2018, предписанием от 17.10.2018) подтверждается наличие перечисленных в протоколе об административном правонарушении нарушений, представителем ООО "Тепловая компания" наличие указанных нарушений не отрицается.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО "Тепловая компания" приняты все возможные меры к устранению нарушений. ООО "Тепловая компания" является коммерческой организацией, осуществляющей на свой риск предпринимательскую деятельность в сфере теплоснабжения. В случае необеспечения соответствующего качества оказываемых услуг ООО "Тепловая компания" несет риск неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате оказания услуг ненадлежащего качества, в том числе административную, гражданско-правовую и иную установленную законом ответственность. Отсутствие денежных средств не является основанием для освобождения от административной ответственности.

В силу ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей. Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, т.е. применяется в исключительных случаях. 

Поскольку материалы дела не содержат информации о том, что ранее ООО "Тепловая компания" привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения, то судья находит возможным назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией ст. 9.11 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. 3.12, 20.4 ч.1, ст. 29.7, ст. 29.6, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" (юридический адрес и адрес фактического местонахождения: ____ ____, ИНН 1104012362, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.06.2009) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Интинский городской суд в течение 10 дней с момента получения копии постановления.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 

счет №40101810000000010004 

УФК по Республике Коми (Печорское управление Ростехнадзора) 

Отделение - НБ Республика Коми, г. Сыктывкар 

БИК 048702001; КБК 49811641000016000140; 

ИНН 1103001093; КПП 110101001; 

OKTMО 87715000; УИН 49811011810314000001

не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего постановления либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения постановления.

В случае непредставления в Интинский городской суд РК документов, подтверждающих уплату штрафа в вышеуказанный срок, постановление будет направлено для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю в течение 10 суток. 

В случае несвоевременной уплаты штрафа в отношении лица, не уплатившего штраф, подлежит возбуждению дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Судья Л.В.Махнева