Дело: № 5-15/ 2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

21 мая 2018 года с. Тогул

Судья Тогульского районного суда, Алтайского края Фролов О.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

<

дата> в 

<

дата> минут в 

<

адрес> при проведении мероприятий по техническому освидетельствованию согласно заявлению начальника УТЭ департамента ТоиР ОЭХ филиала ПАО «МРСК Сибири - «Алтайэнерго» вх. № от 

<

дата> были выявлены нарушения обязательных норм и правил, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетики, а именно: на воздушной линии - 0,4 кВ. от КТП-58-1-2, Фидер-1, на опорах №, № в месте пересечения воздушной линии с дорогой выполнено одиночное крепление неизолированного провода на штыревых изоляторах, что является нарушением п. 5.7.17 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года №229, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 июня 2003 года №4799 и п. 2.4.90, п. 2.5.257 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года №204, которыми запрещено одиночное крепление неизолированного провода на штыревых изоляторах на опорах, ограничивающих пролет пересечения воздушной линии с дорогой. Данные нарушения при дальнейшей эксплуатации воздушной линии электропередач в месте пересечения с дорогой из-за возможного повреждения транспортными средствами, представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Действия ПАО «МРСК Сибири» квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании законный представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признал полностью.

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективную сторону рассматриваемого правонарушения составляют противоправные действия или бездействие, нарушающие, в том числе, установленные требования к устройству воздушных линий электропередачи переменного тока.

Субъектом правонарушения выступают граждане, должностные лица, юридические лица, осуществляющие оказание услуг, эксплуатацию оборудования.

В соответствии с п. 5.7.17 «Правил технической эксплуатации электрических станций м сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года №229, п. «2.4.90, п. 2.5.257 «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года №204 запрещено одиночное крепление неизолированного провода на штыревых изоляторах на опорах, ограничивающих пролет пересечения воздушной линии с дорогой. Из содержания п. 2.5.257 следует, что при пересечении автомобильных дорог на опорах со штыревыми изоляторами должно применяться двойное крепление проводов на ВЛ. 

Вина юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № от 

<

дата>, уставом ПАО «МРСК Сибири», положением о филиале ПАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица ПАО «МРСК Сибири», актом осмотра электроустановки №.

Оценив представленные доказательства, судья усматривает в действиях ПАО «МРСК Сибири» состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное положение юридического лица. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судья не усматривает.

Руководствуясь ст.ст. 3.1,3.2, ст.4.1, ст. 23.1, ст. 26.11, ст. 29.5-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в свершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности ПАО «МРСК Сибири» в части эксплуатации воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. от КТП-58-1-2 фидер-1, расположенной по адресу 

<

адрес> сроком на 10 суток путем отключения автоматического выключателя «Фидер-1» в распределительном устройстве 0,4 кВ. КТП-58-1-2. 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Тогульский районный суд в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Судья: О.В. Фролов