Дело № 2-1077/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

09 июля 2018 года село ФИО1 

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Карачурина Т.Ш.,

при секретаре Аминевой З.Б.,

с участием:

зам. прокурора 

<

...> РБ ФИО2,

представителя ответчика Муниципального автономного учреждения Районный дворец культуры «Йэшлек» МР 

<

...> РБ – ФИО3, действующей на основании устава,

представителя третьего лица Отдела надзорной деятельности по 

<

...> и 

<

...> ОНД ГУ МЧС России по РБ – ФИО4,

представителя третьего лица МБУ культуры «Куюргазинская межпоселенческая центральная библиотека» - ФИО5, действующей на основании устава,

представителя третьего лица МУДОД «Детская-юношеская спортивная школа» МР 

<

...> РБ – ФИО6, действующего на основании устава,

представителя третьего лица Государственного комитета РБ по делам юстиции – ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

...> РБ, действующего в интересах граждан и неопределенного круга лиц, к Муниципальному автономному учреждению Районный дворец культуры «Йэшлек» МР 

<

...> РБ о приостановлении деятельности по эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей,

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора 

<

...> РБ удовлетворить.

Приостановить деятельность Муниципального автономного учреждения Районный дворец культуры «Йэшлек» МР 

<

...> РБ по эксплуатации здания районного дворца культуры «Йэшлек» по адресу РБ, 

<

...>, до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- отделки потолка, стен и полов негорючими материалами,

- установки системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в зрительном зале,

- установки дверей, оборудованных приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах,

- оборудования пожарных шкафов здания в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51844-2009. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденным приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 г. № 52-ст.,

- укомплектования пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода здания пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами,

- оборудования здания в районе библиотеки оповещателями СОУЭ, обеспечивающими достаточную слышимость системы оповещения,

- приведения эвакуационных путей и выходов в соответствие с пп. «ж» п. 23 и пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390,

- приведения поэтажного плана эвакуации в библиотеке в соответствие п. 6.2 Национального стандарта РФ «ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 г. № 260-ст.,

- установки при выходе из тамбур-шлюза на путях эвакуации и из танцевального зала в фойе на путях эвакуации таблички «выход»,

- устранения неисправностей автоматической установки пожарной сигнализации и системы аварийного освещения.

Установить, что факт устранения нарушений пожарной безопасности должен быть подтвержден заключением Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ.

Решение обратить к немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья Т.Ш. Карачурин