Дело № 5-102/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

15 июля 2019 года Ульяновская область, р.п. Чердаклы

Судья Чердаклинского районного суда

Ульяновской области Кузнецов И.В.,

при секретаре Немасевой И.М.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения Чердаклинский детский сад № 5 «Рябинка», находящегося по адресу: 

<

...>, ранее привлекавшееся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

МДОУ № 5 «Рябинка», находящееся по адресу: 

<

...> не исполнило в срок до 01.06.2019 предписание № 128/1/64 от 29.08.2018 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности главного государственного пожарного инспектора Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области ФИО1, а именно: здание детского сада 1989 года постройки, объемом 7949 куб. м., оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На вводе холодной воды установлен счетчик учета воды СГВ-20, с пропускной способностью 5 куб.м./час (1,38 л/с). Согласно СНиП 2.04.01-85* здание детского сада, объемом от 5000 куб.м, до 25000 куб.м., требуется оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением (1 струя) с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с, на одну струю, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Чердаклинского судебного района Ульяновской области от 13.09.2018.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении – главный государственный пожарный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен.

Законный представитель МДОУ № 5 «Рябинка» ФИО2 в судебном заседании с нарушением согласилась, однако поскольку предписание в настоящий момент исполняется, просила не назначать МДОУ № 5 «Рябинка» никакого наказания.

Выслушав законного представителя МДОУ № 5 «Рябинка» ФИО2, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Как следует из материалов дела МДОУ № 5 «Рябинка» осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

<

...>, что следует из Устава МДОУ № 5 «Рябинка».

Как следует из протокола № 86 от 04.06.2019 об административном правонарушении МДОУ № 5 «Рябинка», находящееся по адресу: 

<

...> не исполнило в срок до 01.06.2019 предписание № 128/1/64 от 29.08.2018 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности главного государственного пожарного инспектора Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области ФИО1, а именно: здание детского сада 1989 года постройки, объемом 7949 куб. м., оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На вводе холодной воды установлен счетчик учета воды СГВ-20, с пропускной способностью 5 куб.м./час (1,38 л/с). Согласно СНиП 2.04.01-85* здание детского сада, объемом от 5000 куб.м, до 25000 куб.м., требуется оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением (1 струя) с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с, на одну струю, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Чердаклинского судебного района Ульяновской области от 13.09.2018.

Данный протокол об административном правонарушении был составлен по результатам проведения внеплановой выездной проверки с 16.08.2018 по 29.08.2018.

Данная проверка была проведена на основании Распоряжения ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области ФИО1 от 30.07.2018 № 128.

По результатам проведения данной проверки главным государственным пожарным инспектором Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору – начальником ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области ФИО1 было вынесено предписание № 128/1/64 от 29.08.2018 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому МДОУ № 5 «Рябинка» было предписано в срок до 01.06.2019 устранить нарушение, а именно: согласно СНиП 2.04.01-85* здание детского сада, объемом от 5000 куб.м, до 25000 куб.м., оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением (1 струя) с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с, на одну струю.

Как следует из Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 105 от 04.06.2019 вышеуказанное предписание исполнено не было.

Кроме того, согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 1 Чердаклинского судебного района Ульяновской области от 13.09.2018 МДОУ № 5 «Рябинка» было привлечено к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Таким образом, оценив совокупность доказательств, суд находит вину МДОУ № 5 «Рябинка» доказанной и квалифицирует его действия по ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328303/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/" \l "dst7086" 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, данные о правонарушителе, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, а именно признание вины, принятие мер к устранению нарушений, и считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 ч.1 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чердаклинский детский сад № 5 «Рябинка» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 150000 руб.

Штраф должен быть уплачен МДОУ № 5 «Рябинка» в УФК по Ульяновской области 

<

...> не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Чердаклинский районный суд Ульяновской области в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья И.В. Кузнецов