Дело № 5-44/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

15 марта 2017 года г.Липецк

Судья Правобережного районного суда г.Липецка Дробышева Т.В., рассмотрев открыто дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении ГПК «КОЛОС», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>,

УСТАНОВИЛ:

ГПК «КОЛОС» нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановок.

Указанное правонарушение совершено в г.Липецке при следующих обстоятельствах.

В ходе проведения Верхне-Донским управлением Ростехнадзора проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГПК «КОЛОС», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были выявлены нарушения Правил устройства электроустановок (далее ПЭУ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), а именно: в нарушение: п.п.1.2.2,1.2.3 ПТЭЭП не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок; п.12.1,1.2.2,1.2.6, 1.4.5.2,1.4.19, 1.4.34, 1.7.8, 1.7.13, 1.7.19 энергослужба не укомплектована имеющим надлежащую подготовку в области электротехники персоналом; в нарушение п.п.1.2.2,1.2.6, 1.7.2,1.7.3,1.7.6,1.7.7 ПТЭЭП, а также п.1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами; в нарушение п.п.1.2.2,1.2.6,1.8.1,2.12.17 не проведены периодически испытания и измерения кабелей 0,4кВ, рубильников 0,4кВ магистральных сетей электроснабжения гаражей, электропроводок здания правления, мастерских, здания проходной, склада, установок наружного освещения, заземляющих устройств; в нарушение п.п.1.2.,1.2.6,1.7.2,2.2.4, 2.2.40, 2.12.7 ПТЭЭП, п.п.1.1.19,1.1.20,1.1.22,1.7.51,1.7.151 ПУЭ в боксе №3 имеет место течь кровли, при этом розеточные группы не штепсельных розеток для подключения переносных электроприемников не защищены устройством защитного отключения, запирающее устройство крышки вводного щита не исправно, отсутствуют защитные решетки светильников освещения, на лицевой стороне вводного щита отсутствует надпись, указывающая диспетчерское наименование, на обратной стороне крышки вводного щита отсутствуют однолинейная схема и наименования электроприемников, получающих питание от автоматических выключателей, нарушена дополнительная изоляция электропроводок при вводе в светильники.

Данные нарушение создают угрозу жизни и здоровью людей, что очевидно исходя из предусмотренных Уставом целей деятельности кооператива, созданного для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в приобретении и строительстве гаражей за счет собственных и привлеченных средств.

Зафиксированные нарушения отражены в акте проверки №Л5/246-843 от 28.02.2017г., по результатам составления которого 01.03.2017г. в отношении ГПК «КОЛОС» в соответствии с требованиями стс.т.28.2,28.3 компетентным должностным лицом составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ. С данным протоколом представитель ГПК – председатель кооператива ФИО1 согласился.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении правонарушения не оспаривал, пояснив, что для устранения выявленных нарушение необходимо около 3 месяцев.

Исходя из установленного, суд квалифицирует действия ГПК «КОЛОС» по ст. 9.11 КоАП РФ как нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок.

Согласно ст.9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении административного наказания суд, прежде всего, учитывает характер совершенного административного правонарушения, создающего угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, и полагает необходимым применить такой вид наказания как приостановление деятельности электроустановки бокса №3 механической мастерской ГПК «КОЛОС», поскольку данный вид наказания обеспечит достижение целей наказания.

Смягчающих административную ответственность обстоятельств, исходя из существа допущенного нарушения, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Гаражный потребительский кооператив «КОЛОС» 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности электроустановки бокса №3 механической мастерской ГПК «КОЛОС» по адресу: 

<

адрес>, территория ГПК «КОЛОС» сроком на 90 (девяносто) суток. 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд г.Липецка в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Т.В.Дробышева