Дело № 2-111/2024

УИД 59RS0042-01-2023-001939-05

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 февраля 2024 года город Чернушка 

Чернушинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Дьяковой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Латиповой А.А.,

с участием представителя истца зам. прокурора Штенцова Э.П., 

ответчика ИП ФИО1,

представителя третьего лица 18ОНПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Чернушинского района Пермского края к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Чернушинского района обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности в срок до 01.07.2024 года устранить нарушения пожарной безопасности при эксплуатации здания торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...> с учетом уточнений, а именно: в срок до 01.07.2024 устранить нарушения пожарной безопасности в помещениях торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>, путем проведения мероприятий, а именно: провести проверку состояния огнезащитной обработки чердака здания (представить акт (протокол)), в соответствии со ст. 4, ст. 6 Федерального закона от № 123-ФЗ; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 13 ППР в РФ; на 1 этаже в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, в соответствии с п. 10 ППР в РФ; на 2 этаже в месте размещения ППКОП и приборов управления установить аварийное освещение, в соответствии со ст. 4, 6, 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; представить техническую документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта, в соответствии с п. 54 ППР в РФ.

Зам. прокурора Штенцов Э.П. в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО1 в судебном заседании с исковыми требованиями согласился в полном объеме. 

Представитель третьего лица 18ОНПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю ФИО2 в судебном заседании иск поддержал.

Признание иска ответчиком принято судом в соответствии со ст.173 ГПК РФ, поскольку это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и др. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условия, что в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Чернушинского района Пермского края удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

№>) 

в срок до 01.07.2024 года устранить нарушения пожарной безопасности в помещениях торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>, путем проведения мероприятий, а именно: 

провести проверку состояния огнезащитной обработки чердака здания (представить акт (протокол)), в соответствии со ст. 4, ст. 6 Федерального закона от № 123-ФЗ; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 13 ППР в РФ;

на 1 этаже в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, в соответствии с п. 10 ППР в РФ;

на 2 этаже в месте размещения ППКОП и приборов управления установить аварийное освещение, в соответствии со ст. 4, 6, 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009;

представить техническую документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта, в соответствии с п. 54 ППР в РФ.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Чернушинский районный суд в течении одного месяца со дня вынесения.

Судья подпись Н.В. Дьякова 

Решение не вступило в законную силу

Подлинный документ подшит в деле № 2-111/2024

УИД 59RS0042-01-2023-001939-05

Дело находится в производстве 

Чернушинского районного суда Пермского края