Дело №2-189/2024 

45RS0008-01-2023-002477-58

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16.04.2024 с. Кетово Курганская область

Кетовский районный суд Курганской области в составе судьи Носко И.Н.,

при секретаре судебного заседания Сафроновой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Кетовского района в интересах неопределённого круга лиц к СНТ «Лесники» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Кетовского района, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском (с учетом измененных требований) к СНТ «Лесники» о возложении обязанности. В обоснование иска указал, что в ходе проведенной проверки совместно со специалистом Уральского управления Ростехнадзора по соблюдению законодательства об электроэнергетике выявлено ненадлежащее исполнение ответчиком требований Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), а именно, нарушения в области безопасности электрических установок и сетей. Так, в СНТ «Лесники» выявлены следующие нарушения: в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ на территории СНТ «Лесники» нет ограничителей перенапряжения; растрескивание деревянных стоек опор ВЛ-0,4 кВ около участков № 2, 3, 7 по ул. Кленовая, около участков № 21, 28, 33 по ул. Лесниковская, около участков № 13, 19, 21 по ул. Родниковая; опоры ВЛ-0,4 кВ расположены на территории участков № 33, 58 по ул. Лесниковская и № 13, 19 по ул. Родниковая. Указав, что потребитель должен обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонт оборудования и устройств электроустановок, неисполнение требований Закона об электроэнергетике отрицательно сказывается на обеспечении пожарной безопасности на территории СНТ «Лесники», истец просит обязать ответчика устранить выявленные нарушения.

В судебном заседании помощник прокурора Иванов И.С. на измененных требованиях настаивал.

Законный представитель СНТ «Лесники» ФИО1 с выявленными нарушениями и необходимостью их устранения согласился. 

Представитель третьего лица АО «СУЭНКО» ФИО2, действующий на основании доверенности, полагал, что иск обоснован и подлежит удовлетворению.

От третьих лиц АО «ЭК «Восток», Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области, Управления Роспотребнадзора по Курганской области, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 – явки нет, извещены. 

Суд определил рассмотреть дело в порядке статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ). 

Заслушав объяснения, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Как видно из материалов дела, 30.05.2013 между СНТ «Лесники» (потребитель) и АО «ЭК «Восток» (продавец) заключен договор энергоснабжения №60407024, по условиям которого продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) потребителю, а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю в точках поставки, определенных Приложением №1 к настоящему договору, а потребитель обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором (2.1. договора).

В соответствии с п. 4.1.6. договора потребитель обязан обеспечивать безопасность эксплуатации воздушных линий электропередач.

В ходе проведенной проверки прокуратурой Курганской области совместно с государственным инспектором Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора на предмет исполнения законодательства в сфере электроэнергетики на территории СНТ «Лесники» было установлено следующее: электроустановки присоединены к электрическим сетям АО «СУЭНКО» напряжением 10кВ. Электроснабжение осуществляется в соответствии с договорами на энергоснабжение. Согласно акту разграничения балансовой принадлежности отпаечные воздушные линии 10кВ не принадлежат АО «СУЭНКО» и эксплуатируются указанным садоводческим товариществом, включая ТП 10/0,4 кВ и воздушные линии 0,4кВ. Электроэнергия используется для электроснабжения дачных домов и питания насосных станций полива. Эксплуатация электроустановок СНТ не организована, подготовленный электротехнический персонал отсутствует.

В ходе осмотра электроустановок выявлены нарушения действующих норм и правил, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей, возникновение пожаров: в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ на территории СНТ «Лесники» нет ограничителей перенапряжения; растрескивание деревянных стоек опор ВЛ-0,4 кВ около участков № 2, 3, 7 по ул. Кленовая, около участков № 21, 28, 33 по ул. Лесниковская, около участков № 13, 19, 21 по ул. Родниковая; опоры ВЛ-0,4 кВ расположены на территории участков № 33, 58 по ул. Лесниковская и № 13, 19 по ул. Родниковая.

По смыслу положений ст. 3 Закона об электроэнергетике электрическая часть энергосистемы представляет собой совокупность электрических станций и сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в процессе выработки, передачи и потребления электрической энергии. Неудовлетворительное состояние любого из участков электрической сети оказывает негативное влияние на состояние энергосистемы в целом и создает опасность возникновения аварий, что может повлечь тяжелые последствия для неопределенного круга лиц. Кроме того, воздушные электрические сети, по которым передается электрическая энергия, находятся на опорах на улице, в случае аварии и обрыва провода определить лицо, которое может в это время находиться рядом, невозможно.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811, (далее - Правила) устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - электроустановки) и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками, за исключением потребителей - физических лиц п. 1).

В силу п. 7 Правил при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить: содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию; проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок; соответствие технических характеристик и параметров технологического режима работы электроустановок указанным в пункте 6 Правил требованиям, обеспечивающим нахождение параметров электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы в пределах допустимых значений; подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок, в соответствии с главой IV Правил; оперативно-технологическое управление электроустановками; контроль за техническим состоянием электроустановок и эксплуатацией принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем; содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи (далее - ЛЭП) и оборудования, входящего в состав электроустановок (далее - оборудование); контроль за соблюдением режимов работы электроустановок и потребления электрической энергии, заданных гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией в соответствии с условиями договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности или договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии; учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения; наличие, использование и поддержание в актуальном состоянии технической (в том числе инструктивной и оперативной) документации, необходимой для эксплуатации электроустановок и выполнения персоналом потребителя возложенных на него трудовых функций; укомплектование электроустановок средствами защиты в электроустановках, инструментом, запасными частями и материалами, необходимыми для выполнения требований настоящей главы и глав V - XII Правил; проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил; эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

Согласно п. 23 Правил потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок. Техническое обслуживание, планирование, подготовка, производство ремонта и приемка из ремонта электроустановок, которые являются оборудованием объектов по производству электрической энергии, или объектов электросетевого хозяйства должны осуществляться в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013. 

В судебном заседании представитель ответчика измененный иск признал.

Статьями 539, 543 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в ведении абонента энергетических сетей и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии возложена на абонента (потребителя).

Несоблюдение СНТ «Лесники» технических регламентов по содержанию объектов электросетевого хозяйства создает угрозу жизни и здоровья граждан, а также нарушает права потребителей на качественное предоставление услуг электроснабжения. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать СНТ «Лесники» (ИНН 

<

***>) оборудовать РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ на территории СНТ «Лесники» ограничителем перенапряжения; заменить стойки опор ВЛ-0,4 кВ около участков № 2, 3, 7 по ул. Кленовая, около участков № 21, 28, 33 по ул. Лесниковская, около участков № 13, 19, 21 по ул. Родниковая; перенести ВЛ-0,4 кВ за пределы участков № 33, 58 по ул. Лесниковская, № 13, 19 по ул. Родниковая. 

Решение может быть обжаловано в Курганский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Кетовский районный суд Курганской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Носко И.Н.

В полном объеме решение суда составлено 02.05.2024.