Дело № 2-143/18

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2018 г. с. Кривошеино

Кривошеинский районный суд Томской области в составе председательствующего судьи Петрушенко Ф. З., при секретаре Федореевой Е.П., с участием представителя истца – помощника прокурора Кривошеинского района Петриковой С.Г., представителя ответчика ФИО1, действующего на основании доверенности от 14.05.2018г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску прокурора Кривошеинского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Кривошеинского района Томской области, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в Кривошеинский районный суд Томской области с исковым заявлением, к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства. С учетом заявления об уточнении исковых требований прокурор просит обязать ответчика в срок до 01.08.2018 устранить нарушения правил пожарной безопасности, выразившееся в том, что: 

1. В Центре культуры и досуга «Космос» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области:

- не проведена проверка огнезащитной обработки строительных конструкций крыши (п. 21 ППР в РФ);

-дымовые извещатели установлены с нарушением расстояний до электросветильников, которое в любом случае должно быть не менее 0,5 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103 Закона № 123-03);

-кабельные линии и электропроводка системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 2 ст. 103, ч. 4 ст. 143 Закона № 123-Ф3);

- Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и управлением инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р (п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001).

- Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 ППР в РФ).

2. В сельском доме культуры в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области:

-На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (п. 61,63 ППР в РФ);

- Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 ППР в РФ);

- не обеспечена исправность, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода. Не проведены проверка его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР в РФ).

3. В сельском доме культуры в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области:

-На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (п. 61,63 ППР в РФ);

- резервный источник питания электроприемников, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс один час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме ( радел 5 СП 5.13130.2009).

4. В сельском доме культуры в с. Петровка Кривошеинского района Томской области:

- Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и управлением инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р (п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001).

-дымовой пожарный извещатель установлен в зале клуба и находится в неработоспособном состоянии (п. 61 ППР в РФ);

- в помещении установлен один пожарный извещатель (следует установить не менее двух (п. 13.3.2 СП 5.13130.2009). 

5. В сельских домах культуры в с. Иштан, д.Новоисламбуль, д. Егорово, с. Белосток, с. Вознесенка Кривошеинского района Томской области не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация ( ст.91 Федерального закона № 123).

В обоснование иска указано, что прокуратурой района с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по Томской области проведена исполнения законодательства о пожарной безопасности и на объектах с массовым пребыванием людей, в ходе которой выявлены нарушения со стороны муниципального бюджетного учреждения культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система». 

Сославшись на нормы Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» которым утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, указано, что в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований указанных нормативных актов. 

В судебном заседании представитель истца - помощник прокурора Кривошеинского района Петрикова С.Г. иск поддержала и пояснила, что непринятие ответчиком мер по соблюдению правил пожарной безопасности препятствует возможности предотвращения воздействия опасных факторов пожара на людей, находящихся в школе, тем самым создается реальная угроза их жизни и здоровью. 

Представитель ответчика – муниципального бюджетного учреждения культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» ФИО1 в судебном заседании исковые требования признал частично. Пояснил, что в настоящее время учреждение приступило к устранению выявленных нарушений. Также указал, что представляемое им юридическое лицо предпринимает все возможные меры к выполнению требований пожарной безопасности и к 31 декабря 2018 года в основном будет окончено выполнение всех необходимых работ. В обоснование своих доводов ответчик представил договоры, заключенные с подрядными организациями на выполнение работ. Вместе с тем, представитель ответчика считает необоснованными требования прокурора в части обязания обеспечить работоспособность кабельных линий и электропроводки системы АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и возложения на ответчика обязанности обеспечить достоверность сигнала о пожаре в ЦКД «Космос» в с. Кривошеино, в сельском доме культуры в с. Петровка. Сославшись на пункт 4 статьи 4 ФЗ № 123, согласно которому, если положениями названного закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня его вступления в силу, применяются ранее действовавшие требования, представитель ответчика указал, что АПС в ЦКД «Космос» в с. Кривошеино была смонтирована в 2010 году по сметной документации, выполненной в 2008 году. Указал, что поскольку монтажные работы были выполнены по проектной документации, разработанной до вступления в силу ФЗ № 123, то установленная на указанном объекте АПС, а также кабельные линии и электропроводка пожарной сигнализации оцениваются как выполненные в соответствии с требованиями пожарной сигнализации. Указал, что после капитального ремонта здания ЦКД «Космос» АПС и проводка будут смонтированы в соответствии с новыми требованиями. Также указал, что система АПС в с. Петровка должна быть смонтирована администрацией Петровской школы, так как МБУК «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» арендует помещение у школы. Дополнил, что система АПС является работоспособной и в ходе неоднократных предыдущих проверок никаких замечаний не было.

В судебном заседании для дачи консультаций и разъяснений по вопросу пожарной безопасности был привлечен начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района УПДиПР ГУ МЧС России по Томской области по пожарному надзору ФИО2 

Специалист дал разъяснения по вопросу установки систем пожарной сигнализации, согласно которым при проектировании на объектах ответчика пожарной сигнализации до введения в действие ФЗ № 123, требования данного закона не применяются. Для установления данного обстоятельства необходимо предоставить проектно-сметную документацию.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд считает требования прокурора района подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 20 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жизнь. Статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантируется право каждого на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Статьей 2 Конституции РФ определено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. В силу положений ст. 15 Конституции РФ Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии ч.ч. 6, 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьёй 3 указанного Федерального закона, система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в числе других лиц несут собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон №384-Ф3) к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно- технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) установлены минимально необходимые требования, в том числе, пожарной безопасности.

В силу ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-Ф3) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Согласно ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной либо в случае, если в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных данным законом, либо если в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий согласно ст. 51 Закона № 123-ФЗ создаются системы противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 10 ст.52 Закона № 123-Ф3 одним из способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия является применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ).

В результате проверки проведенной прокуратурой Кривошеинского района совместно со специалистами Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области, установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, указанные в описательной части решения суда.

Данные нарушения отражены в акте проверки от 11.04.2018.

Эксплуатируемые ответчиком объекты относится к числу важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наличие нарушений законодательства о пожарной безопасности негативно отражается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении культуры. Кроме того, может повлечь за собой наступление трагических последствий с причинением вреда здоровью, массовую гибель людей, а также существенно затруднить эвакуацию при пожаре, что создает реальную угрозу жизни и здоровья людей, посещающих данное учреждение. Выполнение противопожарных мероприятий направлено на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременную эвакуацию и спасение людей на случай пожара.

Как следует из письма начальника отделения надзорной деятельности Кривошеинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области, направленного прокурору Кривошеинского района 11.04.2018, на объектах ответчика была проведена проверка, установлены указанные нарушения требований пожарной безопасности. 

Судом установлено, что ответчиком нарушены требования пожарной безопасности. 

В соответствии с имеющимися в деле сведениями ЕГРЮЛ, "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» является муниципальным бюджетным учреждением культуры. 

Являясь самостоятельным юридическим лицом, ответчик обязан устранить указанные нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации объектов, в том числе СДК с. Петровка. Суд не может принять доводы ответчика в судебном заседании об отсутствии обязанности учреждения культуры устранять нарушения на объекте СДК с. Петровка и что данные нарушения будет устранять Петровская школа при указании на это проверяющими органами.

Судом установлено, что до рассмотрения дела в суде ответчик приступил к устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Представитель ответчика представил суду доказательства принятия им мер по устранению ряда нарушений, указанных прокурором.

Так, ответчиком на 2018 год запланированы работы по монтажу автоматических пожарных сигнализаций в СДК в с. Иштан, д. Вознесенка, с. Белосток, д. Новоисламбуль, д. Егорово, разработана сметная документация на выполнение указанных работ. Кривошеинская МЦКС заключила договор на огнезащитную обработку и испытание внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность. Приняты меры по обеспечению наличия указанной в требованиях прокурора документации.

При оценке доводов представителя ответчика о незаконности требований прокурора в части возложения обязанностей по установлению кабельных линий системы АПС и обеспечению достоверности сигнала в соответствии с требованиями иска суд исходит из следующего

Пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусмотрено, что в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Учитывая положения указанного федерального закона о порядке введения его в действие, суд принимает доводы представителя ответчика в той части, что в предусмотренном случае, при проектировании на объектах ответчика пожарной сигнализации до введения в действие ФЗ № 123, требования данного закона не применяются. 

Однако ответчик не представил суду достоверных доказательств в обоснование своих доводов. 

Так, в соответствии с требованиями, установленными пп а п.1 раздела 1.5 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96", утверэженных. МА "Системсервис" и введеных Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 N 25, на объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна быть проектно-сметная документация (акт обследования).

Согласно пунктам 1.1 и 1.6 РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ, согласованных СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28, работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий - изготовителей, технологические карты) и настоящими Правилами.

Срок действия акта обследования - не более двух лет. Действие акта может быть продлено на тот же срок комиссией в составе, указанном в п. 1.5. Акт обследования утрачивает свое действие при изменении профиля объекта и подлежит переутверждению при перемене заказчика.

Ответчиком не была представлена проектно-сметная документация на установку пожарной автоматики в соответствии с ранее действовавшими требованиями. Представленный ответчиком акт обследования (акт проверки оборудования установок автоматической пожарной защиты после комплексного опробования) был составлен 29.10.2010 года.

Поэтому суд не может принять доводы представителя ответчика о соответствии АПС, а также установленных кабельных линий и электропроводки требованиям пожарной безопасности.

При таких данных на ответчика должна быть возложена обязанность по устранению всех указанных в исковом заявлении нарушений.

В соответствии со ст. 206 ГПК Российской Федерации суд может принять решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия.

С учетом установленных обстоятельств дела, характера и объема работ предложенный истцом срок не будет отвечать принципам разумности и исполнимости судебного акта и полагает возможным установить срок исполнения решения суда – до 31.12.2018. 

Учитывая большой объем работ и доводы представителя ответчика в той части, что учреждением культуры на 2020 год запланировано проведение капитального ремонта, суд считает возможным, учитывая обстоятельства дела, установить для ответчика срок до 01.08.2020 года для устранения нарушений в ЦКД «Космос» и СДК в с. Петровка в части исполнения обязанностей по установлению кабельных линий и электропроводки системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 2 ст. 103, ч. 4 ст. 143 Закона № 123-Ф3), а также по обеспечению достоверности сигнала о пожаре в соответствии с требованиями п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001.

Данные сроки для устранения указанных нарушений требований пожарной безопасности суд находит разумным, установленным с соблюдением баланса интересов сторон.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано прокурором в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Согласно ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в их интересах.

Срок обращения в суд истцом не нарушен. 

Устранение выявленных нарушений будет способствовать своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, а также исключит возможность угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Поэтому исковые требования прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194 -198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования прокурора Кривошеинского района Томской области удовлетворить в полном объеме.

Обязать муниципальное бюджетное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» устранить нарушения правил пожарной безопасности, а именно: 

1. В Центре культуры и досуга «Космос» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области:

- 1) провести проверку огнезащитной обработки строительных конструкций крыши (п. 21 ППР в РФ) – в срок до 31.12.2018 года;

- 2) разместить дымовые пожарные извещатели с учетом того, что горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103 Закона № 123-03) - в срок до 31.12.2018;

- 3) установить кабельные линии и электропроводку системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с тем, чтобы была обеспечена работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 2 ст. 103, ч. 4 ст. 143 Закона № 123-Ф3) - в срок до 01.08.2020;

- 4) обеспечить достоверность сигнала о пожаре в соответствии с требованиями п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001 - в срок до 01.08.2020;

- 5) обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 ППР в РФ) - в срок до 31.12.2018.

2. В сельском доме культуры в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области, в срок до 31.12.2018:

-1) обеспечить наличие исполнительной документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (п. 61,63 ППР в РФ);

- 2) обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 ППР в РФ);

-3) обеспечить исправность, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода. Провести проверку его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР в РФ).

3. В сельском доме культуры в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области, в срок до 31.12.2018:

- 1) обеспечить наличие исполнительной документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (п. 61,63 ППР в РФ);

- 2) обеспечить питание электроприемников, аккумуляторных батарей или блоков бесперебойного питания в дежурном режиме из резервного источника питания электроприемников в течение 24 часов плюс один час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме ( радел 5 СП 5.13130.2009).

4. В сельском доме культуры в с. Петровка Кривошеинского района Томской области:

- 1) обеспечить достоверность сигнала о пожаре в соответствии с требованиями п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001 - в срок до 01.08.2020;

-2) установить дымовой пожарный извещатель в соответствии с требованиями п. 61 ППР в РФ - в срок до 31.12.2018;

-3) установить в помещении не менее двух пожарных извещателей (п. 13.3.2 СП 5.13130.2009) - в срок до 31.12.2018. 

5. В сельских домах культуры в с. Иштан, д.Новоисламбуль, д. Егорово, с. Белосток, с. Вознесенка Кривошеинского района Томской области смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в срок до 31.12.2018 ( ст.91 Федерального закона № 123).

Решение суда может быть обжаловано в Томский областной суд через Кривошеинский районный суд в течение месяца со дня вынесения.

Судья: Ф.З. Петрушенко