Дело № 2-2108/2018 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 мая 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: 

председательствующего судьи Ляшовой А.А.,

с участием старшего помощника прокурора г.Ростова-на-Дону Касьянова О.Е.,

при секретаре Храбровой Я.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора ..., в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Август», третьи лица: ООО «Чарли», ИП ФИО1, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНД ГУ МЧС России по ..., ИП ФИО2, ООО «СВ-Дон», ИП ФИО3, ООО «Север», ООО «Бургер Рус», ЗАО «Икс 5 Недвижимость», об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор ..., в интересах неопределенного круга лиц, обратился в Ворошиловский районный суд ... с иском к ООО «Август», третьи лица: ООО «Чарли», ИП ФИО1, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНД ГУ МЧС России по ..., об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, ссылаясь на следующие обстоятельства.

Прокуратурой ..., во исполнение поручения прокуратуры ... от ... № «О проведении проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывая граждан», в связи с произошедшим ... пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в ..., повлекшим гибель более 50 человек, в том числе детей, совместно с представителями ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» ...», Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНДиПР ГУ МЧС России по ... ... и ... проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Вавилон» по адресу: ....

Собственниками нежилых помещений в торгово-развлекательном центре «Вавилон», расположенном по адресу: ..., являются ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО7, ФИО10, ООО «Вавилон-Авто», ООО «АСА», ФИО11, которыми заключены агентские договоры с ООО «Август».

В соответствии с условиями агентских договоров ООО «Август» совершает по поручению и интересах собственника юридические и иные действия от своего имени и за его счет в отношении недвижимого имущества. По условиям агентских договоров ООО «Август» осуществляет действия, направленные на обеспечение нормального функционирования объекта недвижимости, а именно на обеспечение соответствия нормам действующего законодательства, в том числе санитарным и эксплуатационным нормам, нормам и правилам пожарной и промышленной безопасности, экологическим и иным нормам законодательства в области содержания и эксплуатации нежилых помещений, помещений, входящих в состав общего имущества группы зданий (ТРЦ «Вавилон», ...), в которые входит объект недвижимости. Общим имуществом зданий, в состав которых входит объект недвижимости, являются помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. Агент вправе осуществлять расходы на поддержание объекта недвижимости в технически исправном состоянии, в том числе заключать договоры на производство текущего и капитального ремонта объекта недвижимости, договоры, связанные с поддержанием объекта недвижимости в состоянии, соответствующим санитарным и эксплуатационным нормам, нормам и правилам пожарной и экологической безопасности.

На основании решения заместителя прокурора ... от ... с участием представителей Отдела НДиПР по ... УНДиПР ГУ МЧС России по ..., ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» ...» обследован 6-ти этажный многофункциональный торгово-развлекательный центр «Вавилон» (здание ...), расположенный по адресу: ... (далее - объект защиты), на 6 этаже которого расположен детский городок «Вавилония», детское кафе «Вавилошка», а на 5 этаже – кинотеатр «Чарли».

... ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» ...» проведены испытания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, испытания работоспособности системы противодымной вентиляции, работоспособности автоматической установки водяного пожаротушения, испытания на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водоотвода, смонтированных на объекте защиты – ТРЦ «Вавилон». 

В ходе осмотра объекта выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, в том числе детей, находящихся в торгово-развлекательном центре «Вавилон». Игнорирование норм законодательства о пожарной безопасности, а также ненадлежащее выполнение требований правил пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей, каким является торгово-развлекательный центр «Вавилон», при возникновении пожара может привести к человеческим жертвам.

На основании изложенного, прокурор просил суд обязать ООО «Август» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: ...) прекратить деятельность по эксплуатации торгово-развлекательного центра «Вавилон», расположенного по адресу: ..., до устранения нарушений пожарной безопасности. 

В ходе судебного разбирательства прокурором уточнялись исковые требования в порядке ст.39 ГПК РФ, в окончательной редакции просил суд обязать ООО «Август» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: ...) запретить деятельность по эксплуатации шестого этажа торгово-развлекательного центра «Вавилон», расположенного по адресу: ..., а также лифта и лифтовой шахты, расположенных в северо-западной части указанного центра, до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Протокольным определением от ... привлечены в качестве третьих лиц ИП ФИО2, ООО «СВ-Дон», ИП ФИО3, ООО «Север», ООО «Бургер Рус», ЗАО «Икс 5 Недвижимость».

Представитель прокурора - старший помощник прокурора ... Касьянов О.Е., в судебное заседание явился, поддержал уточненные исковые требования, просил удовлетворить. 

Представитель ответчика ООО «Август» - ФИО12, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, уточненные исковые требования не признал, просил отказать, пояснил, что в ответ на письмо Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНД ГУ МЧС России по ... от ... № по факту выхода в торгово-развлекательный центр «Вавилон» с целью проверки выполнения специальных технических условий от ... № (далее - СТУ), установлено следующее. По пункту 4.4 СТУ «На объекте защиты не соблюдаются требования СТУ, а именно»: в нарушение п. 4.4 СТУ для предотвращения, либо ограничения распространения пожара между этажами на отметке +11.880 и +16.650, и обеспечения безопасной эвакуации людей проемы в междуэтажных противопожарных перекрытиях, примыкающих к многосветному пространству, не защищены устройством по периметру проемов дренчерных водяных завес в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом воды не менее 0,5 л/(с*т) ши противопожарных штор 1-го типа, опускающихся ши устанавливаемыми стационарно на расчетную высоту (Правила противопожарного режима в РФ п. 61). До реализации данного пункта, следует руководствоваться нормой, изложенной в абзаце 3 пункта 7.6 Свода правил СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ... №, а именно: в части здания одного класса функциональной пожарной опасности вместо противопожарных стен для решения архитектурно-планировочных и функциональных задач допускается: устройство дренчерных завес в две линии, расположенных друг от друга на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на погонный метр завесы при времени работы не менее 1 ч; устройство противопожарных зон шириной не менее 8 метров без размещения в ее пределах сгораемых веществ и материалов.

Применение СП 160 согласуется с п. 4.1 СТУ, пока выполняются работы по п. 4.4 СТУ. А именно: «объемно планировочных и конструктивные решения по обеспечению пожарной безопасности проектируемого здания общественного назначения должны быть приняты в соответствии с требованиями технических регламентов, принятых в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также в соответствии с требованиями данного нормативного документов».

В настоящее время исполнение п. 4.4. приведено к норме закона СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные...» реализация данного пункта обеспечивается наличием противопожарных зон шириной не менее 8 метров с отсутствием любых сгораемых веществ и материалов, что подтверждается фотоматериалами. ООО «Вавилон» заключен договор от ... № на приобретение и установку противопожарных штор в габаритах 6-го этажа многосветного пространства этажей ТРЦ «Вавилон».

По пункту 4.7 СТУ «На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: в нарушение п. 4.7 СТУ на 2-4 этажах в лифтах, расположенных в северо-западной части здания, не предусмотрено устройство дверей шахт с пределом огнестойкости не менее EI30 или противопожарных экранов (шторам) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре» (Правила противопожарного режима в РФ п. 61).

В настоящее время в соответствии с приказом ТРЦ «Вавилон» от ... № временно остановлена эксплуатация лифтов с ... до устранения нарушений правил пожарной безопасности. Лифтовые шахты фактически выведены из площади здания ТРЦ «Вавилон», отключены и обесточены. Проведены организационно-технические мероприятия, в результате чего лифтовые шахты защищены двойным огнестойким материалом и не имеют выхода в здание ТРЦ, что подтверждается приказом от ... №, сертификатами соответствия.

ООО «Август» заключен договор от ... № с ООО «Дон-Защита» на приобретение и монтаж противопожарных штор EI60.

По пункту 4.9 СТУ «На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: в нарушение п. 4.9 СТУ окна и отверстия между кинозалами и помещениями, для оборудования для динамической проекции. А также кинопроекционной только с цифровыми проекторами (без использования пленки), не защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее ЕП5» (Правша противопожарного режима в РФ п. 61).

Выполнение требований п. 4.9 СТУ обеспечивается за счет наличия между кинозалами кинотеатра и помещениями для оборудования динамической проекции огнестойкой перегородки (глухое стекло) с пределом огнестойкости EI60, что в четыре раза превышает требование огнестойкости указанное в СТУ, что подтверждается сертификатами соответствия и фотоматериалами.

По пункту 8.4 СТУ «На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: сводный план эвакуации не хранится на пожарном посту (Правила противопожарного режима в РФ п. 61).

Сводный план эвакуации ТРЦ «Вавилон» наличествует и хранится на пожарном посту, что подтверждается фотоматериалами.

По пункту 8.9 СТУ «На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: организации и индивидуальные предприниматели, физические лица, арендуемые помещения на объекте защиты не ознакомлены с требованиями и положениями СТУ (Правила противопожарного режима в РФ п. 61).

Организации и индивидуальные предприниматели, физические лица, арендующие помещения на объекте защиты ознакомлены с СТУ под роспись, что подтверждается письмом от ... № и копией реестра арендаторов с подписями.

Представитель ответчика ООО «Август» - ФИО13, действующая на основании доверенности, в судебное заседание явилась, уточненные исковые требования не признала, просила отказать, поддержала пояснения представителя ФИО12

Представитель ответчика ООО «Август» - ФИО14, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, уточненные исковые требования не признал, просил отказать, поддержал пояснения представителя ФИО12

Представитель третьего лица ОНДиПР по ... УНД ГУ МЧС России по ... заместитель начальника ОНД по ... ГУ МЧС России по ... - ФИО15 в судебное заседание явился, не возражал против удовлетворения уточненных исковых требований.

Третье лицо ИП ФИО1 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения уточненных исковых требований.

Представитель третьего лица ИП ФИО16 – ФИО17, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения уточненных исковых требований.

Представитель третьего лица ИП ФИО16 – ФИО18, действующий на основании доверенности в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения уточненных исковых требований.

Представитель третьего лица ООО «Бургер Рус» - ФИО19, действующая на основании доверенности в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения уточненных исковых требований.

Представители третьих лиц ООО «СВ-Дон», ИП ФИО3, ООО «Север», ЗАО «Икс 5 Недвижимость» в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены надлежащим образом. Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст.167 ГПК РФ.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что прокуратурой ..., во исполнение поручения прокуратуры ... от ... № «О проведении проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывая граждан», в связи с произошедшим ... пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в ..., повлекшим гибель более 50 человек, в том числе детей, совместно с представителями ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» ...», Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНДиПР ГУ МЧС России по ... ... и ... проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Вавилон» по адресу: ....

Собственниками нежилых помещений в торгово-развлекательном центре «Вавилон», расположенном по адресу: ..., являются ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО7, ФИО10, ООО «Вавилон-Авто», ООО «АСА», ФИО11, которыми заключены агентские договоры с ООО «Август».

В соответствии с условиями агентских договоров ООО «Август» совершает по поручению и интересах собственника юридические и иные действия от своего имени и за его счет в отношении недвижимого имущества. 

По условиям агентских договоров ООО «Август» осуществляет действия, направленные на обеспечение нормального функционирования объекта недвижимости, а именно на обеспечение соответствия нормам действующего законодательства, в том числе санитарным и эксплуатационным нормам, нормам и правилам пожарной и промышленной безопасности, экологическим и иным нормам законодательства в области содержания и эксплуатации нежилых помещений, помещений, входящих в состав общего имущества группы зданий (ТРЦ «Вавилон», ...), в которые входит объект недвижимости. Общим имуществом зданий, в состав которых входит объект недвижимости, являются помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. Агент вправе осуществлять расходы на поддержание объекта недвижимости в технически исправном состоянии, в том числе заключать договоры на производство текущего и капитального ремонта объекта недвижимости, договоры, связанные с поддержанием объекта недвижимости в состоянии, соответствующим санитарным и эксплуатационным нормам, нормам и правилам пожарной и экологической безопасности.

На основании решения заместителя прокурора ... от ...г. с участием представителей Отдела НДиПР по ... УНДиПР ГУ МЧР России по ..., ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» ...» обследован 6-ти этажный многофункциональный торгово-развлекательный центр «Вавилон» (здание ...), расположенный по адресу: ... (далее - объект защиты), на 6 этаже которого расположен детский городок «Вавилония», детское кафе «Вавилошка», а на 5 этаже – кинотеатр «Чарли».

... ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» ...» проведены испытания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, испытания работоспособности системы противодымной вентиляции, работоспособности автоматической установки водяного пожаротушения, испытания на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водоотвода, смонтированных на объекте защиты – ТРЦ «Вавилон». 

В ходе проверки установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно: не обеспечено поступление на приборы приемно-контрольные (далее – ППК) сигнала «Пожар» при срабатывании извещатели пожарные дымовые (далее – ИПД) в холле кинотеатра, около магазина «Высшая Лига»; обеспечено поступление на ППК сигнала «Пожар» при срабатывании извещатели пожарные ручные (далее - ИПР) в холле кинотеатра, около магазина «Высшая Лига», но с задержкой 200с; обеспечено поступление на ППК сигнала «Пожар» при срабатывании ИПР в помещениях «Детский город» (игровая зона), но с задержкой 200с; не обеспечено обеспечение подачи в автоматическом режиме управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (система оповещения на 4 этаже включилась с задержкой 200с). (Протокол испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации №-ПС(н)/18 от ...). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправное состояние вытяжной противодымной вентиляции, а именно: схемное решение противодымной вентиляции не соответствует проектной документации так как в здании изменены объемно-планировочные решения; при поступлении на ППК сигнала «Пожар» клапаны на 4-м и 2-м этаже не открылись. (Протокол испытаний работоспособности противодымной вентиляции №-ПД(н)/18 от ...).(Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправное состояние вытяжной автоматической установки пожаротушения, а именно: при падении давления до 2,5 кгс/см2 автоматика системы водяного пожаротушения не сработала: не обеспечен автоматический запуск жокей-насоса, автоматический пуск рабочего насоса, автоматический пуск резервного насоса в случае отказа или не выхода рабочего насоса на режим в течение установленного времени, автоматического включения электроприводов запорной арматуры, автоматический контроль соединительных линий прибора, регистрирующего срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов на обрыв и короткое замыкание, автоматический контроль давления в системе, не обеспечена автоматическая подача огнетушащего вещества через узел управления сплинклерный, не обеспечено вскрытие клапана узла управления сплинклерной установки пожаротушения, путем открытия крана (вентиля) на спускном трубопроводе, предназначенного для проверки работы установки; не обеспечено одновременное поступление сигналов (светового и звукового) в помещение пожарного паста с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала при потере давления на узлах водяных сплинклерных. (Протокол испытаний работоспособности автоматической установки пожаротушения №-ПТ(н)/18 от ...).(Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправное состояние вытяжной системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, а именно: звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: при измерении уровня звука информации от речевых оповещателей в помещениях кинозала «Парк Островского» уровень звука составил 68 дБА, при измерении уровня звука информации от речевых оповещателей в помещениях кинозала «Парк революции» уровень звука составил 61 дБА, при измерении уровня звука информации от речевых оповещателей в помещениях игровой зоны «Детский город» уровень звука составил 60 дБА, при измерении уровня звука информации от речевых оповещателей в помещениях коридоров 2-го этажа уровень звука составил 71 дБА, при измерении уровня звука информации от речевых оповещателей в помещениях коридоров 1-го этажа уровень звука составил 73 дБА. (Протокол испытаний работоспособности автоматической установки пожаротушения №-СО(н)/18 от ...).(Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправность источников внутреннего противопожарного водопровода, а именно: система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальный требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение. (Протокол испытаний на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водопровода №-ПВ(н)/18 от ...). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.55;);

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты ограждающие конструкции лифтовой шахты, расположенной с северо-западной части здания не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.15;);

На объекте защиты пределы огнестойкости строительных конструкций южной стены здания не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, а именно: наружная не несущая стена здания II степени огнестойкости составляет менее E 15 (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 ч.2;);

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 12.2 СТУ на первом, втором, третьем, четвертом, пятом и шестом этажах по периметрам открытых проемов в междуэтажных перекрытиях не предусмотрено в полном объеме устройство противопожарных штор, с пределом огнестойкости не ниже EI60, автоматически закрывающихся при пожаре, либо устройство противопожарных водяных дренчерных завес, для исключения распространения пожара через пространства и проемы в местах установки эскалаторов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61);

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 10.1 СТУ для объекта не предусмотрена СОУЭ 5 типа. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 12.6 СТУ в процессе эксплуатации ТРЦ организационно-техническими мероприятиями не предусмотрено одновременное нахождение покупателей в количестве, не превышающем 150 чел. в торговом зале № и 130 чел. в торговом зале № цокольного этажа. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты в нарушение приказа МЧС России от ... № «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» раздел № декларации пожарной безопасности не заполнен самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (либо приводятся реквизиты документов страхования; в разделе № не указан перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64 ч.6;);

На объекте защиты не подана декларация пожарной безопасности в течение одного года со дня изменения содержащихся в ней сведений. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64 ч.3;);

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 10.3 СТУ запотолочное пространство на 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажах не защищено дымовыми пожарными извещателями с установкой на видных местах выносных устройств оптической сигнализации от каждого пожарного извещателя. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.24;); 

На объекте защиты руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.55;); 

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.58;);

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.38;);

На объекте защиты в складских, производственных, административных и общественных помещениях руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.6;);

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.4 не во всех помещениях точечные пожарные извещатели не установлены на несущих строительных конструкциях. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;); 

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 не во всех помещениях горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;); 

На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.6 не во всех помещениях расстояние от извещателей пожарных дымовых до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;); 

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.20;);

На объекте защиты на 6 этаже для облицовки стен в зальном помещении детского городка «Вавилония» применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из зального помещения детского городка «Вавилония», ведущего на юго-западную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 10.13130.2009 п.... в зальном помещении детского городка «Вавилония» пожарный кран не установлен таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, а именно: установлен на высоте 1,70 м над полом помещения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже техническое помещение, расположенное за западной перегородкой зального помещения детского городка «Вавилония», помещение для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции, расположенного в мебельном центре, помещение для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции, расположенного в северной лестничной клетке, помещение серверной, расположенной в организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка»), помещение для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции, расположенное в вспомогательных помещениях кинозалов, серверная, расположенная в вспомогательных помещениях кинозалов используется для хранения предметов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.23 пп.б;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 помещение, расположенное за западной перегородкой зального помещения детского городка «Вавилония», помещение лифтового холла, расположенное в мебельном центре, помещение серверной, расположенное в организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка»), помещение кладовой, расположенное в организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка»), не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 таблица А3 п.38 помещение, расположенное за западной перегородкой зального помещения детского городка «Вавилония» не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже руководитель организации не организует в помещении, расположенном за западной перегородкой зального помещения детского городка «Вавилония» проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (технологическими) коммуникациями. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.22;);

На объекте защиты на 6 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на юго-западную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,11 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери юго-западной лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,12 м. до 0,17 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п.8.1 ограждающие строительные конструкции помещения для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции в районе юго-западной лестничной клетки не имеют пределы огнестойкости не менее EI 45.(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в помещении для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции в районе юго-западной лестничной клетки, в подсобном помещении, расположенном в мебельном центре, в коридоре, ведущем на северо-восточную лестничную клетку, в северо-восточной лестничной клетке, в производственном помещение пищеблока организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка»), в юго-восточной лестничной клетке, в вспомогательном помещении кинозала эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери южной лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже пределы огнестойкости строительных конструкций южной лестничной клетки не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, а именно: внутренние стены строительной конструкции лестничной клетки здания II степени огнестойкости составляет менее REI 90 (образованы отверстия в стене). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 ч.2;);

На объекте защиты на 6 этаже пределы огнестойкости строительных конструкций южной лестничной клетки не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, а именно: покрытие настила лестничной клетки здания II степени огнестойкости составляет менее RE 15 (настил выполнен из дерева). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 ч.2;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в южной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,17 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно:0,89 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,13 м. до 0,15 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже для покрытия пола и облицовки потолка в зальном помещении мебельного центра применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ3. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже места сопряжения противопожарной стены в помещении для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции, расположенного в мебельном центре с другими ограждающими конструкциями здания, не имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже противопожарная дверь, ведущая в помещение для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции, расположенного в мебельном центре, в помещение для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции, расположенного в вспомогательных помещениях кинозала не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 6 этаже при эксплуатации эвакуационных путей в мебельном центре устроены на путях эвакуации пороги. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.36 пп.а;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.6 двери на путях эвакуации из мебельного центра не открываются по направлению выхода из здания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: помещение торгово-выставочного зала (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2), расположенные в мебельном центре не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 6 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на северную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,08 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в северной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,2 м., а именно; 1,14 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно:1,05 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,5 м. до 0,17 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: коридор, ведущий из мебельного центра на северо-восточную лестничную клетку разделен на участки перегородками с устройством в них административных помещений. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из коридора, ведущего на северо-восточную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 0,96 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже пределы огнестойкости строительных конструкций южной лестничной клетки не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, а именно: стены коридора, ведущего на северо-восточную лестничную клетку здания II степени огнестойкости, составляет менее R 90 (образованы отверстия в стене). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 ч.2;);

На объекте защиты на 6 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на северо-восточную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,13 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северо-восточной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,07 м. до 0,15 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери северо-восточной лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение раздела 4.2 СТУ на отметке +16.650 по мимо торгово-выставочных помещений, детской игровой зоны, загрузочного блока, вспомогательных и технических помещений, расположено помещение организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка»). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из зального помещения организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка»), ведущего на северо-восточную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,15 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже для облицовки потолка в зальном помещении организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка») применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже для облицовки потолка на путях эвакуации из помещения организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка») на юго-восточную лестничную клетку применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ3. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: производственное помещение пищеблока (Ф5.1), складское помещение (кладовка) (Ф5.2), помещение организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка») (Ф3.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п. 7.2 пп. «в» в коридоре организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка») длиной более 15 м. без естественного проветривания при пожаре не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно: в административном помещении организации общественного питания (детское кафе «Вавилошка») дымовые пожарные извещатели закрыты колпаками. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 6 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на юго-восточную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,04 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 высота эвакуационного выхода на юго-восточную лестничную клетку составляет менее 1,9 м., а именно: 1,86 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-восточной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,04 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: вспомогательные помещения кинозала (Ф2.1), складское помещение (кладовка) (Ф5.2), производственное помещение карамели (Ф5.1), помещение мастерской (Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 6 этаже в складском помещении, устроенном в вспомогательном помещении кинозала расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 6 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из анимационных помещений для детей, расположенных напротив вспомогательных помещений кинозала, составляет менее 1,2 м., а именно: 0,78 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 6 этаже для облицовки потолка в зальных анимационных помещениях для детей, расположенных напротив вспомогательных помещений кинозала, применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже для облицовки потолка на путях эвакуации, ведущих из анимационных помещениях для детей, расположенных напротив вспомогательных помещений кинозала, применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ3. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 6 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: анимационные помещения для детей, расположенные напротив вспомогательных помещений кинозала (Ф3.6), складское помещение (кладовка для хранения костюмов) (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на юго-восточную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 0,97 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-восточной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,13 м. до 0,16 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в юго-восточной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-восточной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно:1,02 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в помещении лифтовой, расположенной в районе юго-восточной лестничной клетки эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 5 этаже техническое помещение лифтовой, расположенной в районе юго-восточной лестничной клетки используется для хранения предметов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.23 пп.б;);

На объекте защиты на 5 этаже ограждающие конструкции машинного отделения лифта, расположенного в районе юго-восточной лестничной клетки не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.15;);

На объекте защиты на 5 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: коридор, ведущий на юго-восточную лестничную клетку разделен на участки дополнительными перегородками. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 5 этаже в помещении вентиляционной, расположенной в районе юго-восточной лестничной клетки эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 5 этаже противопожарная дверь, помещения вентиляционной, расположенной в районе юго-восточной лестничной клетки не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 5 этаже места сопряжения противопожарной стены помещения вентиляционной, расположенной в районе юго-восточной лестничной клетки с другими ограждающими конструкциями здания не имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.6;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: помещение кинотеатра (Ф2.1) и складское помещение (Ф5.2), расположенные в районе юго-восточной лестничной клетки не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: выход на северо-восточную лестничную клетку в районе магазина «Высшая лига» заблокирован. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Высшая лига» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже в складском помещении магазина «Высшая лига» расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 5 этаже в помещении магазина «Высшая лига» запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.35;);

На объекте защиты на 5 этаже в районе кинотеатра «Чарли» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.6.1.11ширина эвакуационных выходов из помещений кинозалов кинотеатра «Чарли», составляет менее 1,2 м., а именно; 0,96 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже для покрытия пола и облицовки потолка в зальном помещении кинозалов кинотеатра «Чарли» применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ1. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 5 этаже для облицовки стен в зальном помещении кинозалов кинотеатра «Чарли» применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 5 этаже в зальном помещении кинозалов кинотеатра «Чарли» руководитель организации не обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.57;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п.4.4 в зальном помещении кинозалов кинотеатра «Чарли» настенные речевые оповещатели не расположены таким образом, чтобы их расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм (расположены вплотную к потолку). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в вспомогательных помещениях кинотеатра «Чарли» при высоте лестницы более 45 см. не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в вспомогательных помещениях кинотеатра «Чарли» руководитель организации не обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.21;);

На объекте защиты на 5 этаже в вспомогательных помещениях кинотеатра «Чарли» помещения различных классов функциональной пожарной опасности: помещение кинотеатра (Ф2.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 таблица А3 п.38 не все вспомогательные помещения кинотеатра «Чарли» оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно: в вспомогательных помещениях кинотеатра «Чарли» дымовые пожарные извещатели закрыты колпаками. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 7.5 СТУ конструктивные элементы, образующие уклон пола в кинозале не предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже REI45. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" п.61;);

На объекте защиты на 5 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: выход на северную лестничную клетку заблокирован торговыми площадями. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Crockid» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже в торговом помещении магазина «Crockid» руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителя (отсутствует раструб). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.478;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 10.13130.2009 п.... в торговом помещении магазина «Crockid» внутренний пожарный кран не установлен в доступном месте (доступ к нему перекрыт перегородками магазина). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в северной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,14 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,9 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в районе северной лестничной клетки руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителя (отсутствует раструб), расположенного в пожарном шкафу. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.478;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 помещение электрощитовой, расположенное в районе северной лестничной клетки не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.5.4.2 электрощитовая расположенная в районе северной лестничной клетки не выделена противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Читай город» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 складское помещение магазина «Читай город» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в торговом помещении магазина «Читай город» пожарный шкаф не изготовлен из негорючих материалов (выполнен из дерева). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.107 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в торговом помещении магазина «Читай город» руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителя (отсутствует раструб), расположенного в пожарном шкафу. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.478;);

На объекте защиты на 5 этаже в помещении магазина «Читай город» запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.35;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из зального помещения магазина «Читай город», ведущего на северную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 1,17 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже противопожарная дверь складского помещения, расположенного в магазине «PUMA» не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из зального помещения магазина «PUMA» составляет менее 1,2 м., а именно: ширина первого проема 1,03 м, второго – 1,17 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже противопожарная дверь помещения электрощитовой, расположенной в магазине «ADIDAS» не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 5 этаже в помещении магазина «ADIDAS» руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителя (отсутствует раструб). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.478;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из зального помещения магазина «ADIDAS» составляет менее 1,2 м., а именно: 0,9 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей складского помещения магазина «ADIDAS». (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.37 (1););

На объекте защиты на 5 этаже противопожарная дверь помещения вентиляционной, расположенной в магазине «ADIDAS» не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 5 этаже в магазине «ADIDAS» заблокирована дверь эвакуационного выхода. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.б п.36;);

На объекте защиты на 5 этаже в помещении вентиляционной в магазине «ADIDAS» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 5 этаже места сопряжения противопожарной стены помещения вентиляционной, расположенной в магазине «ADIDAS» с другими ограждающими конструкциями здания не имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.6;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 10.13130.2009 п.... в коридоре в районе северо-западной лифтовой шахты пожарный кран не установлен таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, а именно: установлен на высоте 1,07 м над полом помещения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей складского помещения магазина «Quiksilver». (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.37 (1););

На объекте защиты на 5 этаже в складском помещении магазина «Quiksilver» расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Элемент» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,10 м. до 0,15 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно:0,89 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,10 м. до 0,16 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 5 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на южную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 0,98 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «5 Карманов» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 5 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Котофей» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 4 этаже в помещении кафе «Ташир-пицца» запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.35;);

На объекте защиты на 4 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: производственное помещение пищеблока (Ф5.1), складское помещение (кладовка) (Ф5.2), помещение кафе «Ташир-пицца» (Ф3.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 4 этаже в помещении кафе «Ташир-пицца» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в местах перепада высот предусмотрена лестница с числом ступеней менее трех. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 4 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п. 8.10 СТУ ширина эвакуационного выхода на юго-западную лестничную клетку составляет менее 1,2 м., а именно: 0,94 м. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 4 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,9 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 4 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,08 м. до 0,16 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 4 этаже противопожарная дверь на юго-западную лестничную клетку не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 4 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в южной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 4 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,04 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 4 этаже на южной лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 4 этаже пределы огнестойкости строительных конструкций южной лестничной клетки не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, а именно: внутренние стены строительной конструкции лестничной клетки здания II степени огнестойкости составляет менее REI 90 (образованы отверстия в стене). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 ч.2;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: производственное помещение пищеблока (Ф5.1), складское помещение (кладовка) (Ф5.2), помещение кафе «ПитьКофе» (Ф3.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже в проходах кафе «ПитьКофе» установлены различные материалы, изделия и другие предметы. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.23 пп.б;);

На объекте защиты на 3 этаже руководитель организации не организует в помещении кафе «ПитьКофе» проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (технологическими) коммуникациями. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.22;);

На объекте защиты на 3 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно: в помещении кафе «ПитьКофе» дымовые пожарные извещатели замотаны клейкой лентой. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери юго-западной лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,12 м. до 0,15 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,9 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Elis» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Галерея сумок» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Бестия» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «O`STIN» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п.4.4 в помещении магазина «O`STIN» настенный речевой оповещатель не расположен таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм (расположены вплотную к потолку). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в складском помещении магазина «O`STIN» расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 3 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: выход на северную лестничную клетку заблокирован торговыми площадями. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 высота эвакуационного выхода на северную лестничную клетку составляет менее 1,9 м., а именно: 1,83м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в северной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,14 м. до 0,16 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,91 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.15.3 в районе северной лестничной клетки способы прокладки кабелей для организации шлейфов и соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации производятся не в соответствии с требованиями ПУЭ, а именно: в нарушение п. ... ПУЭ cоединение жил проводов и кабелей не производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 помещение электрощитовой и подсобное помещение в районе северной лестничной клетки не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже руководитель организации не организует в помещение электрощитовой в районе северной лестничной клетки проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (технологическими) коммуникациями. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.22;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Zolla» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: выход на юго-восточную лестничную клетку заблокирован торговыми площадями. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери северо-восточной лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже на северо-восточной лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северо-восточной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,95 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в северо-восточной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,18 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северо-восточной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,09 м. до 0,15 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в юго-восточной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-восточной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,15 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-восточной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,12 м. до 0,16 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в магазине «FunDay» при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 складское помещение магазина «Белио» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Белио» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «SELA» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже для облицовки потолка в зальном помещении магазина «SELA» применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 3 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей складского помещения магазина «SELA» (зафиксированы). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.37 (1););

На объекте защиты 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.15.3 в помещении магазина «SELA» способы прокладки кабелей за фальшпотолком для организации шлейфов и соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации производятся не в соответствии с требованиями ПУЭ, а именно в нарушение п. 2.1.4 ПУЭ открытая электропроводка не проложена непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п., а проложена непосредственно по фальшпотолку. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже противопожарная дверь, ведущая из магазина «SELA» в коридор не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 в помещении магазина «SELA» работоспособность кабельных линий, подходящих к световому оповещателю «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, FRHF (выполнено проводом ШВВП). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Incity» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «TomTailor» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже противопожарная дверь в магазине «TomTailor» не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 3 этаже для покрытия пола в зальном помещении магазина «TomTailor» применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ3. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Incanto» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже в складском помещении магазина «Incanto» расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в магазине «Прайв» при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Модер» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже руководитель организации не обеспечивает исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно: в магазине «Cleanlly» дымовые пожарные извещатели закрыты колпаками. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Cleanlly» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Levi`s» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 подсобное помещение в районе южной лестничной клетки не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже противопожарная дверь подсобном помещении в районе южной лестничной клетки не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 3 этаже техническое помещение электрощитовой, расположенной в районе южной лестничной клетки используется для хранения предметов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.23 пп.б;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 помещение электрощитовой в районе южной лестничной клетки не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.5.4.2 электрощитовая, расположенная в районе южной лестничной клетки не выделена противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в помещении электрощитовой в районе южной лестничной клетки эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 3 этаже руководитель организации не организует в помещении электрощитовой в районе южной лестничной клетки проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (технологическими) коммуникациями. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.22;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в южной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно: 1,17 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,03 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,11 м. до 0,16 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 3 этаже на южной лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 2 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «ZENDEN» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 2 этаже в складском помещении магазина «ZENDEN» расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 2 этаже в помещении магазина «ZENDEN» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;)

На объекте защиты на 2 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в магазине «ZENDEN» при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 2 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в южной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 2 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,01 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже при эксплуатации эвакуационных путей в юго-западной лестничной клетке устроен на путях эвакуации порог. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.36 пп.а;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в юго-западной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,9 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,15 м. до 0,21 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Мясной градус» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в помещении магазина «Мясной градус» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 в помещении магазина «Российский фарфор» работоспособность кабельных линий, подходящих к световому оповещателю «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, FRHF (выполнено проводом ШВВП). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже зафиксированы самозакрывающиеся двери южной лестничной клетки. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.г п.36;);

На объекте защиты хранятся под лестничным маршем южной лестничной клетки горючие материалы. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.к п.23;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в южной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в южной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,02 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из южной лестничной клетки ведущего наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 0,98 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из коридора в районе южной лестничной клетки ведущего наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 1,16 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в коридоре в районе южной лестничной клетки эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;)

На объекте защиты на 1 этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в районе южной лестничной клетки ведущего наружу заблокирована. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.б п.36;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.5.4.2 складское помещение, расположенное в районе южной лестничной клетки не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в складском помещении, расположенном в районе южной лестничной клетки расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.343;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 в помещении магазина «Билайн» работоспособность кабельных линий, подходящих к световому оповещателю «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, FRHF (выполнено проводом ШВВП). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «ACOOLA» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Аптека Ригла» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 в помещении магазина «Аптека Ригла» работоспособность кабельных линий, подходящих к световому оповещателю «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, FRHF (выполнено проводом ШВВП). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.5.4.2 помещение кухни «Бургер Кинг», «Суши Весла», «Вкуснолюбов» не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Индустрия красоты» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 в помещении магазина «585 Золото» работоспособность кабельных линий, подходящих к световому оповещателю «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, FRHF (выполнено проводом ШВВП). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 помещение сейфовой магазина «585 Золото» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Л`ЭТУАЛЬ» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей, а именно: выход на северную лестничную клетку заблокирован торговыми площадями. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.33;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,08 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северной лестничной клетке допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,08 м. до 0,15 м.).(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода из северной лестничной клетки ведущего наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 0,85 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п.5.3 в районе эвакуационного выхода из северной лестничной клетки ведущего наружу отсутствует световой оповещатель «Выход». (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в северной лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина северного эвакуационного выхода из здания, ведущего наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 0,96 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в районе северного эвакуационного выхода из здания, ведущего наружу при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже установлены раздвижные двери северного эвакуационного выхода из здания, ведущего наружу без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.а п.36;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Yves Rocher» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «KEAUTY» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «TOY игрушки» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в торговом помещении магазина «TOY игрушки» при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение раздела 4.2 СТУ на отметке +0.000 по мимо торговых помещений магазинов, торговой галереи, загрузочного блока и вспомогательных помещений, расположено помещение организации общественного питания «Бургер Кинг», «Суши Весла», «Вкуснолюбов». (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.61;);

На объекте защиты на 1 этаже противопожарная дверь подсобного помещения организации общественного питания «Бургер Кинг» не имеет устройства для самозакрывания. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.8;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в торговом помещении магазина «Respect» при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Respect» (Ф3.1), помещения организации общественного питания «Бургер Кинг» (Ф3.2), складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Calipso» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в помещении магазина «Calipso» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 1 этаже установлены раздвижные двери северо-западного эвакуационного выхода из здания, ведущего наружу без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.а п.36;);

На объекте защиты на 1 этаже эвакуационный путь через двери северо-западного эвакуационного выхода из здания включает участок, ведущий через лифтовой холл. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89 ч.14;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Megafon» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «MTС» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Шпилька» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Эконика» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Вестфалика» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.8 в торговом помещении магазина «Цифроград» при наличии в контролируемом помещении коробов (технологических площадок), имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними дополнительно не установлены пожарные извещатели. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 в помещении магазина «Связной» работоспособность кабельных линий, подходящих к световому оповещателю «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, FRHF (выполнено проводом ШВВП). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в помещении магазина «Связной» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «Связной» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п. 7.2 пп. «в» в коридоре антресоли торгового магазина «Перекресток» и административных помещений длиной более 15 м. без естественного проветривания при пожаре не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже техническое помещение серверной и вентиляционной, расположенной в антресоли торгового магазина «Перекресток» используется для хранения предметов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.23 пп.б;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп.б ширина марша лестницы, расположенной в северо-восточной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,13 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 в северно-восточной лестничной клетке при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 1,04 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже зафиксированы самозакрывающиеся двери северо-восточной лестничной клетки. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.г п.36;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п.8.1 ограждающие строительные конструкции помещения для вентиляционного оборудования систем общеобменной (противодымной) вентиляции расположенного на антресоли не имеют пределы огнестойкости не менее EI 45.(ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 не все административные помещения антресоли оборудованы системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в административных помещениях антресоли эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 1 этаже для облицовки потолка на путях эвакуации из административных помещений антресоли применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ3. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты на 1 этаже хранятся под лестничным маршем северо-восточной лестничной клетки горючие материалы. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.к п.23;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина северо-восточного эвакуационного выхода из здания, ведущего наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 1,03 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 складское помещение бумаги торгового магазина «Перекресток» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в складском помещении бумаги торгового магазина «Перекресток» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты на 1 этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: производственное помещение пищеблока торгового магазина «Перекресток» (Ф5.1) и складское помещение торгового магазина «Перекресток» (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 складское помещение, расположенное возле южного эвакуационного выхода из складской зоны торгового магазина «Перекресток» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 таблица А3 п.38 помещение, расположенное возле южного эвакуационного выхода из складской зоны торгового магазина «Перекресток» не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п. 7.2 пп. «в» в коридоре складской зоны торгового магазина «Перекресток» длиной более 15 м. без естественного проветривания при пожаре не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 подсобное помещение, расположенное в торговом зале магазина «Перекресток» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты на 1 этаже в помещении пожарного поста руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителя (отсутствует раструб). (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.478;);

На объекте защиты на 1 этаже в помещении пожарного поста эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы, расположенной в районе эскалатора и ведущей наружу, более 45 см. не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 высота эвакуационного выхода расположенного в районе эскалатора и ведущего наружу составляет менее 1,9 м., а именно: 1,88 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода расположенного в районе эскалатора и ведущего наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 1,06 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 подсобное помещение, расположенное в районе эскалатора не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 высота горизонтального участка пути эвакуации, расположенного в районе эскалатора и ведущего наружу составляет менее 2 м, а именно: 1,92 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже для облицовки потолка в зальном помещении магазина «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. (соответствующий сертификат пожарной безопасности на материал не представлен). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п. 7.2 пп. «ж» торговом зале магазина «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» без естественного проветривания при пожаре не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности: торговое помещение магазина «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» (Ф3.1) и складское помещение (Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.1;);

На объекте защиты в подвальном этаже в складском помещении торгового магазина «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты в подвальном этаже техническое помещение рамки управления используется для хранения предметов. (Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.23 пп.б;);

На объекте защиты в подвальном этаже в техническом помещении рамки управления эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.А5 помещение инкассаторской торгового магазина «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» не оборудовано системами автоматического пожаротушения. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы, расположенной в торговом магазине «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС», ведущей наружу из северной части торгового зала, более 45 см. не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.... ширина эвакуационного выхода, расположенного в торговом магазине «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» ведущего наружу из северной части торгового зала составляет менее 1,2 м., а именно: 1,06 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 высота эвакуационного выхода, расположенного в торговом магазине «ФРАУ ТЕХНИКА - ДНС» ведущего наружу из северной части торгового зала составляет менее 1,9 м., а именно: 1,86 м. (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;);

На объекте защиты в подвальном этаже хранятся под лестничным маршем юго-восточной лестничной клетки горючие материалы. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.к п.23;);

На объекте защиты в подвальном этаже в юго-восточной лестничной клетки эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") пп.в п.42;);

На объекте защиты в подвальном этаже в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п.4.4 в районе юго-восточной лестничной клетки настенный речевой оповещатель не расположен таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм (расположены вплотную к потолку). (ФЗ от ... N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;).

На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ... за исх.№ от ...»). Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.55;);

На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: пожарный гидрант (ПГ1 (0-4-0) северо-восточная сторона здания, ближе к шлагбауму) находится в технически не исправном состоянии (сорван шток пожарного гидранта). (Письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ... за исх.№ от ...»). Постановление Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п.55;);

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно в нарушение п.12.7 СТУ не разработаны специальные правила пожарной безопасности, учитывающие специфику здания. (Правила противопожарного режима в РФ п.61;).

... разработаны и согласованы УНДиПР Главного управления МЧС России по ... №, специальные технические условия (СТУ) для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации здания торгово-развлекательного центра ТРЦ «Вавилон», расположенного по адресу: ....

Факт устранения большинства выявленных нарушений требований пожарной безопасности установлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНД ГУ МЧС России по ..., сотрудником которого ... осуществлен выход на место по адресу торгового центра и проведена проверка устранения данных нарушений. 

Согласно ответу отдела надзорной деятельности от ... №, на момент осмотра большинство нарушений, ранее выявленных в ходе совместной проверки с прокуратурой ..., устранены.

В судебном заседании установлено, что не устраненными в настоящий момент являются следующие нарушения.

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: в нарушение п.4.4 СТУ для предотвращения, либо ограничения распространения пожара между этажами на отметке +11.880 и +16.650, и обеспечения безопасной эвакуации людей проемы в междуэтажных противопожарных перекрытиях, примыкающих к многосветному пространству, не защищены устройством по периметру проемов дренчерных водяных завес в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом воды не менее 0,5 л/(с*м) или противопожарных штор 1-го типа, опускающимися или устанавливаемыми стационарно на расчетную высоту. (Правила противопожарного режима в РФ п.61;).

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: в нарушение п.4.7 СТУ на 2-4 этажах в лифтах, расположенных в северо-западной части здания, не предусмотрено устройство дверей шахт с пределом огнестойкости не менее EI 30 или противопожарных экранов (шторам) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. (Правила противопожарного режима в РФ п.61;).

На объекте защиты не соблюдаются требования специальных технических условий, а именно: в нарушение и.4.9 СТУ окна и отверстия между кинозалами и помещениями, для оборудования для динамической проекции, а также кинопроекционной только с цифровыми проекторами (без использования пленки), не защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15. (Правила противопожарного режима в РФ п.61;).

Данные обстоятельства, с учетом мнения представителя органа пожарного надзора и представленных ООО «Август» доказательств, признаны судом достоверными и прокурором по существу не оспаривались.

Суд обращает внимание, на то, что с учетом устранения большинства нарушений прокурором уточнены исковые требования.

Рассмотрев уточненные требования прокурора, суд считает их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 2 ст.15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с абзацем третьим статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу ст. 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения, либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон №) данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. Положения Закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, эксплуатации объектов защиты.

Требования и правила пожарной безопасности установлены Федеральным законом от ... № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными приказом Правительства РФ от ... №, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», введенных в действие постановлением Минстроя РФ от ... №, Федеральным законом от ... № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими нормативно правовыми актами.

Статьей 37 Федерального закона от ... № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с абзацем 2 пункта 61 Постановления Правительства РФ от ... N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; правовое регулирование отношений в области оценки соответствия (часть 1 статьи 4 Федерального закона N 123-ФЗ).

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона (части 2, 3 статьи 4 Федерального закона N 123-ФЗ).

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Закона N 123-ФЗ, утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ... N 474.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ... N 858, своды правил разрабатываются в случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов или к объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Своды правил входят в состав национальной системы стандартизации России, их применением обеспечивается соблюдение требований технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Кроме того, согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона N 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от ... N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения данного Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.

В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями данного Федерального закона.

Доводы ответчика о том, что на объекте защиты – торгово-развлекательном центе «Вавилон», имеются нарушения требований разработанных специальных технических условий № от ..., однако общие требования технического регламента соблюдены, суд не принимает во внимание по следующим основаниям.

Согласно письму МЧС России от ... N 19-2-2-1105 «О выборе типа противопожарной преграды» установлено, что положениями Федерального закона от ... N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) и нормативных документов по пожарной безопасности требования к выбору типа противопожарной преграды не определены. Руководствуясь положениями части 2 статьи 78 Технического регламента, в случае отсутствия нормативных требований пожарной безопасности требуется разработка специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Для объекта защиты – торгово-развлекательного центра «Вавилон» разработаны специальные технические условия, которые должны соблюдаться, однако при проверке установлено, что пункты 4.4., 4.7., 4.9., 8.4 СТУ не выполнены, в связи с чем нельзя признать доводы ответчика о выполнении требований пожарной безопасности обоснованными.

Большинство нарушений требований пожарной безопасности ответчиком устранены, не устраненными остались нарушения, допущенные на 6 этаже здания ТРК «Вавилон», а также лифте и лифтовой шахте, расположенных в северо-западной части указанного центра, находящихся в пользовании управляющей компании.

Таким образом, лицом, ответственным за данное нарушение требований пожарной безопасности, является ООО «Август», в связи с чем обязанность по его устранению надлежит возложить на общество.

Согласно части 1 статьи 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

Согласно положениям части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу состязательного построения процесса представление доказательств возлагается на стороны и других лиц, участвующих в деле. Стороны сами должны заботиться о подтверждении доказательствами фактов, на которые ссылаются. Суд не уполномочен собирать или истребовать доказательства по собственной инициативе. Суд вправе при недостаточности доказательств, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, и лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая, что требования разработанных специальных технических условий для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объекта защиты – ТРЦ «Вавилон», по адресу: ..., выполнены ответчиком не в полном объеме, а именно в части выполнения следующих мероприятий: для предотвращения, либо ограничения распространения пожара между этажами на отметке +11.880 и +16.650, и обеспечения безопасной эвакуации людей организовать защиту проемов в междуэтажных противопожарных перекрытиях, примыкающих к многосветному пространству, устройством по периметру проемов дренчерных водяных завес в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом воды не менее 0,5 л/(с*м) или противопожарных штор 1-го типа, опускающимися или устанавливаемыми стационарно на расчетную высоту; в лифтах, расположенных в северо-западной части здания, предусмотреть устройство дверей шахт с пределом огнестойкости не менее EI 30 или противопожарных экранов (шторам) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре; защитить окна и отверстия между кинозалами и помещениями, для оборудования для динамической проекции, а также кинопроекционной только с цифровыми проекторами шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15., суд приходит к выводу, о том, что уточненные требования прокурора об обязании ООО «Август» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: ...) запретить деятельность по эксплуатации шестого этажа торгово-развлекательного центра «Вавилон», расположенного по адресу: ..., а также лифта и лифтовой шахты, расположенных в северо-западной части указанного центра, до устранения нарушений требований пожарной безопасности, являются законными, обоснованными, подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора ..., в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Август», третьи лица: ООО «Чарли», ИП ФИО1, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по ... УНД ГУ МЧС России по ..., ИП ФИО2, ООО «СВ-Дон», ИП ФИО3, ООО «Север», ООО «Бургер Рус», ЗАО «Икс 5 Недвижимость», об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ООО «Август» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: ...) запретить деятельность по эксплуатации шестого этажа торгово-развлекательного центра «Вавилон», расположенного по адресу: ..., а также лифта и лифтовой шахты, расположенных в северо-западной части указанного центра, до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд ... в течение месяца с момента составления мотивированного решения суда.

Судья:

Мотивированное решение составлено 1 июня 2018 г.