Резолютивная часть 

решение

 оглашена 06 сентября 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 сентября 2018 года

Дело № 2-1420/2018 06 сентября 2018 года 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд города Иванова в составе

председательствующего судьи Пластовой Т.В. 

при секретаре Ковыневой Я.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Иванова гражданское дело по иску прокурора Ленинского района города Иванова в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ГРАНД» о возложении обязанности совершить определенные действия, 

У с т а н о в и л :

Прокурор Ленинского района г. Иваново обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ГРАНД» (далее ООО «Бизнес-Гранд») о возложении обязанности совершить определенные действия.

Исковые требования мотивированы тем, что в соответствии с заданием прокуратуры Ивановской области прокуратурой района совместно с сотрудниками ОГН ГО ЗНТ ЧС ОНД г.о. Иваново проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в торговом комплексе по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО «БИЗНЕС-ГРАНД». 

ООО «БИЗНЕС-ГРАНД» осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, лит. А-А24 «

<

данные изъяты>». Указанное помещение эксплуатируется ООО «БИЗНЕС-ГРАНД» по договору аренды нежилого омещения, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «БИЗНЕС- ГРАНД» от 01 ноября 2016 года. 

В соответствии с п. 10.3 указанного договора ООО «БИЗНЕС-ГРАНД» несет полную ответственность за исполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации указанного помещения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

При эксплуатации помещений ООО «Бизнес-Гранд» допущены нарушения требований федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР РФ), п. 8.2.8 технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового развлекательного центра «ЕвроЛэнд», руководителем организации не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности на путях эвакуации торгового центра, а именно: часть табло с направлением эвакуации для людей находится в не рабочем состоянии.

В нарушение п.п. «к» п. 23 ППР РФ, допущено хранение под эскалатором деревянной (переносной) лестницы.

В нарушение п. 63 ППР РФ, руководителем организации не обеспечено выполнение ремонтных работ (проведение регламентных работ) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В нарушение п. 35 ППР РФ, запор на двери (№ II-0-53-390) эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п.п. «б» п. 36 ППР РФ, раздела 4.3. и п. 8.2.6 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд» допущено размещение на путях эвакуации (в коридорах) деревянных скамеек, искусственных растений, детской площадки и стендов для продажи.

В нарушение п. 54 ППР РФ, руководителем организации не обеспечено исправное, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В нарушение ч. 14 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на пути эвакуации допущено размещение эскалатора.

В нарушение п. 61 ППР РФ, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта.

В нарушение п. 61 ППР РФ, ч. 3, 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не разделена на зоны оповещения, вследствие чего после срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации включается не во всем здании.

В нарушение п. 61 ППР РФ, прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя (адреса извещателя, зоны), и включением звуковой и световой сигнализации, при нажатии наручной пожарный извещатель сигнал на ППКП не поступил.

В нарушение п.п. «о» п. 23 ППР в РФ, п. 4.5, 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 Свод правил системы противопожарной защиты обеспечения огнестойкости объектов зашиты, в торговых площадях с момента проведения расчетов риска произведено изменение конструктивных, объемнопланировочных и инженернотехнических решений здания, а именно: изменены планировки магазинов и выходов из них, на зоне общественного питания возведен траволатор. Однако, данные изменения не вносились в расчет рисков и специальные технические условия на объект защиты, которые утрачивают свою силу, в связи с чем подлежат повторной разработке с учетом внесенных изменений и дополнений.

В нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, заключения нормативно-технического совета №13 от 26.11.2010 (далее по тексту - Заключение НТС), внутренние стенки и перегородки, в том числе, из светопрозрачных материалов, отделяющие пути эвакуации, не защищаются сплинклерными оросителями, установленными на расстоянии не менее 0,5 л/см.

В нарушение п. 7.2 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», Заключения НТС, п. 5.3.2.5 СП 7, защита проемов в осях Е-Ж, 79 и JI-M, 79 системой пожаротушения смонтирована на расстоянии более 0,5 м.

В нарушение заключения НТС, проем около траволаторной группы в осях Л-М 79 защищен дренчерными и сплинклерными орасителями.

В нарушение п. 42 ППР РФ, во всем здании ТРЦ 

<

данные изъяты>» в коридорах допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками.

В нарушение табл. 9 п. 6.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в соответствии со статистическими казателями в осях Л-М, по указателям направления движения, длина эвакуационного пути превышает 60 см.

В нарушение п. 106 ППР в РФ, п. 4.2 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», в лании ТРЦ «ЕвроЛэнд» допущено размещение контактного зоопарка без разработки дополнительных мероприятий по эвакуации и внесения изменений в Технические условия по обеспечению пожарной безопасности здания торгового ентра «ЕвроЛэнд».

В нарушение п. 55 ППР РФ, п. 11.4.5 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», в осях 34-37 допущено размещение пожарных шкафов без подведения водопровода.

В нарушение п. 11.4.5 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», помещения в осях 31-39 не защищаются расчетным расходом воды и числом струй не менее 3-х.

В нарушение п.п. «ж» п. 23 ППР РФ, в осях 49-50 допущено размещение банкоматов, ограничивающих доступ к пожарным шкафам.

В нарушение п. 7.3.1 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», помещения для хранения горючих материалов, складские помещения категории В1-ВЗ по пожарной опасности технические помещения, разгрузочные зоны не отделены от других помещений противопожарными перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа.

В нарушение п. 39 ППР РФ, ковровые дорожки в тамбурах на пути эвакуации в осях 14-16 при выходе из здания, в осях 60-61 выход на заднюю парковку не закреплены к полу.

В нарушение п. 61 ППР в РФ, ручной пожарный извещатель в осях 34-35/Л-М находится в неисправном состоянии, а именно: разбито стекло, нажата диафрагма.

В нарушение п. 6.7 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», расстояние от края проезда до стен здания менее 2 м.

В нарушение п. 6.8, 12.4 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», места установки пожарных гидрантов, соединительных головок для передвижной пожарной техники не обозначены светоуказателями, установленными на стенах фасадов здания и не подсоединены к сети освещения.

В нарушение п. 7.3.2 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», проемы в противопожарных преградах в местах расположения эскалаторов, не защищены дренчерными завесами в две нитки, расположенными друг от друга на расстоянии 0,5 м.

В нарушение п. 8.2.4 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», ширина эвакуационных выходов через двери, ведущие из общих коридоров, менее 1,2 м.

В нарушение п. 14.2 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», Заключения НТС, отсутствует 3 штатных инспектора по пожарной профилактике.

В нарушение п. 12.1 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», Заключения НТС, в качестве резервного водопитателя на территории ТРЦ «ЕвроЛэнд» не предусмотрен противопожарный резервуар емкостью 800 м/куб.

В нарушение п. 11.3.7 Технических условий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», помещение насосной станции не оборудовано трубопроводами, выведенными наружу патрубками для одновременного подключения не менее двух пожарных автомобилей.

В нарушение ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на объекте защиты не выполняются проектные решения и компенсационные мероприятия, предусмотренные Техническими условиями по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра «ЕвроЛэнд», заключением НТС.

В нарушение п. 14 приложения к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», исходные данные объемно-планировочных решений, применяемых для анализа пожарной опасности здания, не соответствуют фактическим данным.

В нарушение положений Заключения НТС, для объекта не разработаны и не утверждены в Главном Управлении МЧС России по Ивановской области специальные правила пожарной безопасности, отражающие специфику эксплуатации и пожарную опасность здания.

Согласно ст. 3 ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с Уставом ООО «БИЗНЕС-ГРАНД» от 29.09.2015, предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности в сфере торговли непродовольственными отребительскими товарами, автотранспортными средствами, а также деятельность по предоставлению услуг туристическими агентствами, деятельность по предоставлению услуг общественного питания.

При осуществлении указанной деятельности в данном помещении, с учетом выявленных нарушений требований пожарной безопасности, создается угроза причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав граждан, в том числе, права на защиту жизни и здоровья.

В соответствии со ст. 1065 ГК РФ, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

Требования истца в редакции от 12 июля 2018 года были следующие: 

Обязать ООО «БИЗНЕС-ГРАНД» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в помещениях, эксплуатируемых ООО «БИЗНЕС-ГРАНД», расположенных по адресу: 

<

адрес>, лит. А-А24, в связи с чем провести следующие мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности: 

- обеспечить исправное, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода, организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- обеспечить наличие исполнительной документация на системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект на монтаж автоматической пожарной сигнализации, проект на монтаж автоматической установки пожаротушения, проект на монтаж системы оповещения, проект на монтаж внутреннего противопожарного водопровода;

- обеспечить защиту сплинклерными оросителями, установленными на расстоянии не менее 0,5 л/см, внутренних стенок и перегородок, в том числе, из светопрозрачных материалов, отделяющих пути эвакуации;

- обеспечить эксплуатацию в коридорах здания светильников установленными колпаками;

- обеспечить защиту дренчерными завесами в две нитки, расположенными друг от друга на расстоянии 0,5 м, проемов в противопожарных преградах в помещениях, эксплуатируемых ООО «БИЗНЕС-ГРАНД»;

- обеспечить наличие 3 штатных инспекторов по пожарной профилактике;

- разработать и утвердить в Главном Управлении МЧС России по Ивановской области специальные правила пожарной безопасности, отражающие специфику эксплуатации и пожарную опасность здания.

Установить срок по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности до 15 декабря 2018 года.

Приостановить эксплуатацию помещений, эксплуатируемых ООО «БИЗНЕС-ГРАНД», расположенных по адресу: 

<

адрес>, лит. А-А24 до устранения указанных нарушений требований противопожарной безопасности.

В судебном заседании представитель прокуратуры ленинского района г. Иваново ФИО1 поддержала заявленные требования, сославшись на доводы, изложенные в иске. 

Ответчик представитель ООО «Бизнес-Гранд» по доверенности ФИО2 исковые требования в чисти выполнения работ признала в полном объеме, пояснила, что ООО «Бизнес-Гранд» в соответствии с договором аренды и дополнительным соглашением к нему принял на себя обязательство по выполнению условий для обеспечения пожарной безопасности, часть нарушений, указанных в первоначальной редакции иска была устранена, оставшуюся часть ответчик устраняет, для разработки СТУ был заключен договор на выполнение данных работ с ООО «

<

данные изъяты>», первоначально он был заключен на выполнение работ в осях ООО «Бизнес-Гранд», а в настоящее время договор заключен так же и в осях всего торгового цента, исключая «

<

данные изъяты>», у которого разработаны свои СТУ. Срок выполнения работ до 27 ноября 2018 года. Считала, что требования о приостановлении действительности не подлежат удовлетворению, поскольку истцом не представлено доказательств, что не выполнение ответчиком указанных требований может повлечь причинение значительного вреда в будущем. 

Представитель ОНД по г.о. Иваново ГУ МЧС России по Ивановской области ФИО3 указывал, что проводимая совместная проверка соблюдения пожарной безопасности в ТРЦ «ЕвроЛэнд» показала несоблюдение условий, невыполнение требований установленных СТУ. 

В судебном заседании 06 сентября 2018 года представители прокуратуры ленинского района г. Иваново. ответчика ООО «Бизнес-Гранд», третьего лица осуществляли выезд в ТРЦ «

<

данные изъяты>» с целью проверки выполнения оставшейся части требований, входящих в предмет иска, в ходе проведенной участниками проверки установлено. что в полном объеме данные требования не выполнены. 

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему. 

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что собственником нежилых помещений в ТРЦ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> является ООО «

<

данные изъяты>», право собственности на нежилые помещения, расположенные в лит. А-А24, подтверждены свидетельствами о праве собственности, имеющимися в материалах дела. 

Судом так же установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Бизнес-Гранд» заключен договор аренды нежилых помещений в ТРЦ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым в аренду ООО «Бизнес-Гранд» переданы нежилые помещения общей площадью 24.692,7 кв.м. В соответствии с условиями договора аренды ООО «Бизнес-Гранд» принял на себя обязательство обеспечить техническое обслуживание и ремонт системы пожарной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности в арендуемых помещениях. 

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

При этом, под неопределенным кругом понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждого лица при разрешении дела.

Согласно абз. 2 преамбулы Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 3 названного выше Федерального закона система обеспечения пожарной безопасности - это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности наряду с органами государственной власти, органами местного самоуправления, являются также организации и граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила противопожарного режима утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с п. 10 Правил пожарной безопасности РФ, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности.

В ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" установлены требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях.

Возложение на ответчика обязанности исполнить требования по пожарной безопасности, направлено на устранение нарушений требований Федерального закона "О пожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в РФ.

В силу ст. 20 ФЗ «О пожарной безопасности» для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности на объекте ТРЦ «ЕвроЛэнд» разработаны специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности.

Судом установлено, что при проведении совместной проверки прокуратурой района, ОНД г.о. Иваново ГУ МЧС России по Ивановской области в помещениях ТРЦ «

<

данные изъяты>» были выявлены нарушения Правил пожарной безопасности, а так же специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности. 

Так, в нарушение подпункта "в" пункта 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" в помещениях ТРЦ «ЕвроЛэнд» эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренные конструкцией светильника.

Пунктом 55 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме", которым утверждены "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В нарушение п. 61 ППР РФ, ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта ТРЦ «ЕвроЛэнд» в осях арендуемых ООО «Бизнес-Гранд». Как следует из пояснений сторон, в помещениях ТРЦ «ЕвроЛэнд» имеются противопожарные системы защиты объекта, автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, системы оповещения, внутренний пожарный водопровод, однако. исполнительной документации, а именно проекты отсутствуют.

Согласно разработанным СТУ объекта, на объекте предусмотрены: защита сплинклерными оросителями, установленными на расстоянии не менее 0,5 л/см, внутренних стенок и перегородок, в том числе, из светопрозрачных материалов, отделяющих пути эвакуации; защита дренчерными завесами в две нитки, расположенными друг от друга на расстоянии 0,5 м, проемов в противопожарных преградах в помещениях, эксплуатируемых ООО «БИЗНЕС-ГРАНД»; наличие 3 штатных инспекторов по пожарной профилактике. При этом, СТУ должны быть утверждены в ГУ МЧС России соответствующего субъекта. Однако, указанные пункты СТУ ответчиком в полной меры не выполняются. 

В целях приведения обеспечение пожарной безопасности здания ООО «Бизнес-Гранд» заключил договор с ООО «

<

данные изъяты>» на разработку специальных технических условий, в рамках дополнительного соглашения, в осях с 1-99 помещений ТРЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а так же заключило с ООО «

<

данные изъяты>» договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности. 

Учитывая изложенное, суд считает, что заявленные прокурором Ленинского района г. Иваново требования о выполнении мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности подлежат удовлетворению, при этом срок, по мнению суда, следует установить до 01 января 2019 года. 

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Принимая во внимание, объем и характер подлежащих выполнению работ, учитывая общественную значимость обеспечения пожарной безопасности, порядок проведения данного вида работ, суд считает возможным установить ответчику ООО «Бизнес-Гранд» срок для проведения работ до 01 января 2019 года. 

Выявленные нарушения правил пожарной безопасности не могут повлиять на возможность безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, возможность раннего обнаружения пожара и своевременного оповещения о нем, доказательств обратного истцом в силу положений ст. 56 ГПК РФ в суд не предоставлено. Ответчик ООО «Бизнес-Гранд» принимает реальные меры, направленные на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности, большинство нарушений, причем значительная часть, были устранены ответчиком в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела. Оставшиеся нарушения не могут повлечь причинение значительного вреда в будущем, поскольку частично направлены на документальную разработку проектов и СТУ, после разработки которых выявленные нарушения СТУ могут потерять свою актуальность. Суд так же учитывает, что из пояснений участников процесса, материалов дела следует, что в помещениях, эксплуатируемых ООО «Бизнес-Гранд» имеются и сплинкерные оросители и дренчерные завесы, но не во всех помещениях они соответствуют установленным СТУ, однако, данные обстоятельства при отсутствии доказательств со стороны истца, которые должны быть представлены в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, достаточными основаниями для приостановления эксплуатации всех помещений ООО «Бизнес-Гранд» по адресу: 

<

адрес> лит. А-А24 являться не могут. В связи с изложенным суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований и доказательств для приостановления эксплуатации помещений ООО «Бизнес-Гранд». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р е ш и л ;

Исковые требования Ленинского района города Иванова в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ГРАНД» о возложении обязанности совершить определенные действия удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ГРАНД» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в помещениях, эксплуатируемых ООО «БИЗНЕС-ГРАНД», расположенных по адресу: 

<

адрес>, лит. А-А24, в связи с чем провести следующие мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности:

- обеспечить исправное, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода, организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- обеспечить наличие исполнительной документация на системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект на монтаж автоматической пожарной сигнализации, проект на монтаж автоматической установки пожаротушения, проект на монтаж системы оповещения, проект на монтаж внутреннего противопожарного водопровода;

- обеспечить защиту сплинклерными оросителями, установленными на расстоянии не менее 0,5 л/см, внутренних стенок и перегородок, в том числе, из светопрозрачных материалов, отделяющих пути эвакуации;

- обеспечить эксплуатацию в коридорах здания светильников установленными колпаками;

- обеспечить защиту дренчерными завесами в две нитки, расположенными друг от друга на расстоянии 0,5 м, проемов в противопожарных преградах в помещениях, эксплуатируемых ООО «БИЗНЕС-ГРАНД»;

- обеспечить наличие 3 штатных инспекторов по пожарной профилактике;

- разработать и утвердить в Главном Управлении МЧС России по Ивановской области специальные правила пожарной безопасности, отражающие специфику эксплуатации и пожарную опасность здания.

Установить срок по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности до 01 января 2019 года.

В удовлетворении остальной части исковых требований прокурору Ленинского района г. Иваново отказать.

Решение может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья Пластова Т.В.