Мотивированное 

решение

 

изготовлено 27.06.2018 

дело № 2-2566/2018

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

22 июня 2018 года город Мурманск

Октябрьский районный суд города Мурманска 

в составе председательствующего судьи Молчановой Е.В., 

при секретаре Житниковой А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска в защиту интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Водолей-Ш» об устранении выявленных нарушений требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, приостановлении деятельности,

установил:

Прокурор Октябрьского АО г. Мурманска обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «Водолей-Ш» об устранении выявленных нарушений требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, приостановлении деятельности.

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой округа с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности по г. Мурманску УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности здания ТК «Фараон», расположенного в жилом пятиэтажном доме по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>.

В ходе проверки, в здание ТК «Фараон» расположенном по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес> установлены нарушения ст.ст. 6, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в помещении торгового центра, угрожающие жизни и здоровью граждан, посещающих указанное здание. Собственником указанного нежилого помещения является ООО «Водолей - Ш». 

Нарушения, имеющие место в помещениях ТК «Фараон», расположенных по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей, не только находящихся в торголвом комплексе, но и проживающих в жилом 

<

адрес> в г. Мурманске. До настоящего времени названные нарушения противопожарной безопасности не устранены.

С учетом изложенного, просит суд обязать ООО «Водолей - Ш» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности; обязать ООО «Водолей - Ш», приостановить деятельность ТК «Фараон», расположенного по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес> до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Помощник прокурора Октябрьского АО г. Мурманска в судебном заседании исковые требования поддержал, дал пояснения, аналогичные изложенным в описательной части решения суда.

Представитель ответчика ООО «Водолей-Ш» в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, пояснила, что не являются собственниками здания, собственником является Комитет имущественных отношений администрации г. Мурманска.

Представители третьего лица ОНД г. Мурманска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области в судебном заседании поддержал позицию прокурора Октябрьского АО г. Мурманска в полном объеме.

Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Правоотношения, связанные с обеспечением пожарной безопасности на территории Российской Федерации, охраной жизни, здоровья и имущества граждан, а также защитой интересов общества и государства путем предупреждения возникновения пожаров, снижения тяжести их последствий, являются предметом регулирования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу ч. 1, 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Согласно ч. 2 ст. 54 названного Федерального закона системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

В соответствии со ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей.

Согласно п. 1.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре» настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях (далее - здания).

В соответствии с п. 2.5 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре» система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре». Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условия, при котором в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Взаимосвязанными положениями ч. 4 и ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ установлено, что автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. 3, 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденных Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 315, тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.

Согласно п. А.З приложения А СП 5.13130.2009 «свод правил системы потивопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией- проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

В соответствии с п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «свод правил системы потивопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, нормы и правила проектирования» в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.

В силу п. 1, 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.

В соответствии с п.п. 460, 461, 462 указанных Правил инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

В силу п. 1, 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 478 указанных Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой округа с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности по г. Мурманску УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области была осуществлена совместная проверка соблюдения требований пожарной безопасности здания ТК «Фараон», расположенного в жилом пятиэтажном доме по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ООО «Водолей - Ш», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия № от ДД.ММ.ГГГГ.

Проверка показала:

- помещения торгового центра (подвальный этаж) не оборудованы автоматической установкой пожаротушения;

- помещения торгового центра не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (помещения подвального этажа);

- помещения торгового центра (помещения подвального этажа) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (световые табло «Выход», речевые оповещатели);

- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из торгового зала подвального этажа без естественного освещения (проветривания);

- двери эвакуационных выходов из торгового зала и лестниц подвального этажа торгового центра непосредственно наружу имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (имеют внутренние закрываемые механические замки);

- частично огнетушители размещены на полу без фиксации от возможного падения (помещения подвального этажа);

- план эвакуации из помещений подвального этажа здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (в части несоответствия размеров плана эвакуации, отсутствия обозначения места нахождения плана эвакуации);

- дверь центрального эвакуационного выхода из торгового зала подвального этажа при числе эвакуирующихся более 15 человек открываются не по направлению выхода людей из здания;

- при торговой площади подвального этажа более 400 кв.м, ширина основного прохода в торговом зале составляет менее 2,5 метра (фактически - 1,2 метра);

- ширина эвакуационного выхода в свету из торгового зала на лестницу, ведущую непосредственно наружу (правое крыло подвального этажа), при числе эвакуирующихся более 50 человек менее 1,2 метра (фактически - 0,76 метра);

- отсутствуют расчеты категории помещений производственного, складского и технического назначения (в т.ч. складских помещений торговых отделов) по взрывопожарной и пожарной опасности исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений;

- не обозначены на дверях помещений производственного, складского и технического назначения (в т.ч. складских помещений торговых отделов) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения складского назначения и приспособленные под склады помещения не имеют соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери 2-го типа);

- отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы, применяемых на путях эвакуации торгового зала подвального этажа и лестничных клеток, содержащая показатели пожарной опасности применяемых материалов (подтверждающая техническая документация на краску не представлена).

Проверкой установлены нарушения ст.ст. 6, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в помещении торгового центра, угрожающие жизни и здоровью граждан, посещающих указанное здание.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, гражданам Российской Федерации гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

В целях охраны жизни и здоровья человека и гражданина к исполнению положений Конституции Российской федерации приняты Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и которые, в свою очередь в совокупности направлены по своей правовой природе на обеспечение пожарной безопасности в соответствие с действующим законодательством пожарная безопасности - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В силу требований ст. ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Указанные нарушения, имеющие место в помещениях ТК «Фараон», расположенных по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей. 

До настоящего времени нарушения противопожарной безопасности, которые требует устранить Прокурор Октябрьского АО г. Мурманска не устранены в полном объеме. Доказательств иного в судебное заседание не представлено.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Невыполнение указанных требований Закона может повлечь за собой опасные последствия в случае пожара, который может привести к массовой гибели людей, работников торгового центра, а также других лиц, круг которых не определен, поскольку в каждом конкретном случае определить количество в силу стечения жизненных обстоятельств невозможно.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 56, 57, 98,194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска в защиту интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Водолей-Ш» об устранении выявленных нарушений требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, приостановлении деятельности – удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Водолей-Ш» эксплуатацию торгового комплекса «Фараон», расположенного по адресу: город Мурманск, 

<

адрес> до полного устранения выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также содержанию здания и оборудования).

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Водолей-Ш» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- оборудовать помещения торгового центра (подвальный этаж) автоматической установкой пожаротушения;

- оборудовать помещения торгового центра автоматической установкой пожарной сигнализации (помещения подвального этажа);

- оборудовать помещения торгового центра (помещения подвального этажа) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (световые табло «Выход», речевые оповещатели);

- оборудовать систему вытяжной противодымной вентиляции из торгового зала подвального этажа без естественного освещения (проветривания);

- демонтировать внутренние закрываемые механические замки на дверях эвакуационных выходов из торгового зала и лестниц подвального этажа торгового центра непосредственно наружу;

- зафиксировать от возможного падения огнетушители (помещения подвального этажа);

- привести в соответствие с ГОСТ Р 12.2.143-2009 план эвакуации из помещений подвального этажа здания;

- установить дверь центрального эвакуационного выхода из торгового зала подвального этажа, открывающейся по направлению выхода людей из здания;

- ширину основного прохода в торговом зале увеличить до 2,5 метра;

- ширина эвакуационного выхода к свету из торгового зала на лестницу, ведущую непосредственно наружу (правое крыло подвального этажа) увеличить до 1,2 метра;

- осуществить расчеты категории помещений производственного, складского и технического назначения (в т.ч. складских помещений торговых отделов) по взрывопожарной и пожарной опасности исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений;

- обозначить на дверях помещений производственного, складского и технического назначения (в т.ч. складских помещений торговых отделов) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения складского назначения и приспособленные под склады помещения оборудовать противопожарными дверьми 2-го типа;

- оформить техническую документацию на декоративно-отделочные, облицовочные материалы, применяемые на путях эвакуации торгового зала подвального этажа и лестничных клеток, содержащие показатели пожарной опасности применяемых материалов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Водолей-Ш» в доход соответствующего бюджета государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд г. Мурманска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий Е.В. Молчанова