Дело №

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

13 ноября 2017 года судья Свердловского районного суда 

<

адрес> Прохорова Л.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ по жалобе должностного лица – главного врача КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер №» ФИО2 на постановление о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ,

Установил:

Постановлением государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ главный врач КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер №» ФИО2 подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 15100 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима.

Директор КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер» ФИО2 обратился в суд с жалобой, в которой просит постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ отменить постановление, производство по делу прекратить, в связи с тем, что большая часть выявленных нарушений на сегодняшний день, а также еще до выдачи постановления устранена, а для устранения иных нарушений требуется выделение бюджетных средств, поэтому полает что нарушение, хотя и содержит признаки состава административного правонарушения, является малозначительным. 

В судебном заседании защитник ФИО5, действующая на основании соответствующей доверенности, доводы жалобы поддержала, пояснила, что факт совершения правонарушения не оспаривает, однако в настоящее время большинство нарушений устранены за свой счет учреждением, поскольку не требовали значительного финансирования, однако нарушения связанные с размещением складских помещений в подвалах учреждения и установка противопожарных дверей устранить не возможно без выделения денежных средств учредителем, о чем неоднократно учреждение уведомляло последнего. Просит прекратить производство по делу в связи с малозначительностью, ограничившись устным замечанием.

Должностные лица, составившие протоколы об административном правонарушении - с доводами жалобы не согласились, пояснили, что в учреждении проведена плановая проверка о сроках которой известно заблаговременно, не смотря на это в ходе ее проведения выявлено большое количество нарушений требований пожарной безопасности, связанных как с необходимость производства ремонтных работ, так и не требующих денежных средств для устранения. Просит постановление оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, доводы жалобы, заслушав участников процесса, прихожу к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 26.1, 26.2, 26.11 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Лицо, осуществляющее производство по делу, оценивает доказательства путем полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 2 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное ч.2ст.20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «о введении противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований 

<

адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ введен особый противопожарный режим на территории муниципальных образований 

<

адрес>, за исключением 

<

адрес>, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов 

<

адрес>.

Согласно требований ст. 37 указанного Закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Обязанность соблюдения Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ N 390 возлагается на руководителя.

Судьей установлено, что на основании распоряжений заместителя главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11.07.2017г. по 28.07.2017г. проведена плановая проверка зданий и помещений КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер» № по адресу: 

<

адрес>, стр. 8, стр.10, стр. 4, стр. 7, стр. 3, стр. 15; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> стр. 2; 

<

адрес> стр. 1; 

<

адрес> стр. 4, по результатам которой выявлены следующие нарушения:

на территории, в помещениях зданий, строений КГБУЗ ККПТД №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно:

Здание диагностического отделения (литер Б2)

- Произведены изменения объемно-планировочных решений здания диагностического отделения согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № путем заложения кирпичной кладкой дверного проема третьего эвакуационного выхода из здания (в помещении № комната №), в результате чего уменьшено количество эвакуационных выходов из здания и увеличена протяжённость пути эвакуации по общему коридору,) п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»;

- Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение технического назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) от помещений общего коридора диагностического отделения (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № помещение № комната №), ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Здание хирургического корпуса (литер Б, Б1)

4 этаж (2 ТЛХО)

- Пожарный шкаф ПК-14, расположенный на 4 этаже лестничной клетки (левое крыло) (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 5) выполнен из горючих материалов, п. 57 Правил противопожарного режима в РФ.

Подвал

- В подвальном этаже хирургического корпуса (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 1) размещаются складские помещения (кладовые), п.136 Правил противопожарного режима в РФ.

Здание общежития (литер А5, А6, А9)

- В помещениях комнат и квартир общежития автономные оптико- электронные дымовые пожарные извещатели находятся в нерабочем состоянии или сняты квартиросъемщиками, п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», таблицы А.1 СП 5.13130.2009;

- Аппараты, складских помещений, расположенных в подвальном этаже аптеки, предназначенные для отключения электроснабжения, располагаются внутри складских помещений (согласно выписки из ЕГР объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № помещение № ком.2,3,4,5,6,7), п. 349 Правил противопожарного режима в РФ;

- Запор на двери эвакуационного выхода из отделения поликлиники, расположенной в здании общежития не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа, п. 35 Правил противопожарного режима в РФ;

- Самозакрывающая дверь лестничной клетки 5 этажа (согласно выписки из ЕГР объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № места общего пользования ком. 2, 10) зафиксирована в открытом положении, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ;

Здание диагностического отделения (литер Б2)

- Произведены изменения объемно-планировочных решений здания диагностического отделения согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № путем размещения тамбура на площади крыльца центрального входа, с встроенной комнатой № со сбором и хранением грязного белья в тамбуре, п. 35, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ;

- В общем коридоре 1 этажа встроено подсобное помещение (согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № помещении № комната №) для хранения горючих материалов, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ;

- В общем коридоре 1 этажа произведено изменение функционального назначения помещения 11 здания диагностического отделения согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № путем переоборудования помещения санузла в складское помещение, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ;

- Помещение электрощитовой не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № помещение № комната №), ч. 1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

- Для отделки потолка общего коридора (согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № пом. 1 ком.12) применен отделочный материал (потолочная плитка) при отсутствии предусмотренных законодательством в области пожарной безопасности документов на изделие, определяющих его пожарную опасность для установления сферы его применения (допустимости использования на путях эвакуации), п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2, 3 статьи 4, ч. 1, 2, 3, 6 статьи 134, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ-117;

- Отсутствуют паспорта на огнетушители с порядковыми номерами 46, 48, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»

Здание административно-лечебного корпуса (литер Б3, Б4)

3 этаж (4 ТЛТО)

- Огнетушители, установленные в отделении 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) не имеют паспорта, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена прикроватная тумба, загромождающая путь эвакуации, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлены кровать и холодильник, загромождающие путь эвакуации, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлены кровать и холодильник, загромождающие путь эвакуации, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлены кровать и холодильник, загромождающие путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлены кровать и холодильник, загромождающие путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ; 

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ; 

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ; 

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлена кровать и тумба, загромождающие путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 4 ТЛТО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) установлен холодильник, загромождающий путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

1 этаж

- Для отделки стен тамбура (согласно выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № пом. 2 ком.1) применен отделочный стеновые панели) при отсутствии предусмотренных законодательством в области пожарной безопасности документов на изделие, определяющих его пожарную опасность для установления сферы его применения (допустимости использования на путях эвакуации), п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2, 3 статьи 4, ч. 1, 2, 3, 6 статьи 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ-117.

Подвал

- В подвальном этаже, вход в который осуществляется с торца административно-лечебного корпуса (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 1) размещаются складские помещения (кладовые), п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В подвальном этаже административно-лечебного корпуса (в технической части здания) размещаются складские помещения (кладовые, архив, гардеробные), п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

Здание хирургического корпуса (литер Б, Б1)

4 этаж (2 ТЛХО)

- Огнетушители, установленные в отделении 2ТЛХО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 5) не имеют паспорта, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 2ТЛХО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 5) установлена кровать, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

- В палате № отделения 2ТЛХО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 5) установлен холодильник, загромождающая путь эвакуации, п. 36, п. 136 Правил противопожарного режима в РФ;

3 этаж (1 ТЛХО)

- Повторный противопожарный инструктаж проводится не в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации (по факту – январь, июнь), п. 23 Приказа МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";

- Огнетушители, установленные в отделении 1ТЛХО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 4) не имеют паспорта, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ;

2 этаж (реанимация - 1 ХО)

- Огнетушители, установленные в отделении 1ХО (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 3) не имеют паспорта, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ;

1 этаж (поликлиника)

- Противопожарные инструктажи с работниками общего штата проводит лицо, не уполномоченное на их проведение (старшая медицинская сестра ФИО7), п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 22 Приказа МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";

- Повторный противопожарный инструктаж проводится не в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации (по факту – февраль, июль), п. 23 Приказа МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";

- Огнетушители, установленные в помещениях поликлиники (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 2) не имеют паспорта, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ;

- При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности помещений здания не соблюдены проектные решения Пожпроект шифр П-10/2013 РП-09-10 ПС (отсутствуют дымовые извещатели в пом.1 ком.42, 43), п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

Подвал

- Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в складских помещениях, в общем коридоре подвального этажа хирургического корпуса (согласно выписки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности инвентарный № пом. 1), п.22 Правил противопожарного режима в РФ;

Здание «Хозкорпус, гараж» (литер В, В1,В2,В3)

- Помещение электрощитовой не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно выписки из единого государственного реестра объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ № пом.5 ком.1), ч. 1 ст. 6, ч. 21 ст. 27, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013;

- Помещения трансформаторной не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно выписки из единого государственного реестра объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ № пом.3, 4 ком.1), ч. 1 ст. 6, ч. 21 ст. 27, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013; 

- Произведено изменение функционального назначения помещений автоклавной согласно выписки из единого государственного реестра объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ № пом.1 ком. 2,3,4,5,6,7,8 путем переоборудования производственных помещений в складские, в результате чего изменена пожарная опасность помещений при отсутствии сведений о категории пожарной опасности, ч. 1 ст. 6, ч. 21 ст. 27, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013.

Холодные склады рядом с пищеблоком и общежитием (литер В11)

- Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складов, располагаются внутри помещений согласно выписки из ЕГР объектов градостроительной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № помещение № ком 1., п. 349 Правил противопожарного режима в РФ;

Склад (рядом с гаражом)

- Осуществляется совместное хранение автотранспортных средств с различными материалами, изделиями и оборудованием (автошины, газовые баллоны), п. 345, п. 339, п. 340 Правил противопожарного режима в РФ;

- Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются внутри помещения, п. 349 Правил противопожарного режима в РФ;

Общие мероприятия

- На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в хирургическом отделении, общежитии, административно-лечебном корпус (не представлен отчетный материал), п.12 Правил противопожарного режима в РФ;

- Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты зданий хирургического отделения, общежития, административно-лечебного корпуса (объектовая станция радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг»), п. 63 Правил противопожарного режима в РФ;

- Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта (объектовая станция радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг») с оформлением соответствующего акта проверки, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

- Главным врачом КГБУЗ ККПТД № ФИО2 не пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (копия удостоверения о прохождении ПТМ не представлено), п. 31 Приказа МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

в здании и в помещениях КГБУЗ ККПТД №, расположенных по адресу: 

<

адрес> «в», а именно: 

- В полу на путях эвакуации перед центральным выходом на первом этаже допускается перепад высот, а именно: пандус выполнен не 1:6 (высота ступени 13 см. - длина пандуса 29 см.), часть 1 статьи 6, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.4 СП 1.13130.2009; пункт 6.28 СНиП 21-01-97;

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования пожарной безопасности, а именно: ширина дверного проема эвакуационного выхода с лестничной клетки, ведущего непосредственно наружу (левая сторона здания) менее 0,8 м (фактически составляет 0, 65 м), часть 1 статьи 6, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009; примечанием 2 пункта 4.2 СНиП II-А.5-62 Строительные нормы и правила.

на территории, в здании КГБУЗ ККПТД №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- Запор на двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура приемного покоя 1-го этажа непосредственно наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа – в двери установлен врезной замок (согласно технического паспорта 1 этаж, комн. 55), п. 35 ППР в РФ;

- Запор на двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура 1-го этажа непосредственно наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа – в двери установлен врезной замок (согласно технического паспорта 1 этаж, комн. 32), п. 35 ППР в РФ;

- Вторая створка дверей ведущих из коридора пятого этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Вторая створка дверей ведущих из коридора четвертого этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Вторая створка дверей ведущих из коридора третьего этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Вторая створка дверей ведущих из коридора второго этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Двери, ведущие из коридора пятого этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудованы уплотнениями в притворах, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Двери, ведущие из коридора четвертого этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудованы уплотнениями в притворах, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Двери, ведущие из коридора третьего этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудованы уплотнениями в притворах, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Двери, ведущие из коридора второго этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудованы уплотнениями в притворах, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Двери, ведущие из коридора первого этажа здания в восточную лестничную клетку не оборудованы уплотнениями в притворах, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Вторая створка дверей ведущих из коридора второго этажа здания в западную лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Вторая створка дверей ведущих из коридора первого этажа здания в западную лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Противопожарная дверь, установленная в помещении венткамеры на 1-м этаже не имеет устройства для самозакрывания (каб. 1-43), ч. 8 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Противопожарная дверь, установленная в помещении электрощитовой расположенной на 1-м этаже приемного отделения не имеет устройства для самозакрывания, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Противопожарная дверь, установленная в помещении электрощитовой расположенной в тамбуре эвакуационного выхода на 1-м этаже приемного отделения с западной стороны, не имеет устройства для самозакрывания, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- На двери, ведущей из холла 1-го этажа административной части здания в лестничную клетку снято устройство для самозакрывания двери (доводчик), п. 36 ППР в РФ;

- Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещение архива (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) расположенного на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (1-й этаж, каб. 1-38), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130,2013, п. 3.21 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещение склада бухгалтерии (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) расположенного на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (1-й этаж, каб. 1-46), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130,2013, п. 3.21 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещение рентген кабинета (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений общего коридора стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) расположенного на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (1-й этаж, каб. 1-39), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130,2013, п. 3.21 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85;

- Руководитель не обеспечил наличие на дверях архива обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (1-й этаж, каб. 1-38), п. 20 ППР в РФ;

- Руководитель не обеспечил наличие на дверях склада бухгалтерии обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (1-й этаж, каб. 1-46), п. 20 ППР в РФ;

- Руководитель не обеспечил наличие на дверях рентген кабинета обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (1-й этаж, каб. 1-39), п. 20 ППР в РФ;

на территории, в здании КГБУЗ ККПТД №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 2

а именно: 

- Руководитель не обеспечил наличие на дверях столярной мастерской обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;

- Руководитель не обеспечил наличие на дверях склада для краски обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;

- Руководитель не обеспечил исправность внутреннего пожарного водопровода – трубопровод, ведущий к пожарному крану срезан, п. 55 ППР в РФ;

в административном здании филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для лиц, осуществляющих круглосуточную охрану, п. 39, п. 51, п. 53, п. 54 Приказа МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 645;

- лицами, осуществляющими круглосуточную охрану не пройдено обучение мерам пожарной в объеме пожарно-технического минимума, п. 39 Приказа МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 645;

- формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуации осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 14.1 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре, п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

в здании электробойлерной филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес> стр. 3, а именно:

- руководителем организации не обеспечено наличие на дверях участка по обращению отходов обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- на дверях эвакуационного выхода, ведущего из дезинфекционной камеры непосредственно наружу установлен запор (замок), не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа, п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из дезинфекционной камеры непосредственно наружу, в свету составляет 0,76 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.5 СНиП II-2-80;

- высота эвакуационного выхода непосредственно наружу в свету составляет 1,84 метров (менее 1,9 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.5 СНиП II-2-80;

- помещения дезинфекционной камеры категории пожарной опасности В-3 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009;

- помещения дезинфекционной камеры не оборудованы системой оповещения людей о пожаре, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ, Раздел 7 Таблица 2, п. 17 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

в здании и помещениях ТЛТО № филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, а именно:

- резервный источник питания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- на дверях центрального эвакуационного выхода, ведущего из коридора рентген кабинета непосредственно наружу, установлен запор (замок), не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- на дверях второго эвакуационного выхода, ведущего из коридора рентген кабинета непосредственно наружу, установлен запор (замок), не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Феде-рации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в цокольном этаже здания размещен склад. п. 136 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода, ведущего из кабинета стоматолога в коридор первого этажа, с шириной дверного проема в свету 0,7 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- в полу на эвакуационном выходе из стоматологического кабинета в коридор первого этажа устроен порог (перепад высот 8 см). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода, ведущего из пищеблока в коридор первого этажа, с шириной в свету 0,72 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- в коридоре первого этажа шириной 1,37 м дверное полотно помещения пищеблока шириной 0,78 м, расположенного по одну сторону коридора, открывается в коридор, тем самым уменьшает расчётную ширину коридора до 0,98 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального за-кона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- в коридоре первого этажа шириной 1,37 м дверное полотно помещения психолога шириной 0,98 м, расположенного по одну сторону коридора, открывается в коридор, тем самым уменьшает расчётную ширину коридора до 0,88 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального за-кона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- в коридоре шириной 1,24 м, ведущем из холла групповой на первом этаже, дверное полотно подсобного помещения шириной 0,84 м, расположенного по одну сторону коридора, открывается в коридор, тем самым уменьшает расчетную ширину коридора до 0,82 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- в коридоре шириной 1,63 м правого крыла здания на первом этаже дверное полотно гардероба шириной 0,97 м, расположенного по одну сторону коридора, открывается в коридор, тем самым уменьшает расчетную ширину коридора до 1,145 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки левого крыла второго этажа здания в левую лестничную клетку, открывающиеся не по направлению выхода из помещений. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.7 СНиП II-А.5-62;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из игровой левого крыла второго этажа в коридор, в свету составляет 0,76 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора игровой левого крыла второго этажа в гардероб, в свету составляет 0,76 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из игровой левого крыла второго этажа в спальное помещение, в свету составляет 0,76 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из спальни левого крыла второго этажа на лестницу 3-го типа, в свету составляет 0,76 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери эвакуационного выхода, ведущего из холла левого крыла второго этажа в лестничную клетку, открывающиеся не по направлению выхода из помещений. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.7 СНиП II-А.5-62;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери эвакуационного выхода, ведущего из холла правого крыла второго этажа в лестничную клетку, открывающиеся не по направлению выхода из помещений. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.7 СНиП II-А.5-62;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из спальни правого крыла второго этажа в игровую, в свету составляет 0,77 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора из игровой правого крыла второго этажа в холл групповой, в свету составляет 0,77 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора из игровой правого крыла второго этажа в холл групповой, в свету составляет 1,81 метров (менее 1,9 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

( при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери эвакуационного выхода, ведущего из холла групповой правого крыла второго этажа в лестничную клетку, открывающиеся не по направлению выхода из помещений. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.7 СНиП II-А.5-62;

- в полу на эвакуационном выходе из помещения № на втором этаже здания устроен порог (перепад высот). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- ширина эвакуационных выходов из медицинских палат в коридор второго этажа в свету составляет 0,77 метров (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

( на втором этаже здания в коридоре шириной 1,3 м дверные полотна медицинских палат шири-ной 0,82 м, расположенные по одну сторону коридора, открываются в коридор, тем самым уменьшает расчетную ширину коридора до 0,88 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- в полу на эвакуационном выходе из помещения № на втором этаже устроен порог (перепад высот). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в помещении стерилизационной перегородкой из плит ДСП выгорожено помещение. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 2.3 СНиП II-А.5-62;

- в полу на эвакуационном выходе, ведущем из помещений ЦСО непосредственно наружу, устроен порог (перепад высот 5 см). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в полу на центральном эвакуационном выходе, ведущем из коридора рентгенкабинета непосредственно наружу, устроен порог (одна ступень). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в полу на втором эвакуационном выходе, ведущем из коридора рентгенкабинета непосредственно наружу, устроен порог (одна ступень). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в полу на эвакуационном выходе из кабинета управления рентгеном устроен порог (одна ступень). п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуации осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 14.1 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

в здании и помещениях столовой филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, стр. 7, а именно:

- резервный источник питания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- Автоматические пожарные извещатели в коридоре кухни (возле приемно-контрольного прибора) находятся в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

- не предоставлено документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на панели, примененные для облицовки стен коридора, ведущего из обеденного зала к центральному эвакуационному выходу). ст. 1, ст. 33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ;

- ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор, ведущий к основному эвакуационному выходу, в свету составляет 1,13 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального за-кона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из обеденного зала в коридор ко второму эвакуационному выходу, в свету составляет 0,9 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- в коридоре, ведущем из обеденного зала ко второму эвакуационному выходу, выполнены выступы, уменьшающие ширину коридора до 0,9 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.16, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора второго эвакуационного выхода, в тамбур в свету составляет 0,9 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура коридора непосредственно наружу, в свету составляет 0,9 м (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- дверное полотно шириной 0,9 метра помещения комнаты отходов, расположенное по одну сторону коридора, открывается в коридор шириной 1,1 м, тем самым уменьшает расчетную ширину коридора до 0,65 метра (менее 1 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- в полу на путях эвакуации на выходе из коридора кухни непосредственно наружу устроен порог (перепад высот). п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- дверные полотна шириной 0,8 метра помещений комнаты гардероба и уборочного инвентаря, расположенные по обе стороны коридора, открываются в коридор шириной 1,7 м, тем самым уменьшают расчетную ширину коридора до 0,9 метра (менее 1 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97*;

- в общем коридоре цокольного этажа на путях эвакуации из помещений сантехников устроен порог (перепад высот). п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в вентиляционной камере цокольного этажа допущено хранение электротехнической продукции и посторонних материалов. п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в полу на эвакуационном выходе из бытового помещения сантехников в общий коридор цокольного этажа устроен порог (перепад высот). п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуации осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 14.1 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

в здании и помещениях ТЛТО № филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, стр. 8

а именно:

- руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- резервный источник питания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- из медицинских палат на третьем этаже здания, рассчитанных на 11 пациентов, предусмотрено по одному эвакуационному выходу. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.12 СниП 21-01-97*, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009;

- из помещения игровой 2-го поста с единовременным пребыванием до 24 детей, предусмотрен один эвакуационный выход в коридор третьего этажа. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.12 СниП 21-01-97*, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009;

- из помещения игровой 1-го поста с единовременным пребыванием до 35 детей, предусмотрен один эвакуационный выход в коридор второго этажа. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.12 СниП 21-01-97*, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009;

- на дверях эвакуационного выхода из спортивного зала в коридор второго этажа здания установлен запор (замок), не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в левой лестничной клетке на первом этаже сняты двери, отделяющие её от коридора первого этажа. п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в левой лестничной клетке двери на втором этаже здания в закрытом положении не прилегают к дверной коробке и не выполняют функцию противодымных дверей. п. 23, п. 62 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.18 СниП 21-01-97*;

- в правом крыле коридора второго этажа шириной 1,75 метра дверные полотна шириной 0,9 метра помещений, расположенных по обе стороны коридора, открываются в коридор, тем самым уменьшают расчетную ширину коридора до 0,85 метра (менее 1,2 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СниП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2016 году в помещении тренерской спортивного зала на втором этаже установлена пластиковая дверь шириной в свету 0,7 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СниП II-А.5-70*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

- в правой лестничной клетке перед выходом из нее на высоте 0,94 м от ступеней и на расстоянии 0,12 м от стены лестничной клетки установлен радиатор отопления (батарея). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.8* СниП II-А.5-70*;

- в правой лестничной клетке на лестничной площадке первого этажа перед эвакуационным выходом из лестничной клетки непосредственно наружу проложены препятствующие свободной эвакуации трубы инженерных коммуникаций. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.8* СниП II-А.5-70*;

- в правой лестничной клетке на высоте 0,25 метра от лестничной площадки между 3 и 2 этажа-ми установлен радиатор отопления (батарея). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.8* СниП II-А.5-70*;

- часть коридора третьего этажа здания не отделена от правой лестничной клетки дверями с доводчиком и уплотнениями в притворах. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.18 СП 1.13130.2009, Примечание 7 п. 40 Н 102-54, примечание 2 п. 4.8 СниП II-А.5-70*;

- на третьем этаже здания дверное полотно шириной 0,8 метра помещения гардероба, расположенное по одну сторону коридора, открывается в коридор шириной 1,2 м, тем самым уменьшают расчетную ширину коридора до 0,8 метра (менее 1 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.26, п. 6.27 СниП 21-01-97*;

- формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуации осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 14.1 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

в здании и помещениях гаража филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, стр. 9, а именно:

- в гаражном боксе № табло «Выход» находится в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в гаражном боксе № табло «Выход» находится в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

в здании и помещениях ТЛТО № филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, стр. 10

а именно:

- резервный источник питания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- из помещения игровой с единовременным пребыванием до 15 детей, предусмотрен один эвакуационный выход в коридор третьего этажа. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.12 СНиП 21-01-97*, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009;

- из помещения игровой с единовременным пребыванием до 20 детей, предусмотрен один эвакуационный выход в коридор второго этажа. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 6.12 СНиП 21-01-97*, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009;

- в перегородке коридора первого этажа установлены двери с замком, не обеспечивающим возможность его свободного открывания без ключа. п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из комнаты приёма пищи персонала в коридор третьего этажа с шириной дверного проема в свету 0,73 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из игровой комнаты в коридор третьего этажа с шириной дверного проёма в свету 0,77 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из коридора третьего этажа на наружную лестницу с шириной дверного проема в свету 0,76 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из медицинской палаты № в общий коридор третьего этажа с шириной дверного проема в свету 0,72 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из медицинской палаты № в общий коридор третьего этажа с шириной дверного проема в свету 0,73 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из кабинета заведующего в общий коридор третьего этажа с шириной дверного проема в свету 0,72 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из общего кори-дора третьего этажа в лестничную клетку с шириной дверного проема в свету 0,77 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из общего кори-дора второго этажа в лестничную клетку с шириной дверного проема в свету 0,78 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из моечной в общий коридор второго этажа с шириной дверного проема в свету 0,72 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из комнаты приёма пищи персонала в общий коридор второго этажа с шириной дверного проема в свету 0,73 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из игровой комнаты в общий коридор второго этажа с шириной дверного проема в свету 0,72 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из общего кори-дора второго этажа на наружную открытую лестницу с шириной дверного проема в свету 0,76 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из общего кори-дора первого этажа на лестничную клетку с шириной дверного проема в свету 0,78 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери выхода из общего кори-дора первого этажа на наружную открытую лестницу с шириной дверного проема в свету 0,76 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- при проведении ремонта в 2007 году установлены пластиковые двери в перегородке первого этажа здания с шириной дверного проема в свету 0,73 метра (менее 0,8 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.6 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*;

- формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуации осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 14.1 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

в здании и помещениях столярной мастерской филиала № КГБУЗ ККПТД № по адресу: 

<

адрес>, стр. 15, а именно:

- высота эвакуационного выхода, ведущего из столярной мастерской непосредственно наружу, в свету составляет 1,84 метров (менее 1,9 м). ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, примечание 2 п. 4.2 СНиП II-А.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

- формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуации осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 14.1 СП 5.13130.2009;

- на объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- наружная электропроводка от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации до пульта управления в здании бойлерной выполнена воздушной линией электропередач. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 12.70 НПБ 88-2001, п. 13.15.18 СП 5.13130.2009;

на территории, в помещениях зданий, строений КГБУЗ «ККПТД №», расположенных по адресу: 

<

адрес> стр. 1, а именно:

- Здание не оборудовано соответствующей автоматической установкой противопожарной защиты; п. 4 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ, п. А.10 приложения А, п. 5.2 таблицы А.З СП 5.13130.2009;

- В здании отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; п. 4 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ, п. 17. Таблицы 2 СП 3.13130.2009;

на территории, в помещениях зданий, строений КГБУЗ «ККПТД №», расположенных по адресу: 

<

адрес> стр. 4, а именно: 

- Запоры на двери с южной стороны эвакуационного выхода первого этажа здания противотуберкулезного диспансера ведущего наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»;

- Запоры на двери с северной стороны эвакуационного выхода первого этажа здания противотуберкулезного диспансера ведущего наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»;

- Одна из створок двухстворчатой двери, отделяющей коридор первого этажа здания от восточной лестничной клетки здания, не имеет приспособлений для самозакрывания, ч. 7 ст. 56 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Бездействие +должностного лица главного врача учреждения ФИО2 образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, его вина в совершении правонарушения установлена и подтверждается совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств, а именно: протоками об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором четко изложены выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности. Протоколы об административном правонарушении составлены надлежащим образом, уполномоченным лицом, в присутствии должностного лица; распоряжениями органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой проверки от 26.06.2017г.; актами проверок от 28.07.2017г.; копиями свидетельства о государственной регистрации нежилых помещений КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер №», фототаблицы правонарушений; протоколами измерений от 25.07.2017г.; приказом о назначении на должность главного врача краевого противотуберкулезного диспансера ФИО2 от 21.07.1995г. 

Указанные нарушения пожарной безопасности правильно квалифицированы инспектором по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, так как лицом, ответственным за соблюдение законодательства о пожарной безопасности объектов - зданий КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер» в данном случае является его руководитель – ФИО2 

Административным органом правильно установлены фактические обстоятельства дела, дана юридическая оценка действиям правонарушителя по ч.2 ст.20.4 КоАП как нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, полно и всесторонне исследованы и проанализированы собранные доказательства вины главного врача КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер» № ФИО2 и дана надлежащая оценка всем обстоятельствам дела, вынесенное постановление является мотивированными, основано на исследовании имеющихся доказательств. Не согласиться с выводами административного органа оснований не имеется. 

В действиях ФИО2 имеется состав вмененного ему административного правонарушения. При назначении наказания должностное лицо учел данные о личности ФИО2, а также характер совершенного административного правонарушения.

Однако судьей при рассмотрении дела установлено и доказано заявителем, что главный врач учреждения предпринял необходимые действия для получения финансирования у учредителя (Министерства здравоохранения 

<

адрес>), с целью соблюдения требований пожарной безопасности в части нарушений, выразившиеся в отсутствии противопожарных дверей и размещение складских помещений в подвальных этажах зданий учреждения, в связи, с чем указанные нарушения подлежат исключению из обжалуемого постановления. 

Доказательств, свидетельствующих о том, что главный врач учреждения предпринял необходимые действия для получения финансирования у учредителя с целью соблюдения остальных требований пожарной безопасности в части необходимости проведения ремонтных работ, требующих затрат, суду не представлено.

Административное наказание в виде административного штрафа ФИО2 назначено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, с соблюдением требований ст. ст. 3.1, 3.5, 3.8 и 4.1 КоАП РФ, не превышает размер санкции предусмотренной ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, является справедливым и соразмерно совершенному деянию.

Основанием к освобождению должностного лица от ответственности доводы ФИО2 о том, что нарушения имеют общий характер, являются малозначительными и допущены по причине отсутствия финансирования не являются и судьей не принимаются. 

Правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ относится к категории направленных против общественного порядка и общественной безопасности, и в данном случае привлечение к административной ответственности является не карательной мерой, а направлено на обеспечение соблюдения как лицом, привлекаемым к административной ответственности, так и иными лицами требований закона «О пожарной безопасности», представляющего особую общественную значимость, поскольку его несоблюдение может привести к причинению вреда здоровью граждан, а поэтому правонарушение обладает повышенной общественной опасностью независимо от причин и обстоятельств его совершения и его нельзя признать малозначительным.

В целом доводы жалобы сводятся к переоценке обстоятельств дела, которым в постановлении об административном правонарушении дана надлежащая правовая оценка, заявителем сам факт наличия выявленных в ходе проверки нарушений не оспаривается, а потому такие доводы сами по себе не могут свидетельствовать о незаконности вынесенного по делу постановления служить основанием для их отмены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.30.7 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – главного врача КГБУЗ «

<

адрес>вой противотуберкулезный диспансер №» ФИО2 изменить, исключив указание на нарушения, выразившиеся в отсутствии противопожарных дверей и размещение складских помещений в подвальных этажах зданий учреждения, в остальной части в постановление оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд в течении десяти дней со дня вручения или получения его копии.

Судья Л.Н. Прохорова