Дело № 5-1010/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2019 года 

<

...> «а»

Судья Советского районного суда города Казани Федорова Арина Леонидовна при секретаре судебного заседания Зимагуловой Р.И.,

с участием защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №21» - ФИО1,

представителя Управления Роспотребнадзора по РТ ФИО2,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении Государственного автономного учреждения здравоохранения (далее - ГАУЗ) «Городская поликлиника №21», ИНН 

<

номер изъят>, имеющего юридический адрес: 

<

адрес изъят>, свидетельство о государственной регистрации 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>,

УСТАНОВИЛ:

ГАУЗ «Городская поликлиника №21», осуществляя деятельность в 

<

адрес изъят>, допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, выразившееся в превышении нормативов уровня шума в 

<

адрес изъят> при работе вентиляционного оборудования, так в ночное время уровень шума в жилой комнате (спальне) квартиры составил 31,2±0,81 дБА и 31,9±0,81 дБА соответственно при допустимом значении 30 дБА, уровни звукового давления на 1000 октавных полосах составил 25.9±0,81 дБ и 26,0±0,81 дБ при норме 25 дБ, на 2000 – 23,0±0,81 дБ и 23,0±0,81 дБ при норме 22 дБ, на 4000 – 22,8±0,81 дБ и 22,4±0,81 дБ соответственно при допустимом значении 20 дБА, что является нарушением статьи 11, пункт 1 статьи 23, пункта 3 статьи 39 Федерального закона РФ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.3 СН 2.2.4/2.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Данные нарушения были выявлены сотрудниками Управления Роспотребнадзора по РТ 

<

дата изъята> в 14 часов 00 минут. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении защитник ГАУЗ «Городская поликлиника №21» с протоколом не согласился. Указал, что медицинское учреждение расположено в новом здании, вентиляционная система устанавливалась подрядной организацией, находится на гарантийном обслуживании, были предприняты необоходимые меры по устранению выявленного нарушения.

Представитель Управления Роспотребнадзора по РТ подтвердил, что в помещении, где ГАУЗ «Городская поликлиника №21» осуществляет деятельность, действительно имеют место вышеуказанное нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Выслушав объяснения и доводы лиц, участвующих в рассмотрении дела об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Факт совершения ГАУЗ «Городская поликлиника №21» административного правонарушения подтверждается письменными материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 

<

дата изъята>; протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 

<

дата изъята>, где указаны обнаруженные в помещении нарушения; экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которому уровень шума в 

<

адрес изъят> не соответствует требованиям СН 2.2.4/2.8.562-96; протоколом измерений шума 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> при работе вентиляционного оборудования ГАУЗ «Городская поликлиника №21», расположенного напротив 

<

адрес изъят>; сведениями ЕГРЮЛ.

Анализ вышеизложенных доказательств позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины ГАУЗ «Городская поликлиника №21» в совершении вменяемого административного правонарушения.

Суд квалифицирует действия ГАУЗ «Городская поликлиника №21» как административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

При назначении наказания в соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершённого административного правонарушения.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, судом не установлено. 

Учитывая изложенное, суд считает, что устранение допущенных ГАУЗ «Городская поликлиника №21» нарушений санитарно-эпидемиологических требований возможно без административного приостановления деятельности, в связи с чем полагает возможным назначить более мягкий вид наказания в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГАУЗ «Городская поликлиника №21» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа УФК по РТ (Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан); учреждение банка – в отделении НБ Республики Татарстан, ИНН 

<

***>, КПП 165501001, расчётный счет 

<

***>, БИК 049205001; КБК 14111628000016000140; ОКТМО – 92701000; УИН 

<

номер изъят>.

Разъяснить, что, согласно статье 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Оплаченная квитанция подлежит представлению в Советский районный суд города Казани (420029, РТ, 

<

...> «а», кабинет 210).

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья подпись Федорова А.Л.