Дело № 5-830/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2019 года Санкт-Петербург 

Судья Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга А.А.Бродский, с участием:

представителя Акционерного Общества «Опытный завод «Интеграл»» 

<

ФИО>3,

государственного инспектора по пожарному надзору 

<

адрес> 

<

ФИО>2,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении

Акционерного Общества «Опытный завод «Интеграл»» (далее - АО «Интеграл»), ИНН 

<

***>, КПП 781301001, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, привлекаемого к административной ответственности по ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

АО «Интеграл» совершено повторно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, ответственность за которое предусмотрена ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин. при рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки, проводившейся на основании распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № от ДД.ММ.ГГГГ в зданиях и помещениях АО «Интеграл» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.П,Н,Д, выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 01 мин., АО «Интеграл», расположенное по юридическому адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, не выполнило в установленный срок (до ДД.ММ.ГГГГ) законное предписание должностного лица Федерального государственного пожарного надзора № от ДД.ММ.ГГГГ, в частности, следующие пункты предписания: 1-37, 39-43, 45-74, а именно:

1. В здании литера Д дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 4-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 45, в связи с чем не обеспечена безопасная эвакуация людей из помещений, эвакуационный путь которых ведет через коридор 4- го этажа с выходом из лифтовой шахты, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

2. В здании литера Д дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 3-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 45, в связи с чем не обеспечена безопасная эвакуация людей из помещений, эвакуационный путь которых ведет через коридор 3- го этажа с выходом из лифтовой шахты, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

3. В здании литера Д дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 2-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 45, в связи с чем не обеспечена безопасная эвакуация людей из помещений, эвакуационный путь которых ведет через коридор 2- го этажа с выходом из лифтовой шахты, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

4. В здании литера Д дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 1-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 45, в связи с чем не обеспечена безопасная эвакуация людей из помещений, эвакуационный путь которых ведет через коридор 1 - го этажа с выходом из лифтовой шахты, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

5. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение архива (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

6. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение склада (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 4-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

7. В здании литера Д отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из коридоров без естественного освещения длинной более 15 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; )

8. В здании литера Д в лестничной клетке (ближняя к 

<

адрес>) допущено размещение оборудования (радиаторов отопления), выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009

9. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение венткамеры склада ЛВЖ от лестничной клетки, на уровне 4-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

10. В здании литера Д коридор 4-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009

11. В здании литера Д при выходе с этажей в лестничную клетку (ближняя к 

<

адрес>) высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГг. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 1.13130.2009 п.4.3.4

12. В здании литера Д в помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГг. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 1.13130.2009 п.4.3.4

13. В здании литера Д коридор 3-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.

14. В здании литера Д в помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГг. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 1.13130.2009 п.4.3.4

15. В здании литера Д коридор 2-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009

16. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В1 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

17. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

18. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

19. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

20. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

21. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

22. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

23. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

24. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 2-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

25. В здании литера Д помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории В2 не отделено от коридора 2-го этажа противопожарной перегородкой 1-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

26. В здании литера Д помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории ВЗ не отделено от коридора 2-го этажа противопожарной перегородкой 1-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

27. В здании литера Д не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из каждого производственного или складского помещения категории В1 - ВЗ с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; 

28. В здании литера Д помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории ВЗ не отделено от коридора 2-го этажа противопожарной перегородкой 1-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

29. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение электрощитовой категории ВЗ, от коридора 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

30. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1 -го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

31. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1 -го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

32. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей производственное помещение категории не ниже ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; 

33. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей производственное помещение категории не ниже ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

34. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей складское помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от помещения другой категории 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

35. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей складское помещение категории В2 (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от помещения другой категории 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

36. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей складское помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от помещения другой категории 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

37. В здании литера Д в полу на путях эвакуации в коридоре 2-го этажа допущен перепад высот менее 45 см, а именно: устроен пандус с уклоном более 1:6. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

39. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

40. В здании литера Д в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение категории ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

41. В здании литера Д в лестничных клетках для отделки стен применен материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, 

<

адрес>, Т2. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009

42. В здании литера Д в коридоре 1-го этажа для отделки стен применен материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, Т2. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009

43. В здании литера Д не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработки несущих балок маршей и площадок лестницы в лестничной клетке (ближней к 

<

адрес>), в связи с окончанием гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ, п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

45. В здании литера Н пожарная лестница расположена ближе 1 метра от окон, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 7.13 СП 4.13130.2013

46. В здании литера Н 3-й этаж не имеет не менее двух эвакуационных выходов с этажа, пункт 1 часть 2 статья 1, пункт 2 часть 1 статья 6, ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 9.1.1

47. В здании литера Н в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей производственное помещение категории не ниже ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

48. В здании литера Н вторая дверь эвакуационного выхода в лестничной клетке № открывается не по направлению выхода из здания, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

49. В здании литера Н, в лестничной клетке №, допущено размещение шкафов для пожарных кранов, выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009

50. В здании литера Н, в лестничной клетке № высота горизонтального участка путей эвакуации на уровне 1-го этажа менее 2 м. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

51. В здании литера Н не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из каждого производственного или складского помещения категории А, В1 - ВЗ с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; 

52. В здании литера Н в противопожарной преграде, отделяющей помещение № (второй проем, согласно представленного кадастрового паспорта) категории А от коридора не предусмотрен тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 10 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ.

53. В здании литера Н в противопожарной преграде, отделяющей помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории А от коридора в тамбур-шлюзе не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 88, таблица 25 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ.

54. В здании литера Н в противопожарной преграде, отделяющей помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории А от коридора не предусмотрен тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 10 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ.

55. В здании литера Н в противопожарной преграде, отделяющей помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории А от коридора не предусмотрен тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 10 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ.

56. В здании литера Н в тамбур-шлюзе, отделяющий помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) категории А от коридора, отсутствует постоянный подпор воздуха, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 10 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ.

57. В здании литера Н в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей кладовую категории не ниже ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 3-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

58. В здании литера Н в соответствии с инструкцией завода-изготовителя не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

59. В здании литера Н не предусмотрено отключение систем вентиляции по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 6.24 СП 7.13130.2013

60. В здании литера Н в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей кладовую категории не ниже ВЗ (помещение №, согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1-го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

61. В здании литера Н в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей производственное помещение № 16 (согласно представленного кадастрового паспорта) от коридора 1 -го этажа, не установлена противопожарная дверь 2-го типа. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

62. В здании литера Н в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей складское помещение № (согласно представленного кадастрового паспорта) от помещения №, не установлена противопожарная дверь 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

63. В здании литера Н не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработка несущих балок маршей и площадок лестницы в лестничной клетке №, в связи с окончанием гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ, п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

64. В здании литера Н не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработки несущих балок маршей и площадок лестницы в лестничной клетке №, в связи с окончанием гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ, п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

65. В здании литера Н административно-бытовая часть здания 2-Н, расположенная на 2- м этаже, не имеет самостоятельного нормативного эвакуационного выхода (на пути эвакуации предусмотрена открытая металлическая лестница), пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 Федерального закона №-Ф3 от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

66. В здании литера П в лестничной клетке допущено размещение оборудования (радиаторов отопления), выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009

67. В здании литера П дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 1-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 45. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона 123- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

68. В здании литера П дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 2-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менееЕ1 45. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

69. В здании литера П дверной проем в ограждении лифтовой шахты грузового лифта с выходом из него в коридор 3-го этажа не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 45. пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 16 статьи 88, пункт 1 части 14 статьи 89 Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

70. В здании литера П не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработки несущих балок маршей и площадок лестницы в лестничной клетке, в связи с окончанием гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ, п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

71. В здании литера П в наружной части противопожарной стены здания размещены окна с ненормируемым пределом огнестойкости на расстоянии над кровлей одноэтажной части здания менее 8 м по вертикали и менее 4 м от стены по горизонтали, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 2.13130.2012

72. В здании литера П 3-й этаж не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение А п.А.10 СП 5.13130.2009

73. В здании литера П 3-й этаж не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; раздел 7 таблица 2 СП 3.13130.2009

74. В здании литера П помещения разных категорий по взрывопожарной и пожарной опасностью (В2, ВЗ) не отделены от коридоров противопожарными перегородками 1- го типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 88 Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013

При этом ранее постановлением мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лига» было привлечено к ответственности за совершение правонарушения по ч.12. ст.19 КоАП РФ в связи с невыполнением предписания государственного пожарного надзора. 

Таким образом, АО «Интеграл» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель АО «Интеграл» 

<

ФИО>3 признал факт невыполнения в полном объёме предписаний требования, но указал, что всё возможное АО «Интеграл» выполнил, а устранение оставшихся недостатков невозможно, поскольку требует внесения изменений в конструктивные особенности зданий. 

Государственный инспектор 

<

адрес> по пожарному надзору 

<

ФИО>2 показал, выполнения предписаний требования возможно в полном объёме и конструктивные особенности зданий этому не препятствуют.

Исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Вина АО «Интеграл» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: 

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, согласно которому установлены вышеуказанные обстоятельства совершения административного правонарушения;

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях АО «Интеграл», которые предписано устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому задачами и предметом проведения проверки явились контроль устранения выявленных нарушений и исполнение предписания органа государственного пожарного надзора, срок проведения проверки определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил ДД.ММ.ГГГГ представитель АО «Интеграл» по доверенности Прищепа; о чем свидетельствует собственноручно указанный им текст на распоряжении;

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проверка проводилась 19 и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителя АО «Интеграл» по доверенности Прищепа, в ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения АО «Интеграл» пунктов предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно не устранены нарушения пунктов 1-37, 39-43, 45-76;

- свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А, лит. Н., принадлежит АО «Интеграл»;

- свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А, лит. Д., принадлежит АО «Интеграл»;

- свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А, лит. П., принадлежит АО «Интеграл»;

- сведениями из ЕГРЮЛ юридического лица АО «Интеграл»;

- постановлением мирового судьи судебного участка № Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении АО «Интеграл» к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, вступившим в законную силу.

-пояснениями представителя Акционерного Общества «Опытный завод «Интеграл»» 

<

ФИО>3, не оспаривавшего невыполнение требований предписания в установленный срок;

Представленные доказательства являются относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для установления вины АО «Интеграл» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. 

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение АО «Интеграл», отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, и приходит к выводу о необходимости назначить наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Акционерное Общество «Опытный завод «Интеграл»» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Информация о получателе штрафа:

УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 784001001, ОКТМО 40394000, р/с 40№ в Северо-Западное ГУ Банка России по Санкт- Петербургу, БИК 044030001, КБК 17№, УИК 0. 

В графе «наименование получателя» указывать «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу л/с 

<

***>).

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья А.А.Бродский