Дело № 2-422/2018

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

К О Т О В С К И Й Р А Й О Н Н Ы Й С У Д

В О Л Г О Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И

в составе председательствующего федерального судьи Карагодиной Т.А.

при секретаре Ромашовой Л.И.

с участием помощника прокурора Юшина М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Котово 

10 июля 2018 г. 

дело по иску прокурора Котовского района Волгоградской области в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения, Администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области о понуждении к обеспечению пожарной безопасности объекта, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Котовского района Волгоградской области обратился в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» К. сельского поселения, А. К. сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области о понуждении к обеспечению пожарной безопасности объекта.

Указывает, что Прокуратурой Котовского района Волгоградской области совместно с ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка соблюдения требований противопожарной безопасности в деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» К. сельского поселения, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес> (далее - сельский дом культуры), а также осуществляющее свою деятельность по адресу: 

<

адрес> (далее - сельский клуб).

По результатам проведенной проверки установлено, что муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения нарушены требования Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ).

В силу п.63 ППР в РФ, руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

Однако, в нарушение указанных требований на объекте защиты в сельском доме культуры не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского дома культуры (автоматических установок пожарной сигнализации). Срок действия договора на обслуживание систем противопожарной защиты истек ДД.ММ.ГГГГ.

Помимо этого, в силу ст.4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (далее - Технический регламент), к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В силу п.6.25* "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятого и введенного в действие Постановлением Минстроя РФ 13.02.1997 № 18-7, в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности на путях эвакуации для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, 

<

адрес>, Т2.

Однако, в нарушение указанных требований действующего законодательства в сельском доме культуры на пути эвакуации в коридоре, а именно: на стенах на высоте 1,5 м. от уровня пола, применяются материалы (панели ДСП), класс пожарной опасности которых менее установленных нормативных значений (Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2).

Аналогичные нарушения установлены в танцевальном зале (класса ФПО 2.1) сельского дома культуры.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу п.4 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 (далее - НПБ 110-03), в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.

В нарушение указанных норм действующего законодательства в сельском доме культуры помещение котельной не оборудовано системой АПС, на момент проверки АПС отсутствовала.

Более того, в силу п. 108 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Однако, в ходе проверки установлено, что обработка деревянных конструкций сценической коробки сельского дома культуры огнезащитными составами не обеспечена. Соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия отсутствует.

Кроме того, в ходе проверки сельского клуба установлено, что в нарушение п.108 ППР в РФ, не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки. Соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия отсутствует.

Более того, в сельском клубе в нарушение п. 61, 63 ППР в РФ не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского клуба (автоматических установок пожарной сигнализации). АПС находится в состоянии обработки. Срок действия договора на обслуживание систем противопожарной защиты истек 31.03.2018.

Указанные нарушения негативно влияют на обеспечение пожарной безопасности учреждения с массовым пребыванием людей, оказывающего на постоянной основе услуги по проведению мероприятий для детей.

Эксплуатация объекта, в котором предусмотрено пребывание людей, не дающего требованиям пожарной безопасности, в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера создает угрозу жизни и здоровью людей, работников и посетителей данного учреждения, в том числе несовершеннолетних.

Указанные здания сельского дома культуры и сельского клуба принадлежат на праве собственности муниципальному образованию Купцовское сельское поселение.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и др.

С целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства о пожарной безопасности прокурором Котовского района в адрес директора муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения 24.04.2018 внесено представление.

Однако, в соответствии с ответом на представление от 23.05.2018 № 12-2008, подписанным директором муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения, до настоящего времени выявленные прокуратурой нарушения не устранены.

Таким образом, в помещениях муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения не созданы надлежащие условия для предупреждения и пресечения пожаров, а также для минимизации последствий возможных возгораний, что создает реальную угрозу жизни и здоровью посетителей данного объекта.

Кроме того, наличие вышеуказанных нарушений снижает уровень террористической защищенности объекта и свидетельствует о том, что руководителем объекта не осуществляются меры, направленные на предупреждение терроризма, террористических актов, чем нарушает основные принципы противодействия терроризму, закрепленные в Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В соответствии с п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Несоблюдение установленных требований противопожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних - посетителей муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения.

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Настоящее исковое заявление, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 45ГПК РФ предъявляется прокурором в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц возможных посетителей муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения, поскольку данная категория граждан непостоянна и персонально изменчива.

Просит обязать администрацию Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района и муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского дома культуры (автоматических установок пожарной сигнализации) расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес>.

- обеспечить соответствие материалов отделки стен на путях эвакуации в коридоре и танцевальном зале сельского дома культуры, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес> классу пожарной опасности не менее установленных нормативных значений (Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2).

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки сельского дома культуры, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес>, огнезащитными составами и составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, огнезащитными составами и составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- обеспечить в сельском клубе, расположенном по адресу: 

<

адрес> проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского клуба (автоматических установок пожарной сигнализации).

В судебном заседании помощник прокурора Котовского района Юшин М.В. поддержал заявленные требования и просит их удовлетворить.

От представителя ответчика Муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области ФИО1 поступило заявление с просьбой рассмотреть дело в её отсутствие. С иском не согласна.

Ответчик Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области заблаговременно, надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, однако в судебное заседание не явилась, возражения не представила, о причинах неявки суд не известила.

Представитель третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышину, Камышинскому, Котовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС ФИО2 с иском согласен.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Согласно ч. 2 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В силу ст. ст. 3 и 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

Пунктом 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 установлено, что руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.

Судом установлено, что в здании дома культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес> не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского дома культуры (автоматических установок пожарной сигнализации). Срок действия договора на обслуживание систем противопожарной защиты истек 31.03.2018.

Согласно п.6.25* "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятого и введенного в действие Постановлением Минстроя РФ 13.02.1997 № 18-7, в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности на путях эвакуации для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2.

В нарушение указанных требований действующего законодательства в сельском доме культуры на пути эвакуации в коридоре, а именно: на стенах на высоте 1,5 м. от уровня пола, применяются материалы (панели ДСП), класс пожарной опасности которых не соответствует требованиям СНиП 21-01-97.

Аналогичные нарушения установлены в танцевальном зале (класса ФПО 2.1) сельского дома культуры.

Согласно части 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

На момент проверки помещение котельной в сельском доме культуры не было оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в нарушение п. 4 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", утвержденных Приказом МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - НПБ 110-03), согласно которым предусмотрено, что в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации указано, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки (пункт 61). Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров (пункт 63). Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (пункт 108).

В нарушение указанных норм, в сельском клубе не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского клуба (автоматических установок пожарной сигнализации). АПС находится в состоянии обработки. Срок действия договора на обслуживание систем противопожарной защиты истек ДД.ММ.ГГГГ. В зданиях сельского дома культуры и сельского клуба деревянные конструкции сценической коробки не обработаны огнезащитными средствами.

Собственником зданий сельский дом культуры и сельский клуб, в которых располагается центр досуга и библиотечного обслуживания, является Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района Волгоградской области.

Согласно ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими полномочиями: создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

ДД.ММ.ГГГГ прокурором Котовского района с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства о пожарной безопасности в адрес директора муниципального казенного учреждения культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» К. сельского поселения вынесено представление №.

Согласно ответу № от ДД.ММ.ГГГГ на представление прокурора Котовского района выявленные прокуратурой нарушения не устранены.

Положениями ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Суд признает доказанным факт несоблюдения муниципальным казенным учреждением культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения и администрацией Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области установленных требований противопожарной безопасности, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних — посетителей центра досуга и библиотечного обслуживания.

Таким образом суд считает необходимым удовлетворить требования прокурора обязать администрацию Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района и Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского дома культуры (автоматических установок пожарной сигнализации) расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес>.

- обеспечить соответствие материалов отделки стен на путях эвакуации в коридоре и танцевальном зале сельского дома культуры, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес> классу пожарной опасности не менее установленных нормативных значений (Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2).

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки сельского дома культуры, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес>, огнезащитными составами и составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, огнезащитными составами и составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- обеспечить в сельском клубе, расположенном по адресу: 

<

адрес> проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского клуба (автоматических установок пожарной сигнализации).

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать администрацию Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района и Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» К. сельского поселения в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского дома культуры (автоматических установок пожарной сигнализации) расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес>.

- обеспечить соответствие материалов отделки стен на путях эвакуации в коридоре и танцевальном зале сельского дома культуры, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес> классу пожарной опасности не менее установленных нормативных значений (Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2).

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки сельского дома культуры, расположенного по адресу: 403812, 

<

адрес>, огнезащитными составами и составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, огнезащитными составами и составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- обеспечить в сельском клубе, расположенном по адресу: 

<

адрес> проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания сельского клуба (автоматических установок пожарной сигнализации).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Волгоградский областной суд через Котовский районный суд.

Судья Т.А. Карагодина 

Решение в окончательной форме изготовлено 15 июля 2018 г.